### Общая часть

- Базисные оптовые цены седьмой  части прейскуранта  распространяются на работы по ремонту электротехнического оборудования, контрольно-измерительных приборов и автоматики, которые выполняются ремонтными предприятиями и рекомендуются для расчетов со всеми заказчиками по номенклатуре работ, указанной в ценнике.

- Седьмая  часть прейскуранта состоит из пяти разделов.   В первый раздел включены цены на ремонт электротехнического оборудования.

Во втором разделе - цены на ремонт средств автоматики и приборов.

В третий раздел включены цены на капитальный ремонт оборудования приборов  СЦБ, автоматизации, телемеханики, связи и электрооборудования для горно-шахтных работ и  металлургических предприятий.

В четвертом  и   пятом  разделах   приведены   цены   дополнительных   прейскурантов

№26-05-Е-1988/1 и №26-05-Е-1988/2.

- Цены сборника рассчитаны на выполнение работ  в нормальных условиях. При выполнении работ в условиях, которые отличаются от нормальных, к ценам сборника применяются соответствующие поправочные коэффициенты. Использование коэффициентов подтверждается документами, которые фиксируют соответствующие действительности условия выполнения работ (при наличии одного из факторов):

| № п/п | Условия производства | Коэффициент |
| --- | --- | --- |
| а) | Наличие в зоне проведения работ действующего технологического оснащения, транспорта. Осложнения в нормальном обеспечении рабочих мест. | 1,1 |
| б) | При повышенной загазованности, запыленности, шуме. | 1,15 |
| в) | При наличии вредных газов, пара, дыма, шуме, при роботах в открытых карьерах, высокой температуре окружающей среды от 300С до 400С, минусовой температуре, созданной производством от 50С до 150С | 1,2 |
| г) | При превышении предельно допустимой концентрации (ПДК) вредных газов, пыли, дыма, при высокой температуре окружающей среды от 410С до 600С, минусовой температуре, созданной производством. | 1,3 |
| д) | При работе в закрытых сосудах, тоннелях, газоходах, шахтах, подземных рудниках; затрудненных условиях, температуре большее 600С; взрывоопасных помещениях, минусовой температуре, созданной производством до 400С. | 1,5 |
| е) | При работе в особо неблагоприятных условиях, высоких и низких температурах, при значительном превышении ПДК вредных газов, паров, устанавливаются договорные цены или коэффициенты. | договорные |
| ж) | При ремонте близ объектов, которые находятся под высоким давлением | 1,2 |
| з) | При ремонте в режимных подразделениях | 1,05 |
| і) | При ремонте на объектах с минусовой температурой окружающей среды (естественные условия), до: 200С 300С 400С ниже 400С Во всех последних случаях пользоваться СНиП, ДБН | 1,1 1,15 1,2 1,3 |

Примечание. В пунктах б, в, г, д, е  коэффициент включает условия предыдущего пункта.

4.  При ремонте оснащения со сроком службы большее 15 лет применяется коэффициент 1,1; большее 20 лет - 1,2; большее 25 лет - 1,3.

5. Цены определены на ремонт оснащения и изготовление деталей, узлов, мелких металлоконструкций с углеродистой стали (с применением сварки, резки мех. обработки). При использовании других материалов надлежит применять поправочные коэффициенты, если это условие не учтено в цене:

| № п/п | Наименование материалов | Коэффициент |
| --- | --- | --- |
| а) | Углеродистой стали | 1,0 |
| б) | Легированные стали | 1,1 |
| в) | Металл с покрытием бакелитом, эмалью и антикоррозийным составом | 1,15 |
| г) | Чугун, керамика, фарфор, стекло | 1,2 |
| д) | СТАЛИ с высоким содержанием никеля, хрома и др. легированных элементов типа нержавеющих и жаропрочных | 1,3 |
| е) | Медь, свинец, цинк и их сплавы | 1,5 |
| ж) | Алюминий, титан и их сплавы | 1,5 |

6. Ценами предусмотрены выполнения ремонтных работ с транспортированием узлов и деталей с помощью электромостового крана.

При выполнении ремонтных работ  с применением других грузоподъемных средств к ценам применяются коэффициенты:

| Условия выполнения работ, предусмотрен-ные ценами | Поправочные коэффициенты к ценам при фактических условиях выполнения работ, с помощью: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | крана | электротель- фера | электроле- бедки | электролебед-ки с полиспас-тами, кронш-тейнами, бло-ками | ручных лебе-док,талей, или вручную |
| Краном | 1,0 | 1,1 | 1,3 | 1,5 | 1,7 |

Работа машинистов кранов и их помощников ценами не учтена. Работы по обслуживанию подъемных механизмов (электролебедок, электротельфера и др.) учитываются коэффициентом.

- Ценами предусмотрено выполнения работ на стационарных площадках. Во всех других условиях выполнения этих работ (кроме обусловленных отдельной позицией сборника), применяются поправочные коэффициенты, учитывающие ухудшения условий работ:

| № п/п | Проведение работ по: | Коэффициент |
| --- | --- | --- |
| а) | Передвижных мачт | 1,05 |
| б) | Обрешеток и подмостей | 1,1 |
| в) | Лестниц | 1,15 |
| г) | Люлек | 1,3 |

8. При выполнении работ на высоте больше 2м от уровня земли (при работе вне строения) или от уровня пола (при работе в зданиях или сооружениях) к ценам сборника применяются коэффициенты:

| № п/п | Выполнение работ на высоте, м , до: | Коэффициент |
| --- | --- | --- |
| а) | 5 | 1,05 |
| б) | 10 | 1,1 |
| в) | 20 | 1,2 |
| г) | 30 | 1,25 |
| д) | 60 | 1,4 |
| е) | 100 | 1,6 |
| ж) | больше 100 | 1,8 |

Работы по изготовлению, установлению и снятию обрешеток, подмостей, лестниц, люлек, или передвижных мачт ценами не учтены и расцениваются отдельно.

9. При раздельном определении стоимости операций по замене деталей или узлов оборудования цены на установку (монтаж) определяются по сборнику с коэффициентом 0,6, а снятие (демонтаж) - с коэффициентом 0,4

10. При обоснованном применении двух или несколько поправочных коэффициентов из разных групп (условий производства, примененных материалов, механизации работ и др.) коэффициенты умножаются.

11. Параметры ремонтированного оборудования, узлов и деталей, которые определяют величину цены приведены в таблицах в их минимальном размере. В тех случаях, если указывается граница «до» какого-нибудь размера, то  этот размер включается.

12. При ремонтах с использованием  деталей, не требующих обязательной  замены новыми,  разрешается применение цен на «замену» без списания деталей.

13. Ценами предусмотрено выполнение комплекса типовых операций в порядке их технологической последовательности. Описание работ, приведенное в сборнике, определяет законченный технологический процесс, поэтому отдельные элементы операций, не приведенные в коротком описании работ, также подлежат выполнению.

14. В оптовые цены сборника включены работы и их стоимость:

- получение задания;

- ознакомление с технической документацией на оборудование, подлежащее ремонту;

- оформление договорной документации;

- прием оборудования в ремонт;

- участие в приемно-сдаточных испытаниях и сдача отремонтированного оборудования в эксплуатацию;

- составление проекта организации работ;

- перемещение материалов в пределах ремонтной площадки;

15. В оптовые цены сборника не включены работы и стоимость:

- основных и вспомогательных материалов, запасных частей и технологических приспособлений, а также транспортировка их на ремонтную площадку;

- такелажных работ по поставке оборудования и материалов на ремонтную площадку;

- доставка на ремонтную площадку баллонов с кислородом, ацетиленом, углекислым газом, а также газо- и электросварочной аппаратуры;

- оборудование ремонтной площадки, устройство подмостей, настилов и опорных конструкций для повышения такелажных устройств;

- станочных, кузнечных и сварочных работ по изготовлению отдельных деталей, приборов и оборудования;

- электроэнергии, пара, сжатого воздуха, кислорода, ацетилена и других подобных услуг, предоставленных Заказчиком ремонтным бригадам;

- командировочных затрат ремонтного персонала Подрядчика, а также доставки последнего в зону ремонта (на расстояние больше 3км, при отсутствии общественного транспорта);

- аренды, отопления, охраны служебных помещений (приобъектные склады, мастерские, бытовки), предоставленных Заказчиком непосредственно на объекте ремонта;

- на компенсацию установленных правительством выплат и надбавок (за выслугу лет, на финансирование мер по реализации закона Украины” О статусе и социальной защите граждан, пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы” и др.);

Указанные затраты и услуги оплачиваются, возмещаются или бесплатно предоставляются Заказчиком Подрядчику для потребности ремонта.

16. В данном сборнике под понятием “Установка электрооборудования” подразумевается замена снятого электрооборудования на новое, однотипное и включает в себя работы по ревизии электрооборудования  перед установкой, присоединение и регулировку.

17. При выполнении работ на действующих электрических установках с выдачей нарядов-допусков на выполнение ремонтных работ цены ремонта определяются по соответствующим позициям сборника с применением коэффициента 1,5.

18. При выполнении аварийных ремонтов электротехнического оборудования к ценам применяется коэффициент 1,2.

19. При ремонте горно-шахтного оборудования с доставкой его на поверхность земли к ценам I и II разделов применяется коэффициент 1,35.

20.  При ремонте аппаратуры взрывозащитного исполнения к соответствующим ценам сборника применяется коэффициент 1,2.

21. При ремонте импортного оборудования в случае отсутствия фирменных запасных частей или технической документации к ценам применяется коэффициент 1,4.

22. При  несоответствии технических характеристик  ремонтируемого оборудования и предусмотренного прейскурантом цена ремонта определяется по наиближайшим электрическим параметрам.

23.  Ценами предусмотрено выполнение комплекса типовых операций в порядке их технологической последовательности. Виды и содержание ремонтных работ в сборнике определены “Типовым  положением о техническом обслуживании и ремонте (ТОиР) электрооборудования предприятий...”, утвержденным 25 марта 1988г.

24. При дальнейшем изменении цен, тарифов на материально-технические и энергетические ресурсы и услуги, заработной платы, налоговых ставок, отчислений и индексации в связи с повышением розничных цен и т.д., которые вводятся на основании законодательных актов Украины, сметная стоимость ремонтных работ подлежит перерасчету с коэффициентом, который учитывает эти изменения.

Раздел 1. Ремонт электротехнического оборудования.

Глава 1. Распределительные устройства

§1. Разъединители, отсоединители, короткозамыкатели, вводы, разрядники, реакторы (РЭ7-0001-А--РЭ7-0028-Г)

# а)   Текущий ремонт

Внешний осмотр всех узлов разъединителя: очистка от грязи изоляторов,  проверка пинцетов и пружин, проверка правильности включения ножей и их очистка от нагара и окиси, регулировка включения ножей, проверка заземления разъединителя, смазка соединений, проверка монтажных соединений, проверка шин на изоляторах.

б)   Капитальный ремонт

Работы, предусмотренные ремонтом без замены деталей, и дополнительно: полная разборка и сборка разъединителя с заменой изоляторов или других частей, проверка механической части разъединителя с его приводом, проверка работы сигнализации.

в)   Установка

Внешний осмотр разъединителя: устранение дефектов поверхности и армирование изоляторов, контактных поверхностей; регулирование и проверка давления в контактах; установка разъединителя на опоры конструкции; установка приводов, тяг и сигнальных контактов ; проверка одновременности замыкания контактов на всех фазах; регулировка и проверка работы разъединителя с приводами и сигнальными контактами.

§2. Высоковольтные выключатели  (РЭ7-0029-А—РЭ7-0045)

# а) Текущий ремонт

Внешний осмотр масляного выключателя и места его установки: проверка изоляторов, контактных соединений, болтовых соединений, состояния тросов для слива и уровня масла; осмотр световой сигнализации и блокировки; подкрашивание токопроводящих  шин и шин заземления, взятие пробы масла для анализа; замена масла (при необходимости)

б)   Капитальный ремонт

Полная разборка всех узлов масляного выключателя: замена изношенных деталей; испытание отдельных узлов и деталей на электрическую прочность; сборка и установка на место.

в)    Установка

Внешний и внутренний осмотр, проверка изоляции и при необходимости сушка, установка выключателя на опорные конструкции; установка приводного механизма; регулировка контактов; проверка контактной поверхности и одновременности замыкания контактов, проверка входов розеточного контакта; установка и регулировка привода выключателя; заливка масла.

§3. Реверсоры воздушные и  контакторы высоковольтные

(РЭ7-0046-А—РЭ7-0049-В)

Внешний осмотр протирание;  проверка и устранение помех для полного втягивания и выпадения якоря магнитопровода; смена всех изношенных частей аппарата; зачистка  или замена подгорелых контактов; проверка работы и регулировка одновременности включения и нажатия движущихся рабочих контактов по фазам; ремонт кожухов; проверка креплений; окраска и испытание аппарата.

§4. Измерительные трансформаторы тока и напряжения    (РЭ7-0050-А—РЭ7-0060-Г)

а)   Текущий ремонт

Внешний осмотр трансформатора. Проверка крепления трансформатора, отсутствия следов нагрева токопроводящих частей, контактов и трансформаторного железа, а также вытекания изоляционной массы, проверка исправности заземления вторичной цепи, магнитопровода

б)   Капитальный ремонт

Выполнение операций текущего ремонта и, кроме того, разборка трансформатора, перемотка катушки (при необходимости), сборка трансформатора, испытание повышенным напряжением, проверка правильности работы под напряжением.

§5. Изоляторы     (РЭ7-0061-А—РЭ7-0070-В)

а)   Текущий ремонт

Внешний осмотр;  протирка фарфоровых изоляторов; проверка целостности фарфора, отсутствия трещин, сколов, повреждения глазури. Проверка мощности фарфоровых изоляторов, арматуры на них, крепления конструкций.

б)   Установка

Внешний осмотр, проверка чистоты и целостности фарфора, состояния армирования, наличия крепежных деталей; устранение дефектов фарфора и контактов проходных изоляторов; установка изоляторов на конструкции, закрепление и  испытание их установка шиноприемников; присоединение заземления.

§6. Конденсаторы статические (РЭ7-0071-А—РЭ7-0083-Г)

# а)  Текущий ремонт

Очистка изоляторов и кожухов конденсаторов от пыли и грязи; проверка отсутствия механических повреждения и течи из баков; замер величины напряжения; проверка равномерности нагрузки отдельных фаз; проверка исправности заземления и разрядного устройства и их ремонт; проверка соответствия вставок предохранителей.

б)   Капитальный ремонт

Выполнение всех операций среднего ремонта и, кроме того, выполнение контрольных испытаний повышенным напряжением; замена неисправных изоляторов и банок конденсаторов не менее 30%. Ремонт всей пусковой аппаратуры и  ее замена, окраска всех металлических частей

§7. Высоковольтное оборудование экскаваторов (РЭ7-0084-А—РЭ7-0098-В)

Отсоединение шин, кабелей или проводов электрооборудования, снятие и транспортировка в электроремонтный цех, полная разборка. Протирка, продувка и промывка всех узлов и деталей. Обновление или замена деталей, что вышли из строя. Зачистка контактных поверхностей, смазка всех трущихся частей, правка и рихтовка кожухов, проверка и ремонт заземления. Сборка, проверка, регулировка и окраска. Частичная замена проводки, обновление маркировки, проверка состояния изоляции. Транспортировка электрооборудования на экскаватор и установка; подсоединение шин, кабелей или проводов. Регулировка, испытание электрооборудования в работе.

§8. Шины  (РЭ7-0099-А—РЭ7-0178-А)

Текущий ремонт (РЭ7-0099-А—РЭ7-0119-В)

Внешний осмотр; проверка, зачистка и подтягивание контактных соединений; замена деформированных крепежных деталей; подкрашивание отдельных участков; зачистка участков шин, предназначенных для установки временных переносных заземлений.

Ремонт шинопроводов  (РЭ7-0120-А—РЭ7-0152-В)

Внешний осмотр и очистка шин. Проверка механических повреждений. Проверка  контактных соединений. Замена на 35%  ремонтируемых шин, замена изолирующих прокладок, изоляторов. Проверка на целостность гибких компенсаторов шин, частичная замена креплений, обновление металлоконструкций, проверка изоляции мегометром, окраска шин и креплений.

Специальные работы  (РЭ7-0153-А—РЭ7-178-А)

§9. Повторная коммутация  (РЭ7-0179-А—РЭ7-0215-А)

§10. Защитное заземление  (РЭ7-0216-А—РЭ7-0237-А)

а) Снятие и  установка (РЭ7-0216-А—РЭ7-0230-Б)

б) Специальные работы (РЭ7-0231-А—РЭ7-0237-А)

§11. Ограждения, перегородки, плиты  (РЭ7-0238-А—РЭ7-0253-А)

Снятие и установка (РЭ7-0238-А—РЭ7-0245-Б)

Специальные работы (РЭ7-0246-А—РЭ7-0253-А)

Глава 2.   Пускорегулирующая аппаратура  (РЭ7-0254-А—РЭ7-0648)

§12. Пускатели  (РЭ7-0254-А—РЭ7-0275-Г)

Текущий ремонт

Внешний осмотр и очистка от пыли; проверка на отсутствие помех для полного втягивания и выпадения  якоря магнитопровода; смазка опорных шарниров; проверка крепления катушек, наличия и исправности искрогасящих перегородок; подтягивание контактных соединений. Проверка отсутствия перегрева наконечников и выпадения припоя из них; зачистка подгорелых контактов; проверка исправности заземления, соответствия нагревательного элемента теплового реле мощности защитного токоприемника; проверка исправности пусковой кнопки, кожуха, крепления арматуры.

Средний ремонт

Выполнение работ в объеме текущего ремонта; полная замена всех изношенных частей аппарата; проверка и регулировка реле тепловой защиты; измерение сопротивления токопроводящих частей; регулировка одновременности включения и выключения движущихся рабочих контактов по фазам; ремонт кожуха и пусковой кнопки; окраска и испытание аппарата.

§13. Контакторы и блок- контакторы  (РЭ7-0276-А—РЭ7-0297-Г)

Текущий ремонт

Внешний осмотр и очистка аппаратуры и приборов от грязи пыли; проверка  состояния корпуса и уплотнения дверок, аппаратуры управления и сигнализации, Устранение мелких дефектов; контроль состояния заземления; поверка надежности и подтяжки крепления аппаратуры. Проверка наличия повреждений электроаппаратуры и  электропроводки и их устранение; зачистка рабочих контактов и частичная замена изношенных деталей (контактов, пружин и др.); проверка и регулировка механической и электрической  блокировки; проверка наличия и исправности искрогасящих перегородок, защитной и сигнальной аппаратуры, подтягивание контактов.

Средний ремонт

Выполнение работ в объеме текущего ремонта; полная замена всех изношенных частей аппаратов, их узлов, электропроводки, изоляции; регулировка механихзмов, хода и нажатия движущихся контактов, пружин; испытание действия защитыЮ его наладкаЮ испытание отремонтированных аппаратов..

§14. Командоаппараты   (РЭ7-0298-А—РЭ7-0326-Г)

Текущий ремонт

Внешний осмотр и очистка командоаппарата; проверка  исправности  ограничителя оборотов; заземление, зачистка контактов, проверка их подвижности, проверка взаимодействия отдельных механизмов и узлов, крепление соответствующих проводов, доливка масла в редуктор, смазка подшипников.

Средний ремонт

Разборка командоаппарата, выполнение работ в объеме текущего ремонта, полная разборка редуктора и его ремонт; замена контактов, пружин и других изношенных деталей, замена подшипников, проверка крепления барабанных секторов и состояния изоляции, регулировка фиксаторов положения сборка, окраска командоаппарата...

§15. Коробки клеммные   (РЭ7-0327-А—РЭ7-0338-В)

Текущий ремонт

Осмотр и очистка, проверка  подтягивание контактных соединений элементов, частичная замена зажимов и клемм, проверка креплений.

§16. Рубильники и переключатели   (РЭ7-0339-А—РЭ7-0432-Г)

Текущий ремонт

Проверка  исправности заземления, очистка контактных поверхностей, ножей, губок и огнестойких перегородок от грязи, копоти и частиц оплавленного металла, замена огнестойких перегородок, подтягивание всех крепежных деталей. Проверка соединений ножей в губках и при необходимости их замена, регулировка уплотнения и глубины вхождения ножей в губки, проверка состояния пружин, очистка изолирующих плит от пыли грязи, проверка сопротивления изолирующих плит, оклеивание внутренней части кожухов асбестом.

Средний ремонт

Разборка рубильника и переключателя, выполнение работ в объеме текущего ремонта,  замена отдельных деталей, замена тяг с регулировкой положения привода рубильника, замена плиты, сборка рубильника и переключателя.

§17. Предохранители   (РЭ7-0433-А—РЭ7-0438-В)

Внешний осмотр и протирание от пыли; зачистка  контактных поверхностей ножей, губок, замена плавкой вставки, подтягивание болтов, крепления губок.

§18. Кнопки управления   (РЭ7-0439-А—РЭ7-0445-Г)

Текущий ремонт

Внешний осмотр и очистка от пыли, разборка и очистка деталей, сборка кнопки управления.

Средний ремонт

Выполнение работ в объеме текущего ремонта, замена пружины  подвижного механизма или штифта кнопки, сборка и установка кнопки в кожух с подключением проводов, регулировка кнопки.

§19. Универсальные переключатели   (РЭ7-0446-А—РЭ7-0456-Г)

Текущий ремонт

Внешний осмотр и очистка от пыли, зачистка контактов, проверка одновременности и плотности  включения контактов, смазка подвижных частей.

Средний ремонт

Выполнение работ в объеме текущего ремонта, подключение проводов от переключателя, разборка переключателя , переборка УП для составления новой программы, подбор шайб по новой схеме включения, сборка УП, установка переключателя, регулировка одновременности включения и плотности подключения проводов в соответствии с новой схемой.

§20. Выключатели  автоматические воздушные  (РЭ7-0457-А—РЭ7-0485-Г)

Текущий ремонт

Разборка автомата, продувка и протирание деталей автомата, замер сопротивления изоляции обмоток катушек, зачистка силовых вспомогательных контактов, проверка механической части и защелки автомата, проверка болтовых соединений, связка и изоляция проводов, сборка автомата.

Средний ремонт

Выполнение работ в объеме текущего ремонта,  замена изношенных контактов и частичный ремонт старых контактов, замена изношенных тяг и защелок с подтягиванием, очистка и замена изношенных искрогасящих камер, сборка и регулировка автомата

§21. Автоматы   установочные  (РЭ7-0486-А—РЭ7-0492-Г)

Текущий ремонт

Внешний осмотр и очистка корпуса от пыли и грязи, проверка отсутствия следов перегрева контактов и их неплотного и неравномерного прилегания. Подтягивание ослабления в болтовых и контактных соединениях, контроль состояния заземления, продувка и очистка деталей автомата, замер сопротивления обмоток катушек, зачистка и подтягивание вспомогательных контактов, проверка механической части и защелки автомата, проверка болтовых соединений, связка и изоляция проводов.

Средний ремонт

Выполняются все операции текущего ремонта,  замена изношенных контактов, замена изношенных тяг и защелок с подтягиванием, проверка, очистка и замена поврежденных искрогасящих камер, сборка и регулировка автомата, отладка защиты

§22. Выключатели путевые, концевые и микропереключатели (РЭ7-0486-РЭ7-0517-А)

Путевые  (РЭ7-0486-А—РЭ7-0501-Г)

Текущий ремонт

Внешний осмотр и очистка корпуса от пыли и грязи, контактов от нагара и окиси, проверка работы, проверка креплений, плотности крышки и уплотнений, наличия маркировки, проверка исправности фиксирующего механизма, контактной системы, зачистка контактов.

Средний ремонт

Полная разборка выключателя, выполнение всех  операций текущего ремонта,  очистка и промывка всех деталей, замена изношенных контактов, дисков, сегментов, кулачков и др., сборка и регулировка выключателя.

Концевые выключатели (РЭ7-0502-А—РЭ7-0505-В)

Вкуумные выключатели (РЭ7-0506-А—РЭ7-0510-А)

Срециальные работы (РЭ7-0511-А—РЭ7-0517-А)

§23. Выключатели  воздушные неавтоматические  (РЭ7-0518-А—РЭ7- 0527-Г)

Текущий ремонт

Внешний осмотр и очистка корпуса от пыли и грязи, контактов от нагара и окиси, проверка работы, проверка отсутствия следов перегрева контактов, их прилегания, заедания в подвижных частях, контроль состояния заземления, проверка и ремонт механической части, подтягивание ослаблений  в болтовых и контактных соединениях, проверка и регулировка реле защиты, блок - контактов.

Средний ремонт

Полная разборка выключателя, выполнение всех  операций текущего ремонта, замена главных и искрогасящих контактов, катушек, реле соленоидов,  изношенных деталей механической части, сборка, испытание.

§24. Ящики с рубильниками, переключателями и предохранителями

(РЭ7-0528-А—РЭ7- 0556-Д)

Текущий ремонт

Внешний осмотр и очистка корпуса от пыли и грязи, проверка прилегания дверок, состояния изоляторов, предохранителей (автоматов), резаных соединений, проверка присоединений проводов и кабелей, наличие изолирующих втулок для вводных концов, проверка исправности предохранителей, автоматов, рубильников, зачистка и подтягивание контактных соединений.  Проверка соответствия плавких вставок  предохранителей и установок токораспределения автоматов мощности потребителей, проверка наличия и состояния заземления, замер сопротивления изоляции коммутационного провода, устранение дефектов корпуса, шкафа и щитка.

Средний ремонт

Выполнение всех  операций текущего ремонта, ремонт и при необходимости частичная замена предохранителей, автоматов, изоляторов, ремонт кожуха, щита, сборка, обновление всех надписей и уплотнений, окраска шкафа щитка

Капитальный ремонт

Выполнение всех  операций среднего ремонта и, кроме того, выполняется полная перекоммутация шкафа, щитка, сборка с заменой шин и приборов (более 30%) панелей, дефектных узлов и деталей, окраска панелей и шин.

§25.  Ящики и пункты с  установками автоматов (РЭ7-0557-А—РЭ7- 0566-Г)

Текущий ремонт

Внешний осмотр и очистка от пыли и грязи, проверка присоединений проводов и кабелей, наличие изолирующих втулок для вводных концов, проверка исправности автоматов, рубильников, проверка установок токораспределения автоматов, проверка наличия и состояния заземления, устранение дефектов корпуса и замков.

Средний ремонт

Выполнение всех  операций текущего ремонта, ремонт и при необходимости частичная замена автоматов, изоляторов, проверка кожуха, обновление всех надписей и уплотнений, окраска шкафа

§26. Ящики сопротивления  (РЭ7-0557-А—РЭ7- 0582-Д)

Текущий ремонт

Внешний осмотр и очистка корпуса от пыли и грязи изоляторов и элементов сопротивлений, проверка следов нагревания зажимов, проверка наличия и контроль состояния заземления, подтягивание контактных соединений элементов, частичная замена зажимов, проверка крепления ящика.

Средний ремонт

Выполнение всех  операций текущего ремонта и, кроме того, маркировка и отсоединения проводов от ящика, разборка , ремонт с заменой поврежденных элементов сопротивления, замена изоляторов, миконитовых шайб, перемычек и т.д., сборка ящика, установка его на каркас, подключение и испытание.

Капитальный ремонт

Выполнение всех  операций среднего ремонта и, кроме того, выполняется полная разборка ящика,  замена элементов сопротивления (не менее 50%) изоляторов, зажимов и других деталей, сборка, замер сопротивления, испытание

§27. Тормоза электромагнитные и линейки  ограничения хода механизмов

(РЭ7-0583-А—РЭ7- 0598-Г)

Текущий ремонт

Внешний осмотр и очистка кожуха, проверка крепления, наличия маркировки, контроль отсутствия перегрева катушки, промывка и смазка тормозных устройств, замер сопротивления изоляции катушек. Осмотр валиков, серег, магнитопровода, шплинтов, при необходимости их замена. Проверка крепления катушек, изолирование проводов, проверка соединений, регулировка электромагнитного тормоза.

Капитальный ремонт

Выполнение всех  операций текущего ремонта и, кроме того, замена денсерного устройства в случае его износа, замена изношенных катушек, гильз и железного сердечника, замена валков серег, фланцев, сборка и регулировка тормоза

§28. Пусковые и регулирующие реостаты (РЭ7-0599-А—РЭ7- 0608-Д)

Текущий ремонт

Внешний осмотр и протирка, проверка нагрева элементов, сопротивления и масла в реостате, проверка наличия обрывов и обгорания контактов, неисправности заземления,  регулировка нажима скользящих контактов, проверка механизма привода и кожуха, зачистка подгоревших контактов и заливка масла в реостат.

Средний ремонт

Разборка, выполнение всех  операций текущего ремонта, частичная замена неисправных элементов сопротивления и контактов, замер сопротивления изоляции, ремонт и регулировка механической части, промывка масляного бачка, сборка реостата и заливка маслом,  испытание реостата в рабочих условиях.

Капитальный ремонт

Внешний осмотр снятие и полная разборка всех узлов реостата, замена неисправных элементов сопротивления, поврежденной изоляции, обгорелых контактов, сборка реостата, заливка маслом, испытание в рабочих условиях..

§29. Регулятор скольжения  жидкостной (РЭ7-0609-Д—РЭ7- 0610-Б)

Выпуск электролита из бака, разъединение тросов от траверсы подвижных электродов, снятие кронштейнов с роликами, застроповка и выемка радиатора и керамических цилиндров, очистка бака, резиновых ковриков и изоляторов от грязи и осадка. Проверка и очистка радиаторов с внешней стороны и промывка с внутренней стороны, замена радиаторов при необходимости, зачистка или замена подвижных и неподвижных электродов, установка радиаторов на место, закрепление и присоединение водопроводов, установка на место подвижных электродов, установка кронштейнов с роликами, соединение тросом с траверсой подвижных электродов, регулировка расстояния между электродами, приготовление раствора электролита и заполнение им бака регулятора

§30.  Выключатели и переключатели пакетные, штепсельные разъемы

(РЭ7-0611-А—РЭ7- 0625-Г)

Текущий ремонт

Внешний осмотр и очистка от пыли и грязи, проверка креплений, подтягивание контактного соединения, проверка схемы включения контактов работы пакетного выключателя..

Средний ремонт

Выполнение всех  операций текущего ремонта и, кроме того, разборка выключателя, зачистка или замена обгорелых контактов, замена изоляторов и вышедших из строя пружин, сборка выключателя и его регулировка.

. §31. Специальные работы  (РЭ7-0626-А—РЭ7- 0648-А)

Глава 3. Станции управления, щитки, пульты и электроконструкции

(РЭ7-0649-А—РЭ7-0746-А)

§32.  Контактные панели, станции управления и щиты   (РЭ7-0649-А—РЭ7- 0683-Д)

Текущий ремонт

Внешний осмотр и протирка от пыли и грязи, проверка надежности крепления аппаратуры, проверка наличия видимых повреждений электроаппаратуры и проводки и их устранение, зачистка рабочих контактов и частичная замена изношенных деталей аппаратов, проверка и регулировка механической и электрической балансировки. Испытание отремонтированных аппаратов, подтягивание контактных соединений, частичный ремонт широпроводов и повторной коммутации, замер сопротивления изоляции панельных плит и электропроводки, регулировка работы магнитной и контактной системы электроаппаратов, проверка исправности заземления.

Средний ремонт

Выполнение всех операций текущего ремонта и, кроме того, ремонт и при необходимости частичная замена аппаратов, их узлов, электропроводки, изоляции (до 30%), регулировка механизмов, хода нажима подвижных контактов, пружин, испытание действия защиты и ее наладка, испытание отремонтированных аппаратов.

Капитальный ремонт

Демонтаж панели и снятие с нее аппаратуры и электропроводки, очистка и покрытие панели изоляционными лаками, ремонт и монтаж электроаппаратов, узлов с заменой вышедших из строя, обновление маркировки, монтаж электропроводки, сборка схемы, подключение и испытание аппаратуры, ремонт и окраска кожуха

Примечание: при изготовлении новых контакторных панелей ( с изготовлением плит из гетинакса, стеклотекстолита и асбоцемента)  цены  соответствуют позициям с 7-0649 по 7-0683 (капитальный ремонт) с коэффициентом 1,25.

§33.  Станции управления горнорудного оборудования  (РЭ7-0684-А—РЭ7- 0699-Б)

Текущий ремонт

Внешний осмотр и очистка аппаратуры от пыли и грязи, проверка состояния корпуса и уплотнения дверок, аппаратуры управления сигнализации. Устранение мелких дефектов, проверка состояния заземления, проверка надежности крепления аппаратуры, проверка наличия видимых повреждений электроаппаратуры и проводки, устранение неисправностей, зачистка рабочих контактов и частичная замена изношенных деталей аппаратов (контактов, пружин и т.д.)

Проверка и ремонт механической и электрической блокировки, проверка наличия и исправности искрогасящих перегородок, защитной и сигнальной аппаратуры, подтягивание контактных соединений, частичный ремонт ошинковки и повторной коммутации, замер сопротивления изоляции панельных плит и электропроводки, регулировка магнитной и контактной системы электроаппаратов, при необходимости  частичная замена (30%) аппаратов, узлов, электропроводки и изоляции.

Капитальный  ремонт

Выполнение всех операций текущего ремонта и, кроме того, демонтаж панели и снятие с нее аппаратуры и электропроводки, очистка и покрытие панели изоляционным лаком, ремонт  и установка на панель электроаппаратов, замены вышедших из строя, монтаж электропроводки, сборка схемы, маркировка. Подключение, настройка и испытание аппаратуры, ремонт и окраска кожуха.

§34.  Пульты управления   (РЭ7-0700-А—РЭ7- 0702-Д)

Текущий ремонт

Внешний осмотр, продувка, протирка пульта и аппаратуры от пыли, проверка надежности крепления аппаратуры, проверка наличия видимых повреждений электроаппаратуры и проводки и их устранение, зачистка рабочих контактов,  замена изношенных деталей, подтягивание контактных соединений. Ремонт ошинковки и повторной коммутации, замер сопротивления, проверка исправности заземления, обновление маркировки, регулировка и испытание отремонтированных аппаратов, окраска кожуха

Средний ремонт

Выполнение всех операций текущего ремонта и, кроме того, ремонт и при необходимости частичная замена аппаратов, их узлов, электропроводки (до 30%), регулировка механизмов,  испытание отремонтированных аппаратов.

Капитальный ремонт

Отсоединение проводов, снятие пуль с фундамента, снятие всей аппаратуры и электропроводки, очистка и окраска. Ремонт и установка электроаппаратов с заменой вышедших из строя, прокладка электропроводки, сборка схемы, подключение и испытание аппаратуры, проверка исправности сигнальной, обновления маркировки, окраска кожуха, установка, подключение проводов и испытание аппаратуры.

§35.  Пульты  и шкафы горнорудного  оборудования   (РЭ7-0703-А—РЭ7- 0715-Б)

§36 Отдельные аппараты и приборы,  установленные на станциях управления, щитах и пультах   (РЭ7-0716-А—РЭ7- 0728-В)

§37.  Электроконструкции   (РЭ7-0729-А—РЭ7- 0746-А)

Глава 4. Электрооборудование подъемно-транспортного оборудования

(РЭ7-0747-А—РЭ7-0823-А)

§38.  Троллейдержатели   (РЭ7-0747-А--РЭ7- 0750-В)

Осмотр троллейдержателя. Продувка, очистка, промывка от масла и пыли. Проверка состояния фарфоровых изоляторов. Подтягивание или замена болтовых соединений. Проверка надежности крепления

§39.  Троллеи   (РЭ7-0751-А—РЭ7- 0777-Г)

Текущий ремонт

Внешний осмотр, очистка от пыли и коррозии контактных поверхностей токоведущих троллей, проверка крепления троллей, изоляторов, наличия сигнализации, подтягивание крепления троллей, изоляторов, троллей-держателей, зачистка и подтягивание контактных соединений. Проверка исправности сигнализации, наличия напряжения на троллеях, разъединителях, устранение неисправностей

Средний ремонт

Выполнение всех операций текущего ремонта. Ремонт троллей, изоляторов, частичная замена их, рихтовка троллей, ремонт питающих кабелей, рубильников, перемычек.

§40.  Токоприемники скольжения без опорной конструкции  (РЭ7-0778-А--РЭ7- 0780-В)

Отсоединение кабеля, продувка, очистка, замена шарнирного стояка, подтягивание болтовых соединений, замена изношенной изоляции, подключение кабеля, испытание в работе механических частей.

§41.  Подъемно-транспортные устройства   (РЭ7-0781-А—РЭ7- 0795-А)

§42.  Электромагниты подъемные   (РЭ7-0796-А—РЭ7- 0798-А)

§43.  Специальные работы   (РЭ7-0799-А—РЭ7- 0823-А)

Глава 5. Осветительные приборы, щитки, счетчики и нагревательные приборы

(РЭ7-0824-А—РЭ7-0945-А)

§44.  Снятие и установка  (РЭ7-0824-А--РЭ7- 0885-Б)

Осмотр, ревизия, подготовка опорных конструкций и закрепление аппаратов на них, подключение  заземляющих проводов.

§45.  Ремонт  (РЭ7-0886-А--РЭ7- 0902-Б)

Текущий ремонт

Удаление пыли из светильников, крепление патронов, ламподержателей, нипелей и контактов с частичной заменой неисправных, проверка наличия зануления и заземления, устранение выявленных дефектов, починка подвесок светильников, кронштейнов и бра, также местного освещения.

Средний ремонт

Выполнение работ в объеме текущего ремонта, снятие арматуры, перезарядка проводов в светильниках, смена рефлекторов и отдельных светильников, замена изношенных конденсаторов и дросселей, испытание в работе светильников, имеющих пускорегулирующие устройства, установка арматуры.

§46. Звуковая сигнализация (РЭ7-0903-А – РЭ7-0904-А)

Отсоединение и снятие звонка, внешний осмотр, разборка, продувка и чистка, проверка исправности, при необходимости замена катушки или других деталей, подтягивание контактных соединений. Сборка и регулировка, установка, подсоединение и испытание в работе.

§47. Специальные работы (РЭ7-0905-А – РЭ7-0916-А)

§48. Металлические конструкции (РЭ7-0917-А – РЭ7-0945-А)

Осмотр металлоконструкций: очистка от пыли, грязи и смазок, приварка лопнувших соединений, проверка креплений конструкций и устранение неисправностей, проверка заземления и  при необходимости  замена отдельных непригодных деталей и частей конструкций, окраска металлоконструкций.

Глава 6. Трубные и кабельно-проводниковые трассы (РЭ7-0946-А—РЭ7-1464-Б)

§49.  Сети кабельные в траншеях и каналах  (РЭ7-0946--РЭ7- 0970-Б)

§50.  Конструкции металлические кабельные  (РЭ7-0971-А--РЭ7- 0982-В)

Текущий ремонт

Осмотр и очистка конструкций, Проверка крепления, окраска, частичная замена конструкций, проверка заземления и устранение выявленных дефектов.

§51.  Кабели до 35 кВ по установленным конструкциям в трубах, блоках и коробах, подвешенных на тросах  (РЭ7-0983-А--РЭ7- 1017-Г)

Текущий ремонт

Осмотр и очистка кабельных каналов, туннелей, трасс. Осмотр и очистка концевых воронки соединительных муфт, рихтовка кабелей, обновление нарушенной маркировки, проверка изоляции мегометром, проверка заземления и устранение выявленных дефектов.

Капитальный ремонт

Выполнение работ в объеме текущего ремонта и, кроме того, частичная или полная замена участков кабельной сети, испытание повышенным напряжением (для кабеля больше 1кВ), окраска кабеля и кабельных конструкций, переделка отдельных концевых воронок, кабельных и соединительных муфт, проверка фаз кабеля, устройство дополнительного механической защиты в местах повреждения кабеля.

§52.  Воздушные линии до 1кВ (РЭ7-1018-А--РЭ7- 1031-Б)

§53.  Провод на роликах и изоляторах, провода тросовые (РЭ7-1032-А--РЭ7- 1055-Б)

§54. Кабельные и проводниковые трассы в домах и сооружениях

(РЭ7-1056-А--РЭ7-1114-Б)

Текущий ремонт

Внешний осмотр электросети по всей трассе, проверка отсутствия механических повреждений, крепости контактных соединений, проверка взаимного расположения и крепления проводов, изолирование отдельных оголенных мест или мест повреждения изоляции, проверка состояния надписей и предупреждающих плакатов, обновление нарушенной или исчезнувшей маркировки, рихтовка кабеля, проверка наличия заземления оболочки брони кабеля и устранение выявленных дефектов.

Капитальный ремонт (прокладка)

Выполнение работ в объеме текущего ремонта и, кроме того, частичная или полная замена участков кабельно-проводниковых трасс (прокладка трасс), окраска кабеля и кабельных конструкций, проверка изоляции, устранение выявленных дефектов.

Кабельные линии напряжением 10 кВ, воздушные линии до 1 кВ

( РЭ7-1115-А—РЭ7-1119-А)

Ремонт кабельных линий

Рытье и засыпка траншей вручную

§55.  Трубы и рукава металлические  (РЭ7-1120-А--РЭ7-1174-Б)

Разметка трассы прокладки стальных труб , а также  мест пробивки прорезов отверстий и борозд, устройство сквозных отверстий и борозд, прокладка труб для проводки

§56.  Провода в стальных трубах и металлорукавах  (РЭ7-1175-А--РЭ7-1211-Б)

§57.  Короба, лотки и коробки металлические (РЭ7-1211-А--РЭ7-1231-Е)

Ремонт

Осмотр, проверка и очистка трасс, ремонт крепления лотков или коробов, частичная замена лотков и коробов, раскручивание, натяжение и крепление троса, укладка или подвеска коробов с креплением хомутами, скобами, болтами, сваркой или пристрелкой, соединение коробов, установка крышек, проверка наличия заземления и устранение выявленных дефектов, окраска металлических конструкций коробов, лотков, коробок

Сверление отверстий в печатных платах  (РЭ7-1226-А--РЭ7-1227-З)

Изготовление печатных плат  (РЭ7-1228-А--РЭ7-1231-Е)

§58.  Прозвон и соединение проводов в коробах или гнездах (РЭ7-1232-А--РЭ7-1270-А)

Осмотр и очистка  от пыли и грязи, подтягивание болтов крепления. Снятие изоляции с концов проводов. Определение назначения проводов внешним источникам тока. Маркировка, соединение концов проводов. Опрессовка или мытье соединений. Укладка проводов в коробку или гнездо. Установка крышек.

§59. Воронки и заклады концевые (РЭ7-1271-А--РЭ7-1344-Б)

Внешний осмотр, проверка  отсутствия повреждений, наличия маркировки, крепления, отсутствия течи кабельной массы, устранение неисправностей, окраска

§60. Муфты соединительные, перемычки и безмуфтовые соединения

(РЭ7-1345-А--РЭ7-1398-В)

Внешний осмотр, проверка  отсутствия механических повреждений, наличия маркировки, крепления, отсутствия течи кабельной массы, наличие защитных кожухов на муфтах.  устранение неисправностей, окраска

§61. Присоединение и отсоединение жил проводов или  кабелей к зажимам электрооборудования (РЭ7-1399-А--РЭ7-1406-Б)

Отсоединение провода или кабеля от зажима, определение назначения провода или кабеля (с прозвоном)  и маркировка, зачистка наконечника и места присоединения, присоединение провода или кабеля

§62. Специальные работы (РЭ7-1407-А--РЭ7-1464-Б)

Раздел 2. Ремонт средств автоматики

Приборы

1 группа сложности ремонта: раскрытие прибора, очистка внешней и внутренней сторон, зачистка и смазка контактов переключателя, пополнение отсутствующего крепления, замена стекла и устранение других мелких дефектов, проверка качества изоляции и состояния цепи прибора, внешняя регулировка измерительной системы, зазоров, балансировки и т.д.

Подгонка показаний приборов в класс точности без обработки измерительной системы магнитным шунтом, подгоняющими сопротивлениями и другими способами, обязательная проверка, клеймение или аттестация

2 группа сложности ремонта: работы, предусмотренные 1-й группой сложности ремонта и дополнительно:

- частичная разборка и сборка измерительной системы и заменой или  восстановлением непригодных деталей (стрелок, кернов, подпятников, моментных пружин, подвесок, зеркал, грузов и т.п.)

- проверка схемы прибора, регулировка и подгонка его показаний по основным точкам по всем границам измерений,

- намагничивание ослабленных магнитов, замена неисправных шунтов и до 20% общего количества   дополнительных сопротивлений,

- в случае необходимости – переградуировка прибора,

- частичная замена и восстановление арматуры приборов ( замков, ручек, тумблеров, клемм и т.п.),

- для регистрирующих приборов дополнительная очистка, смазка и регулировка лентопротяжного механизма.

3 группа сложности ремонта: работы, предусмотренные 2-й группой сложности ремонта и дополнительно:

- полная  разборка и сборка измерительной системы,  замена и восстановление всех поврежденных ее частей, включая рамки, катушки и т.п.

- замена поврежденных шунтов и сопротивлений до 30% их общего количества, обновление и замена переключателя границ, а также арматуры прибора

§63. Приборы для измерения и регулирования температуры (РЭ7-1465-А--РЭ7-1520-Б)

а) собственно ремонт (РЭ7-1465-А--РЭ7-1509-Б)

б) снятие и установка (РЭ7-1510-А--РЭ7-1520-Б)

§64. Приборы для измерения и регулирования давления и разрежения

(РЭ7-1521-А—1548-Б)

а) собственно ремонт (РЭ7-1521-А--РЭ7-1542-Б)

б) снятие и установка (РЭ7-1543-А--РЭ7-1548-Б)

§65. Приборы для измерения и регулирования затрат и количества

(РЭ7-1549-А—РЭ7-1614-Б)

а) собственно ремонт (РЭ7-1549-А--РЭ7-1607-В)

б) снятие и установка (РЭ7-1608-А--РЭ7-1614-Б)

§66. Приборы для определения состава и особенностей газов, жидкостей, твердых и сыпучих веществ (РЭ7-1615-А—РЭ7-1654-Б)

а) собственно ремонт (РЭ7-1615-А--РЭ7-1645-В)

б) снятие и установка (РЭ7-1646-А--РЭ7-1654-Б)

§67. Приборы дифференционно - трасформаторные  (РЭ7-1655-А—РЭ7-1661-Б)

а) собственно ремонт (РЭ7-1655-А--РЭ7-1658-В)

б) снятие и установка (РЭ7-1659-А--РЭ7-1661-Б)

§68. Приборы ферродинамической системы  (РЭ7-1662-А—РЭ7-1667-Б)

а) собственно ремонт (РЭ7-1662-А--РЭ7-1665-В)

б) снятие и установка (РЭ7-1666-А--РЭ7-1667-Б)

§69. Приборы частотной системы  (РЭ7-1668—РЭ7-1676-Б)

а) собственно ремонт (РЭ7-1668-А--РЭ7-1674-В)

б) снятие и установка (РЭ7-1675-А--РЭ7-1676-Б)

§70. Приборы токовой  системы  (РЭ7-1677-А—РЭ7-1679-Б)

а) собственно ремонт (РЭ7-1677-А--РЭ7-1678-В)

б) снятие и установка (РЭ7-1679-Б)

§71. Установка системы АСКР-ЭЦ (РЭ7-1680-А—РЭ7-1684-Б)

а) собственно ремонт (РЭ7-1680-А-РЭ7-1683-В)

б) снятие и установка (РЭ7-1684-Б)

§72. Приборы пневматические (РЭ7-1685-А—РЭ7-1689-Б)

а) собственно ремонт (РЭ7-1685-А--РЭ7-1687-В)

б) снятие и установка (РЭ7-1688-А—РЭ7-1689-Б)

§73. Приборы неразрушающего контроля изделий и материалов

(РЭ7-1690-А—РЭ7-1701-Б)

а) собственно ремонт (РЭ7-1690-А--РЭ7-1696-В)

б) снятие и установка (РЭ7-1697-А—РЭ7-1701-Б)

§74. Приборы для измерения линейных размеров  (РЭ7-1702-А—РЭ7-1707-В)

§75. Приборы весоизмеряющие (РЭ7-1708-А—РЭ7-1718-Б)

а) собственно ремонт (РЭ7-1708-А--РЭ7-1713-В)

б) снятие и установка (РЭ7-1714-А—РЭ7-1718-Б)

§76. Автоматические регуляторы, выпрямляющие устройства и дополнительные устройства к схемам контроля и регулировки  (РЭ7-1719-А—РЭ7-1737-Б)

а) собственно ремонт (РЭ7-1719-А--РЭ7-1729-Б)

б) снятие и установка (РЭ7-1730-А—РЭ7-1737-Б)

§77. Приборы измерения и защиты, аппараты управления и сигнализации

(РЭ7-1738-А—РЭ7-1747-В)

Внешний осмотр и очистка от пыли и грязи, проверка и подтягивание контактных соединений, устранение выявленных дефектов, проверка маркировки

§78. Усилители магнитные  (РЭ7-1748-А—РЭ7-1761-В)

Внешний осмотр, очистка от пыли и грязи; разборка усилителя, ремонт или замена отдельных деталей (трансформаторов, силовых выпрямителей, резисторов, реостатов, катушек управления и т.п.). Сборка усилителя, перепайка коммутации, лабораторные испытания, окраска.

§79. Комплектные полупроводниковые преобразующие установки

(РЭ7-1762-А—РЭ7-1783-Г)

Текущий ремонт

Внешний осмотр и продувка сжатым воздухом узлов преобразователя; протирание изоляторов, тиристоров, вентилей; проверка исправности устройств сигнализации, измерительных приборов, системы охлаждения, заземления и ограждения; проверка крепления полупроводниковых элементов, приборов и коммутирующей аппаратуры, их подтягивание и ремонт; проверка разъемных и паяных соединений цепи повторной коммутации.

Средний ремонт

Выполняются все операции текущего ремонта и, кроме того, ремонт привода вентилятора теплообмена, систем водяного охлаждения, химическая очистка систем охлаждения; замена неисправных блоков, узлов и деталей, ремонт коммутирующей аппаратуры.

Капитальный ремонт

Выполняются все операции текущего и среднего  ремонтов и, кроме того, ремонт неисправных блоков с заменой непригодных к ремонту частей, элементов, при необходимости замена блоков; ремонт силовых цепей преобразователя; перемонтаж цепей первичной и повторной коммутации с заменой испорченных проводов, шин, коммутирующей аппаратуры; ремонт трансформаторов и электродвигателей систем охлаждения.

§80. Разные работы при ремонте средств автоматики  (РЭ7-1784-А—РЭ7-1805-А)

§81. Изготовление металлоконструкций пультов и вспомогательных элементов

(РЭ7-1806-А—РЭ7-1858-А)

Разметка, резка, вырубка углов и сгибание листовой стали, разметка и сверление отверстий. Сборка деталей  под сварку. Сварка, зачистка мест сварки. Установка замков, ручек и деталей крепления дверей. Установка дверей, окраска.

§82. Электрические контуры (РЭ7-1859-А—РЭ7-1900-Г)

Изготовление П-образной площадки, вырезка по контуру и гибка.  Разметка и сверление отверстий, нарезка резьбы, приварка готовой площадки к конструкции. Установка аппарата. Монтаж проводов вторичных цепей в границах панелей.

Примечание: При изготовлении станций управления в виде многоблочных щитов, шкафов, пультов с  комплексной регулировкой, изготовление и монтаж электрических цепей, а также проверку электросхемы к оптовой цене этих изделий вводится надбавка в размере 8%.

§83. Средства частотной и ферродинамической системы (РЭ7-1901-А—РЭ7-1913-Б)

§84. Регуляторы, индикаторы и другие устройства  (РЭ7-1914-А—РЭ7-1929-В)

§85. Командные, корректирующие и функциональные приборы

(РЭ7-1930-А—РЭ7-1934-В)

§86. Электрические исполнительные механизмы  (РЭ7-А-1935—РЭ7-1947-В)

§87. Вспомогательные устройства  (РЭ7-1948-А—РЭ7-1970-В)

§88. Устройства электроприводов  (РЭ7-1971-А—РЭ7-1989-В)

§89. Устройство системы АСКР-ЭЦ (РЭ7-1990-А—РЭ7-1993-В)

§90. Средства автоматизации гидравлические, электронно–гидравлические

(РЭ7-1994-А—РЭ7-1996-В)

§91. Средства автоматизации неавтоматические

(РЭ7-1997-А—РЭ7-2047-Б)

Раздел 3. Капитальный ремонт оснащения устройств СЦБ «Автоматизации, телемеханики, связи и электрооборудования для горнорудных шахт и металлургических предприятий»

§92. Капитальный ремонт аппаратуры СЦБ и связи (РЭ7-2048-А—РЭ7-2069-В)

Осмотр, продувка, очистка от грязи и нагара, Полная разборка всех узлов аппаратуры СЦБ и связки. Разборка, зачистка рабочих контактов, замена изношенных узлов и деталей, сборка. Испытание отдельных узлов  элементов. Рихтовка,  сборка корпусов, очистка, окраска.

Монтаж блоков аппаратуры СЦБ и связи. Регулировка, испытание в работе, обновление маркировки и надписей, настройка и снятие характеристик.

§93. Изготовление устройств телеуправления, радиоуправления, телеконтроля, защиты и связи (РЭ7-2070-А—РЭ7-2080-А)

§94. Изготовление запасных частей, деталей, узлов  для устройств СЦБ.

(РЭ7-2081-А—РЭ7-2101-А)

Разметка, резка, вырубка углов и сгибание листовой стали. Разметка  и сверление отверстий. Сборка деталей для сварки. Сварка, зачистка мест сварки, установка замков, ручек и деталей крепления дверей и крышек. Установка дверей. Окраска, сборка и монтаж плат, панелей

§95. Капитальных ремонт реле с заменой деталей. (РЭ7-2102-А—РЭ7-2104-А)

Внешний осмотр, очистка реле от пыли, раскрытие реле, проверка креплений, узлов, устранение неисправностей, очистка контактов и якорей,  регулировка механических характеристик реле, снятие и регулировка электрических реле,  пломбирование реле

§96. Капитальных ремонт блоков с заменой деталей. (РЭ7-2105-А—РЭ7-2115-А)

Внешний осмотр, снятие и чистка кожуха, проверка монтажа и креплений деталей, устранение неисправностей. Зачистка контактов, механическая проверка и регулировка блока, электрическая проверка блоков по соответствующей программе, проверка и регулировка электрических характеристик блока, заполнение  и наклейка бирки, закрытие  кожуха задней стенки, пломбирование блока.

§97. Капитальных ремонт трансформаторов  (РЭ7-2116-А—РЭ7-2117-А)

Внешний осмотр, раскрытие и проверка монтажа, проверка изоляции обмоток трансформатора, проверка  электрических характеристик , проверка на межвитковое замыкание, перемотка обмоток трансформатора, закрепление выводов, закручивание гаек, заполнение и наклейка ярлыка,  пломбирование трансформатора.

§98. Капитальных ремонт мотора электрического. (РЭ7-2118-А—РЭ7-2119-А)

Внешний осмотр и определение механических характеристик электродвигателя, разборка электродвигателя, перемотка обмоток якоря, перемотка полосных  катушек, пропитка, сушка якоря, подготовка и переработка медно-графитовой или угольной щетки, сборка электродвигателя, заполнение и наклейка ярлыка, пломбирование электродвигателя

§99. Техническое обслуживание и ремонт устройств телеуправления, радиоуправления, телеконтроля, защиты и связи (РЭ7-2120-А—РЭ7-2155-Б)

1.Разовый техосмотр и проверка работы комплекта аппаратуры в условиях эксплуатации.

Внешний осмотр блоков и изделий комплекта аппаратуры, очистка от загрязнения блоков и изделий. Проверка, промывка контактов разъединения. Проверка исправности  тумблеров, кнопок, сигнальных ламп, переключателей, приборов. Проверка заземления, крепления блоков и изделий, проверка замков. Проверка работы комплекта аппаратуры в разных режимах.

2. Проверка работы системы.

Проверка работы каналов телеуправления, радиоуправления, телеконтроля, защиты и связи с измерением уровней сигналов, настройка и проверка работы комплекта аппаратуры на объекте в разных режимах.

3. Ремонт I категории сложности без дальнейшей настройки узлов, блоков и изделий.

Работы, предусмотренные разовым техническим осмотром и проверкой  работы комплекта аппаратуры в условиях эксплуатации и дополнительно: раскрытие изделий комплекта, очистка от пыли, осмотр панелей и деталей. Замена вышедших из строя резисторов и других деталей, после которых не нужна подстройка, проверка работы и регулировка переключателей, тумблеров, сменных сопротивлений, кнопок и др., проверка цельности монтажа, паек, проверка работы аппаратуры на объекте в разных режимах

4. Ремонт II категории сложности.

Работы, предусмотренные ремонтом I категории сложности и дополнительно:

Замена вышедших из строя трансформаторов, тумблеров, переключателей, реле, кнопок, сменных сопротивлений и других деталей. Настройка узлов и блоков аппаратуры. Проверка технических характеристик объекта. Снятие и установка изделий на объект. после которых не нужна подстройка, проверка работы и регулировка переключателей, тумблеров, сменных сопротивлений, кнопок и др., проверка цельности монтажа, паек, проверка работы аппаратуры на объекте в разных режимах

5. Ремонт III категории сложности.

Работы, предусмотренные ремонтом I  и II категориями сложности и дополнительно:

Замена вышедших из строя контуров, интегральных схем, микросхем, транзисторов, конденсаторов и др. Настройка узлов, блоков и изделий аппаратуры. Доведение  технических характеристик изделий комплекта до паспортных.

6. Капитальный ремонт.

Работы, предусмотренные ремонтом I  - I I I категориями сложности и дополнительно:

Замена  печатных плати деталей  на плате, замена корпусов изделий, замена узлов кассет и узлов изделий. Настройка и регулировка узлов, кассет, блоков  изделий.

Техническое обслуживание, проверка работы системы и ремонт аппаратуры

(РЭ7-2120-А—РЭ7-2128-Д)

Капитальный ремонт, снятие и установка блоков и изделий на объект

(РЭ7-2129-А—РЭ7-2155-Б)

Раздел 4. Дополнительный сборник № 26-0543-Е 1988/1

§100. Автоматические регуляторы и вспомогательные устройства к схемам контроля и регулировки (РЭ7-2156-А—РЭ7-2193-Б)

Снятие и установка приборов, раскрытие приборов, очистка с внешней и внутренней сторон, зачистка и смазка контактов переключателя, пополнение отсутствующего крепления, замена стекла и устранение других мелких дефектов. Проверка качества изоляции и состояния цепи прибора, внешняя регулировка измерительной системы, зазоров, балансировки и т.д.

Полная  разборка и сборка измерительной системы,  замена и восстановление всех поврежденных ее частей, включая рамки, катушки и т.п.

Замена поврежденных шунтов и сопротивлений до 30% их общего количества, обновление и замена переключателя границ, а также арматуры прибора

Частичная замена и восстановление арматуры приборов ( замков, ручек, тумблеров, клемм и т.п.).

§101. Аккумуляторные батареи (РЭ7-2194-А—РЭ7-2197-А)

Ремонт без замены деталей

Внешний осмотр и проверка целостности банок, очистка контактов от окиси, измерения плотности электролита и при необходимости его обновление, проверка отсутствия короткого замыкания меж пластинами каждой банки

Ремонт с заменой деталей

Выполняются все операции ремонта без замены деталей,  кроме того: полная переброска схемы батареи, сборка всех элементов, анализ и замена электролита, замена поврежденных банок, зачистка, рихтовка и при необходимости замена поврежденных пластин, ремонт ошинковки и контактов, проверка емкости, ремонт вентиляционных устройств

§102. Ртутные выпрямители  (РЭ7-2198-А—РЭ7-2205-Б)

Ремонт без замены деталей

Очистка корпуса и всей аппаратуры от пыли. Чистка патрубков и шлангов охлаждения, корпусов выпрямителя и ртутных насосов, проверка системы первоначального разрежения с переборкой масляного насоса, замена масла и проверка масляного насоса, переборка компрессорного манометра с очисткой ртути, замена или ремонт неисправных частей выпрямителя.

Ремонт с заменой деталей

Выполняются все операции ремонта без замены деталей,  кроме того: полная переборка масляного и ртутного насосов, раскрытие и переборка выпрямителя, очистка стенок, анодов возбуждения, изоляторов. Ремонт насосов и фильтрование ртути, очистка и промывка корпуса, замена более 25% частей выпрямителя или их ремонт, сборка, испытание и формирование выпрямителя током нагрузки по инструкции завода-изготовителя.

§103. Селеновые и кумпроксные выпрямители  (РЭ7-2206-А—РЭ7-2208-Б)

Ремонт без замены деталей

Разборка выпрямителя, частичная замена шайб, ремонт реостата и трансформатора, замена масла, лабораторная проверка электроизмерительных приборов и реле, испытание выпрямителя.

Ремонт с заменой деталей

Выполняются все операции ремонта без замены деталей,  кроме того: полная разборка выпрямителя, замена шайб или целых столбиков, перемотка трансформатора, замена измерительных приборов, реле и пусковой аппаратуры, окраска выпрямителя.

§104. Гальваническое оборудование  (РЭ7-2209-А-РЭ7-2209-Б)

Ремонт без замены деталей

Замена шайб изолирующих прокладок и отдельных участков шин. Ремонт обкладки ванн и самой ванны, устранение не плотностей в трубопроводах, окраска ванны и отдельных ее деталей.

Ремонт с заменой деталей

Выполняются все операции ремонта без замены деталей,  кроме того: полная разборка и ремонт ванны, замена отдельных узлов

. §105. Электросварочные аппараты  (РЭ7-2210-А—РЭ7-2244-Б)

Ремонт без замены деталей

Разборка сварочного аппарата, ремонт трансформаторов с пропиткой обмоток и сушкой, переборка и зачистка шин высокой и низкой сторон, ремонт кожуха, клеммных щитков, регулятора тока, измерение сопротивления мегометром.

Ремонт с заменой деталей

Выполняются все операции ремонта без замены деталей,  кроме того: ремонт или обмоток трансформатора и регулятора, ремонт магнитопровода, испытание.

. §106. Высокочастотные  установки  (РЭ7-2245-А—РЭ7-2246-Б)

Ремонт без замены деталей

Проводится частичная замена неисправных электроприборов и других узлов установки, замена отдельных электрических сетей, частичная замена конденсаторных банок, очистка трансформаторов, замена неисправных генераторных ламп, ремонт кожуха установки и окраска.

Ремонт с заменой деталей

Выполняются все операции ремонта без замены деталей,  кроме того: полная разборка, очистка трансформатора, ремонт всех узлов установки, замена изношенных деталей (более 25%), испытание.

. §107. Электропечи сопротивления  (РЭ7-2247-А—РЭ7-2251-Б)

Ремонт без замены деталей

Проводится частичная замена нагревательных элементов, ремонт всей электрической части печи, ремонт кожуха и  футеровки  печи, окраска  печи, проверка температурного режима  печи.

Ремонт с заменой деталей

Выполняются все операции ремонта без замены деталей,  кроме того: полная разборка печи, замена футеровки и других видов теплоизоляции, замена нагревательных элементов.

. §108. Электропечи дуговые (РЭ7-2252-А—РЭ7-2256-Б)

Ремонт без замены деталей

Проводится замена подгоревших контактных соединений токопроводов короткой сети и электродержателей, замена части водоохлаждаемых кабелей, ремонт механических узлов агрегата с частичной разборкой, ремонт кабелей короткой сети, их опрессовка и монтаж, ремонт аппаратуры управления.

Ремонт с заменой деталей

Выполняются все операции ремонта без замены деталей,  кроме того: полная разборка и ремонт всех узлов агрегата, при необходимости демонтаж и замена водоохлаждаемых кабелей или токопроводов короткой сети, раскрытие и ремонт съемной части печного трансформатора, угольная перефутеровка печи, сборка, окраска и наладка работы печи.

. §109. Ремонт электролизеров  (РЭ7-2257-А—РЭ7-2261-Б)

Осмотр и проверка работы установки перед ремонтом. Выпуск водорода, продувка систем азотом, слив электролита, промывка системы конденсаторов, взятие химических анализов качества продувки и промывки. Подготовка и установка такелажных устройств и ремонтных приспособлений.

Полная разборка электролизеров. Очистка рам и электродов от старых паронитовых прокладок. Дефектация деталей. Промывка асбестовой ткани диафрагменных рам, очистка каналов. Проверка состояния прижимного кольца и заклепок. Очистка катодной стороны биполярных электродов от коррозии. обезжиривание кислотной стороны рам и электродов. Изготовление паронитовых прокладок, фторопластовых «воротничков». Обмотка прокладок фторопластовой пленкой. Сборка, пропаривание, проверка изоляции, гидравлические испытания электролизера.

. §110. Замена асбестовой ткани на рамах электролизера (РЭ7-2262-А—РЭ7-2265-А)

Срубка старых заклепок, снятие прижимных колец, удаление  дефектной ткани, очистка полок, рам, прижимных колец. Нарезка заготовки из асбестовой ткани, установка их на рамы с закреплением временными болтами, клепка, обрезка лишней ткани, вырезка участков ткани в газовых и питающих каналах. Проверка цельности асбестовой ткани и качества клепки просвечиванием. Промывка для очистки от асбестового пуха, обезжиривание кислотной стороны.

. §111. Ремонт посудин электролизной установки (РЭ7-2266-А—РЭ7-2274-А)

Подготовка и установка такелажных приспособлений, раскрутка болтов и снятие крышки корпуса, вывод трубного пучка из корпуса. Очистка внутренних поверхностей корпуса и фланцев. Устранение отложений на внутренних стенках труб протравкой соляной кислотой для обновления поверхности, промывка конденсатом. Гидравлические испытания, выявление дефектов. Изготовление прокладок на фланцы корпуса, установка трубного пучка, крышки корпуса, закрутка болтов. Снятие и уборка такелажных приспособлений.

. §112. Ремонт оборудования  повторной переработки драгоценных металлов

(РЭ7-2275-А—РЭ7-2287-А)

Снятие оборудования, осмотр, разборка, устранение неисправностей с заменой вышедших из строя деталей, проверка, установка.

§113. Ремонт печей  повторной переработки драгоценных металлов

(РЭ7-2288-А---РЭ7-2289-А)

Замена узлов установки. Ремонт металлоконструкций, замена кладки

§114. Ремонт электропечей – миксеров ИНТМ-25/2.5  (РЭ7-2290-А--РЭ7-2294-А)

Снятие магнитопроводов,  индуктора. Очистка поверхности сжатым воздухом. Демонтаж рабочей катушки, нижней нерабочей, нижнего водоохлаждаемого кольца. Опрессовка колец, сварка мест повреждений, ремонт магнитопровода. Сборка миксера ( монтаж нижнего водоохлаждаемого кольца, нижней нерабочей, рабочей, верхней нерабочей катушек с тщательной проверкой). Нанесение изоляции, монтаж миксера в корзину с тщательной проверкой. Монтаж магнитопровода между корзиной и миксером.

§115. Ремонт печей  «Редмет»  (РЭ7-2295-А--РЭ7-2297-А)

Разборка, очистка, ремонт с устранением дефектов, замена уплотнителей механизма, перемещение штока и  протравка приводов вращения, камеры.  Ревизия системы охлаждения и вакуумной системы. Устранение дефектов и вибрации. Механическая наладка.

Примечание: Цена за ремонт отдельных узлов дана для печей  «Редмет»-1, «Редмет»-4, «Редмет»-4к.

При ремонте отдельных узлов печей :

«Редмет»-8 используется коэффициент        -   1,15;

«Редмет»-10н  используется коэффициент   -   1,45;

«Редмет»-15 используется коэффициент      -   1,85;

«Редмет»-30  используется коэффициент     -   2,30

§116. Ремонт печей «Кристалл» (РЭ7-2298-А—РЭ7-2309-А)

Разборка и испытание, замена деталей, очистка, промывка, рихтовка штоков, приводных механизмов, редукторов, механизма подъема и перемещения кареток и поддержки диаметра, растяжка и сжатие зоны.

Сборка, регулировка. Проверка системы охлаждения, вакуумной системы, газовой коммуникации. Замена трубной обвязки, механическая наладка.

Примечание:  При ремонте отдельных узлов печей :

«Кристалл»-105  используется коэффициент        -   0,95;

«Кристалл»-106  используется коэффициент        -   1,03;

«Кристалл»-107  используется коэффициент        -   1,10;

«Кристалл»-109  используется коэффициент        -   1,20;

«Кристалл»-206  используется коэффициент        -   1,30;

«Кристалл»-502  используется коэффициент        -   1,45

§117. Ремонт котлов-реакторов (РЭ7-2310-А—РЭ7-2321-А)

Гидравлические испытания. Демонтаж трубопроводов корпуса, ограждений, узлов и деталей. Разборка демонтированных узлов с очисткой, промывкой и дефектацией деталей. Выполнение необходимых газорезальных и электросварных работ. Замена футеровки. Испытание. Замена изношенных деталей пригодными. Сборка и монтаж.

§118. Ремонт ременного фильтра-пресса типа Ф1М 820 (РЭ7-2322-А—РЭ7-2326-А)

Разборка, ремонт и сборка оборудования со снятием узлов и деталей, их разборка, сборка и установка, замена изношенных узлов и деталей.

§119. Ремонт цементатора (РЭ7-2327-А—РЭ7-2332-А)

Ремонт корпуса с разборкой фланцевых соединений, очистка вручную внутренних поверхностей от накипи, подварка дефектных участков. Демонтаж, ремонт и монтаж узлов с заменой изношенных деталей.

§120. Ремонт колонки пульсационной (РЭ7-2333-А—РЭ7-2338-А)

Отсоединение трубопроводов, запорной арматуры от пульсационной колонки, присоединение после ремонта, разборка, очистка, демонтаж, ремонт и монтаж узлов с заменой изношенных деталей. Изготовление прокладок из паронита.

§121. Ремонт установки ректификации (РЭ7-2339-А—РЭ7-2342-А)

Разборка, очистка, ремонт колонны с заменой прокладок на фланцевых соединениях, снятие насадок, замен обвязочных трубопроводов: кубка колонны со снятием люка, снятием нагревателя электрода, заменой спирали нагревателя, ревизией арматуры, дефрегматор с заменой  уплотнения люка, очистка труб от нагара, отсоединением системы установки, ревизией запорной арматуры, испытанием установки на герметичность.

§122. Ремонт автоматических камерных фильтр-прессов  типа 1-ФПАКМ             (РЭ7-2343-А—РЭ7-2354-А)

Разборка и сборка оборудования со снятием узлов и деталей, их разборкой, сборкой и установкой, заменой изношенных узлов и деталей. Отсоединение и соединение фланцевых стыков, разборка и сборка трубопроводов, снятие и установка арматуры контрольно-измерительных приборов. Снятие и установка крышек аппаратов, замена прокладок с их изготовлением, установка и снятие заглушек.

§123. Ремонт индукторов к печам ИТП-6, ИАТ-6М2, ИАТ-2,5

(РЭ7-2355-А—РЭ7-2356-А)

## Раздел 5. Дополнительный прейскурант №26-05-43-Э-1988/2

§124. Изготовление оборудования телеуправления, радиоуправления, телеконтроля, защиты и связи (РЭ7-2357-А—РЭ7-2373-А)

§125. Замки и ручки для пультов и шкафов (РЭ7-2374-А—РЭ7-2379-А)

§126. Изготовление сочленений к исполнительным механизмам (РЭ7-2380-А)

§127. Изготовление перемычек из силового провода (РЭ7-2381-А—РЭ7-2386-А)

§128. Снятие и установка узла обвязки газоанализатора (РЭ7-2387-А—РЭ7-2388-А)

§129. Пайка концов жил проводов и кабелей (РЭ7-2389-А)

§130. Обмотка проводов и труб асбестовым шнуром (РЭ7-2390-А)

§131. Зарядка светильников (РЭ7-2391-А)

§132. Замена обсадных труб для термопар на шахте (РЭ7-2392-А—РЭ7-2393-А)

§133. Прокладка импульсных линий из стальных красномедных труб                    (РЭ7-2394-А—РЭ7-2395-А)

§134. Продувка импульсных труб сжатым воздухом (РЭ7-2396-А)

§135. Пневматическое испытание импульсных линий (РЭ7-2397-А)

§136. Прокладка компенсационного провода и контрольного кабеля                       (РЭ7-2398-А—РЭ7-2399-А)

§137. Коммутация проводов (РЭ7-2400-А)

§138. Обвязка датчиков расхода и давления (РЭ7-2401-А—РЭ7-2402-Б)

§139. Ремонт электроизмерительных приборов (РЭ7-2403-А—РЭ7-2419-В)

1 группа сложности ремонта: раскрытие прибора, очистка внешней и внутренней сторон, зачистка и смазка контактов переключателя, пополнение отсутствующего крепления, замена стекла и устранение других мелких дефектов, проверка качества изоляции и состояния цепи прибора, внешняя регулировка измерительной системы, зазоров, балансировки и т.д.

Подгонка показаний приборов в класс точности без обработки измерительной системы магнитным шунтом, подгоняющими сопротивлениями и другими способами, обязательная проверка, клеймение или аттестация

2 группа сложности ремонта: работы, предусмотренные 1-й группой сложности ремонта и дополнительно:

- частичная разборка и сборка измерительной системы и заменой или  восстановлением непригодных деталей (стрелок, кернов, подпятников, моментных пружин, подвесок, зеркал, грузов и т.п.)

- проверка схемы прибора, регулировка и подгонка его показаний по основным точкам по всем границам измерений,

- намагничивание ослабленных магнитов, замена неисправных шунтов и до 20% общего количества   дополнительных сопротивлений,

- в случае необходимости – переградуировка прибора,

- частичная замена и восстановление арматуры приборов ( замков, ручек, тумблеров, клемм и т.п.),

- для регистрирующих приборов дополнительная очистка, смазка и регулировка лентопротяжного механизма.

3 группа сложности ремонта: работы, предусмотренные 2-й группой сложности ремонта и дополнительно:

- полная  разборка и сборка измерительной системы,  замена и восстановление всех поврежденных ее частей, включая рамки, катушки и т.п.

- замена поврежденных шунтов и сопротивлений до 30% их общего количества, обновление и замена переключателя границ, а также арматуры прибора

§140. Ремонт печей «Редмет» (РЭ7-2420-А—РЭ7-2429-А)

Разборка, очистка, ремонт с устранением дефектов, замена уплотнителей механизма, перемещение штока и  протравка приводов вращения, камеры.  Ревизия системы охлаждения и вакуумной системы. Устранение дефектов и вибрации. Механическая наладка.

Примечание: При ремонте отдельных узлов печей :

«Редмет»-8  используется коэффициент         -   1,15;

«Редмет»-10м  используется коэффициент     -   1,45;

«Редмет»-15  используется коэффициент       -   1,85;

«Редмет»-30  используется коэффициент       -   2,30

§141. Ремонт ванны цементатора (РЭ7-2430-А—РЭ7-2432-А)

Ремонт корпуса с разборкой фланцевых соединений, очисткой вручную внутренней поверхности от накипи, подварка дефектных участков, разборка болтовых соедирений, снятие крышки, замена дефектных пластин, ремонт корзины, испытание

§142. Ремонт  установки С-1840 «Поликристалл» (РЭ7-2433-А—РЭ7-2442-А)

Разборка, ремонт и сборка крышки печи, поддонов, токопроводов с заменой фторопластовых, графитовых и текстолитовых втулок, боковых и верхних крышек  Ремонт системы охлаждения с заменой шлангов, уплотнений, испытанием системы. Ремонт холодильника с очисткой труб от ржавчины и накипи, барботера,   тележки, системы печи. Испытание  печи, проверка установки на герметичность.

§143. Ремонт  газопламенной аппаратуры  (РЭ7-2443-А—РЭ7-2444-А)

а. Ремонт редукторов (РЭ7-2443-А)

Разборка редуктора, осмотр всех деталей, узлов и определение степени износа. Исправление нарезки деталей редуктора, подрезка или проточка уплотнительных поверхностей, зачистка, притирка седла.

Выбоины на шаровой  поверхности  шлангового нипеля. Обезжиривание, протравка и промывка латунных деталей в холодной и горячей воде, обезжиривание резиновых и фибровых деталей. Обслуживание нарезки входного штуцера и корпуса редуктора.

Проверка на герметичность камеры высокого давления , сборка корпуса редуктора, сборка камеры низкого давления и редуктора, проверка на герметичность камеры низкого давления, регулировка  предохранительного  клапана. Испытание редуктора. Клеймение и заполнение информации, упаковка

б. Ремонт газовых резаков (РЭ7-2444-А)

Отсоединение трубок подогревающего и режущего кислорода. Разборка рукоятки и головки резака. Осмотр деталей резака и определение степени их износа. Калибровка нарезки, проточка, подрезка, зачистка, шлифовка и протирка деталей.

Обезжиривание латунных деталей, промывка сальников, парафинировка асбестовых сальников.

Сборка с последующим испытанием на газонепроницаемость, плотность и на горение.

Клеймение, заполнение паспорта, упаковка.

§144. Ремонт  и техническое обслуживание системы РЭА типа «Альфа»

(РЭ7-2445-А—РЭ7-2449-А)

§145. Дефектация, ремонт и техническое обслуживание лабораторных приборов физико-химического анализа  (РЭ7-2450-А—РЭ7-2458-4-В)

- Дефектация – выполняется непосредственно до ремонта и определяет необходимость и объем ремонтных работ, необходимость замены узлов и деталей. Включает в себя проведение и анализ осмотра, пуска, испытания и пробную проверку.

- Ремонт – выполняется в объеме и на основе дефектации.

Ремонт первой категории сложности включает: Раскрытие прибора, очистку и смазку контактов переключателей (или их замена), замена осушителей, нагревательных элементов, электродвигателей и т.д.; замена и регулировка источника излучения, очистка оптических деталей, ремонт блоков подготовки газов и вспомогательных устройств обогащения и дозировки и т.п..

Ремонт второй категории сложности включает в себя работы, предусмотренные первой категорией сложности и дополнительно: разборка, сборка и регулировка измерительных схем, ремонт стабилизаторов и преобразователей тока, напряжения, температуры; ремонт преобразователей расхода газа, блоков питания и усиления.

Ремонт третьей категории сложности включает работы предусмотренные первой и второй категориями сложности и дополнительно: ремонт прецизионных усилителей, преобразователей ЦАП и АЦП, плат микро-ЭВМ, ОЗУ, ПЗУ, интерфейсов, устройств вывода информации.

- Подготовка к Госпроверке – включает выполнение операций, предусмотренных методикой проверки с последующим доведением погрешностей устройства к значению, отвечающему паспортным данным.

- Техническое обслуживание – предусматривает определение соответствия основных технических характеристик  способов измерения данным технических паспортов заводов-изготовителей, выполнение профилактических работ, обеспечивающих работоспособность приборов на протяжении межремонтного периода согласно с условиями и рекомендациями инструкции по эксплуатации.

Примечание: Цены на ремонт лабораторных приборов, срок амортизации которых превышает нормативы или время наработки на «отказ» увеличиваются на 5% за каждый сверхнормативный год эксплуатации, но не более, чем на 30%.