ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА

1. Базисні оптові ціни восьмої частини прейскуранта розповсюджуються на роботи по ремонту, модернізації і реконструкції газоочисного, пилоуловлюючого і вентиляційного обладнання підприємств кольорової металургії, що виконуються ремонтними організаціями та рекомендуються для  розрахунку з замовниками по   номенклатурі  робіт, указаній в прейскуранті.

2. Восьма частина прейскуранта складається з одинадцяти глав , які включають ціни на підготовчо-заключні , монтажні і демонтажні роботи, ремонт деталей, вузлів обладнання або їх заміну, допоміжні і спеціальні роботи.

3. В ціни прейскуранта не включена вартість основних матеріалів, деталей обладнання, запасних частин, а також доставка їх на ремонтну площадку (робочу зону), вартість електроенергії, пари, води, стисненого повітря, кисню і ацетилену .

4. В ціни збірника не включена  вартість доставки на ремонтну площадку (робочу зону) електро-газозварювальної апаратури, балонів з киснем і ацетиленом.

5. Ціни містять наступні статті витрат:

- основну заробітну плату;

- вартість експлуатації машин і механізмів, що включає заробітну плату обслуговуючого персоналу;

- вартість допоміжних матеріалів;

- накладні витрати;

- планові нагромадження.

6. Цінами ураховані і окремо не оплачуються роботи :

- ознайомлення з технічною документацією , одержання і закриття наряду-допуску;

- газове різання при розбиранні обладнання ;

- елекроприхвачувальні роботи при складанні вузлів ;

- виготовлення прокладок, ущільнень, дрібні слюсарно-підганяльні роботи;

- переміщення і обслуговування зварювальних агрегатів, газових балонів на робочому місці;

- переміщення деталей і вузлів в межах робочої зони (робоча зона 50 метрів).

7. В цінах не ураховані і належать додатковому оплачуванню та врахуванню в кошторисах витрати на :

- улаштування і розбирання  різних помостів, козлів і полозків, риштовань, площадок для складання вузлів, естакад і тимчасових колій;

- установку і зняття підйомно-транспортних засобів і пристроїв;

- переміщення вузлів і деталей в робочу зону;

- електрозварювальні роботи, крім позицій, де зварювання обумовлено і ураховується ціною;

- улаштування і розбирання тимчасових споруд і пристроїв передбачених проектом організації робіт та вимогами по техніці безпеки (закриття монтажних отворів, виготовлення та установлення тимчасових огорож, щитів, ширм, покажчиків);

- свинцевопаяльні роботи;

- вартість виготовлення вузлів, деталей і металоконструкцій на заміну;

- прибирання будівельного дрібняка, різку і здачу в лом металоконструкцій;

- перевезення ремонтного персоналу;

- командировочні витрати;

- компенсацію установлених урядом виплат і надбавок (кошти на фінансування заходів по реалізації закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи", компенсацію за вислугу років, відрахування коштів у державний інноваційний фонд та інше);

- -кошти на преміювання за дострокове введення об'єкту.

8. Ціни скомплектовані окремими типізованими операціями, віднесеними до основних, спеціальних і супутніх робіт:

ціна ремонту: складена з оплати комплексу робіт по зніманню, зачищенню, огляду, дефектації, відновленню, установленню (з підганянням) і оціненню придатності до експлуатації деталей і металоконструкцій.

ціна заміни: складена із оплати комплексу робіт по зніманню, установленню (з підганянням) і оціненню придатності до експлуатації деталей і вузлів в зборі.

ціна ревізії: складена із оплати комплексу робіт по зніманню, зачищенню, огляду, дефектації, установленню (з підганянням) і оцінкою придатності до експлуатації деталей. На відміну від ремонту в ревізію не входять роботи по відновленню дефектних деталей і вузлів, вони замінюються на придатні до експлуатації.

ціна відновлення: складена із оплати робіт по приведенню деталей і зварних конструкцій в нормальний стан за допомогою їх виправлення після знімання з місця установлення .

9. При відсутності в збірнику цін на окремі операції по даному виду обладнання дозволяється користуватися розрахунковими   перевідними коефіцієнтами:

| № п/п | Найменування елементів операцій |  | Розрахункові ко-ефіцієнти віднос-но заміни |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Заміна |  | 1,00 |
| 2. | Демонтаж (зняття) |  | 0,38 |
| 3. | Монтаж (установка) |  | 0,62 |
| 4. | Розбирання |  | 0,81 |
| 5. | Складання |  | 0,94 |
| 6. | Відновлення (виправлення, поза обладнанням, на стенді) |  | 0,52 |
| 8. | Перевірка (профілактичний огляд) | 0,20 |  |
| 9. | Ремонт | 1,52 |  |
| 10. | Ревізія | 1,48 |  |

10. Ціна контрольного складання вузла , агрегата визначається від ціни ремонту з коефіцієнтом 0,65.

11. Цінами передбачено виконання робіт з застосуванням ручних лебідок, талей і вручну. В разі застосування інших механізмів до цін належить застосувати поправочні коеффіціенти:

- електрична лебідка                   0,83

- тельфер                                      0,79

- автомобільний кран                 0,73

- пересувний кран                       0,67

- стріловий баштовий кран        0,60

- козловий кран, кран-балка       0,57

При використанні кранів великої вантажопідйомності ("ДЕМАГ", "КАТО", КС-100 та інш.) ціни для взаєморозрахунків установлюються на основі монтажних карт, розроблених підрядником і затверджених замовником.

12. В цінах збірника ураховано виконання робіт в нормальних умовах. При виконанні робіт в умовах, що відрізняються від нормальних, до цін даного збірника застосовуються відповідні поправочні коефіцієнти, які обґрунтовуються документами, що фіксують дійсні умови виконання робіт (при наявності одного із факторів):

| № | Умови виконання робіт | Коефіцієнт |
| --- | --- | --- |
| п/п |  |  |
| 1 | Наявність в зоні робіт діючого технологічного обладнання або руху транспорту по внутрішньо- цеховим коліям | 1,1 |
| 2. | При роботі поблизу об'єктів, які знаходяться під напругою, що пов'язано з обмеженнями до робочого, вимогами техніки безпеки, з оформленням при цьому нарядів або спеціальних допусків | 1,2 |
| 3. | В цехах з шкідливими умовами праці: наявність шкідливих газів, пари, пилу, підвищеної температури (більше 40 °С) | 1,3 |
| 4. | При роботі в закритих посудинах, тунелях | 1,5 |
| 5. | При роботі в цехах з особливо шкідливими умовами (робота в протигазах) | 2,3 |

13. При ремонті вузлів обладнання, яке пропрацювали строк, більше установленого міжремонтного періода, або при наявності підвищених відкладень (карбонатних, сірчаних, смолянистих і інш.), а також значної корозії поверхонь, належить до цін на операції, що виконуються при розбиранні, застосовувати поправочний коефіцієнт 1,3.

14. Цінами передбачено виконання робіт на обладнанні і конструкціях, виготовлених із вуглецевої сталі. При виконанні робіт на обладнанні і конструкціях, виготовлених з інших металів або покритих спеціальним антикорозійним або тепловим захистом до цін застосовуються коефіцієнти:

| № | Найменування матеріалу | Коефіцієнт |
| --- | --- | --- |
| п/п |  |  |
| 1. | Метал з покриттям бакелітом, пластиком, емаллю або гумірований | 1,15 |
| 2. | Кислототривкий чавун, кераміка, фарфор, скло | 1,20 |
| 3. | Сталь з високим складом нікелю, хрому і інших легованих | 1,30 |
|  | елементів |  |
| 4. | Алюміній, титан, пластмаса | 1,40 |
| 5. | Обладнання освинцьоване або оцинковане | 1,50 |

15. При виконанні робіт на висоті більше 5 метрів (з помостів, риштувань, сходів) до цін належить застосовувати коефіцієнти:

| Висота, метрів | Коефіцієнт |
| --- | --- |
| більше 5 до 10 | 1,1 |
| більше 10 до 20 | 1,2 |
| більше 20 до 30 | 1,25 |
| більше 30 до 60 | 1,4 |
| більше 60 до 100 | 1,6 |
| більше 100 | 1,8 |

Роботи по виготовленню, установленню і зніманню риштувань, помостів, сходів, колисок або пересувних вишок цінами не ураховані і оплачуються окремо.

16. При обгрунтованому застосуванні декількох поправочних коефіцієнтів з різних груп (умов виробництва, матеріалів і т.п.) коефіцієнти помножуються.

17. При виконанні робіт в режимних цехах, де чинним законодавством установлен підвищувальний коефіцієнт на догляд, до цін застосовується коефіцієнт 1,05.

18. Коли при виконанні ремонтних робіт проводиться реконструкція або модернізація обладнання, в кошторисах і розрахунках за виконані роботи необхідно до цін збірника застосовувати доплати в відсотках:

- без зупинки виробництва                         20

- з частковою зупинкою виробництва       15

- з повною зупинкою виробництва            10

19. При подальшій зміні оптових цін, тарифів на матеріально-технічні та енергетичні ресурси і послуги, заробітної плати, податкових ставок, відрахувань та індексацій у зв'язку з ростом роздрібних цін і т.п., що вводяться на основі законодавчих актів України, кошторисна вартість робіт підлягає перерахуванню з коефіцієнтом, що враховує ці зміни.

Глава І

Електрофільтри

А. Електрофільтри сухі, горизонтальні до 250 °С

§1. Електрофільтр СПГ 22,5 х 4  Горизонтальний. Осаджувальні електроди -" С " - образні. Коронарні електроди - голчасті. (РЭ8-1-0001--РЭ8-1-0058)

§2. Електрофільтри типу " Ц " (РЭ8-1-0059--РЭ8-1-0114)

Горизонтальні.Корпус стальний. Осаджувальні електроди виконані у вигляді полотен з хвилястої сталі. Коронарні електроди - ніхромовий дріт у вигляді спіралі.

§3. Електрофільтри типу «УГ» (РЭ8-1-0115—РЭ8-1-0196)

Горизонтальні. Корпус стальний.   Осаджувальні електроди «S» образні, вільнопідвішені. Коронарні електроди - стрічкові, голчасті.

§4. Електрофільтри типу "ДГП" (РЭ8-1-0197—РЭ8-1-0255)

Горизонтальні.  Корпус  стальний.  Осаджувальні електроди -пластинчасті, кишенькові. Коронарні електроди - дротові, штикового перерізу 4х4 мм. Струшування електродів безперервне.

|  | Продуктивність, | Габаритні розміри, | Маса механічного |
| --- | --- | --- | --- |
| Марка | тис. м3 /год | мм | устаткування, |
|  |  |  | т |
| ДГП35-2 | 190,2 | 11000х7300х12325 | 126,8 |
| ДГП 42-2 | 320,0 | 11000х8660х12325 | 144,9 |
| ДГП 55-2 | 300,0 | 11000х11260х12325 | 182,6 |
| ДГП 91-2 | 500,0 | 11000х18440х12325 | 300,2 |
| ДГП 35-3 | 190,0 | 16050х7360х12375 | 184,2 |
| ДГП 42-3 | 230,0 | 16050х8660х12375 | 210,2 |
| ДГП 55-3 | 300,0 | 16050х11260х12375 | 266,3 |
| ДГП 91-3 | 500,0 | 16050х18440х12375 | 438,4 |

§5. Електрофільтри типу "ДГПН” (РЭ8-1-0256--РЭ8-1-0338)

Горизонтальні. Корпус стальний з листової сталі.   Осаджувальні електроди  - пластинчасті, кишенькові. Коронарні електроди - дротові, штикового перерізу 4х4 мм. Струшування коронарних електродів - ударно-молоткове.

|  | Продуктивність, | Габаритні розміри, | Маса механічного |
| --- | --- | --- | --- |
| Марка | тис. м /год | мм | устаткування, |
|  |  |  | т |
| ДГПН42х2 | 153,0 | 11000х8660х12340 | 91,0 |
| ДГПН32хЗ | 173,0 | 16050х6470х12340 | 116,4 |
| ДГПН 55х3 | 300,0 | 16050х11280х12340 | 204,2 |

§6. Електрофільтри типу "ПГД" (РЭ8-1-0339—РЭ8-1-0427)

Горизонтальні. Корпус стальний з листової сталі. Осаджувальні електроди рамної конструкцї, в яку під кутом 7° до вертикалі по ходу газу закріплені електроди жолобчастого типу. Коронарні електроди - голчасті, змонтовані на рамі з газових труб. Струшування осаджувальних електродів -ударно-молоткове, коронарних - з падаючою штангою.

| Марка | Площа активного перерізу, м | Габаритні розміри, мм | Маса механічного устаткування, т |
| --- | --- | --- | --- |
| ПГД 2х20 | 20,0 | 10835х4400х14080 | 33,8 |
| ПГД4х50 | 50,0 | 20195х10000х14900 | 150,5 |

§7. Електрофільтри типу "ПГДС" (РЭ8-1-0428—РЭ8-1-046-482)

Горизонтальні.Корпус стальний з листової сталі. Осаджувальні електроди рамної конструкцї, в яку під кутом 7° до вертикалі по ходу газу закріплені електроди " S " - образного типу. Коронарні електроди - голчасті, змонтовані на рамі з газових труб. Струшування осаджувальних електродів -ударно-механічне, коронарних з падаючою штангою.

|  | Площа активного | Габаритні розміри, | Маса механічного |
| --- | --- | --- | --- |
| Марка | перерізу, | мм | устаткування, |
|  | м |  | т |
| ПГДС 2х20 | 20,0 | 10835х4400х14080 | 36,2 |
| ПГДС 4х50 | 50,0 | 20195х10000х14900 | 111,5 |
| ПГДС 4х70 | 70,0 | 19720х11770х14870 | 133,8 |

§8. Електрофільтр типу ХР – 2 (РЭ8-1-0483--РЭ8-1-0536)

Триступінчастий.  Складається з 3-х самостійних, послідовно підключених апаратів з двома послідовними електричними полями. Осаджувальні електроди: І ступінь - коміркові, набрані з прутків Ø 8 мм;

П ступінь - нержавіючі труби Ø 300 мм; Ш ступінь - коміркові, набрані з пластин. Коронарні електроди - нержавіючий дріт Ø 2,2 мм.

|  | Продуктивність, | Габаритні розміри, | Маса механічного |
| --- | --- | --- | --- |
| Марка | тис. м3 /год | мм | устаткування, |
|  |  |  | т |
| ХР-2 | 6,0 | 5000х2592х9000 | 53,5 |

# Б. Електрофільтри сухі, горизонтальні t до 425 °С

§9. Електрофільтри типу "ОГІР (РЭ8-1-0537—РЭ8-1-0572)

Горизонтальні. Корпус стальний з листової сталі. Осаджувальні електроди безрамної конструкції, в яку пластини набрані з прутків Ø 8 мм. Коронарні електроди - вільно підвішені приводи з ніхромового дроту Ø 2 мм. Струшування електродів - ударно-молоткове.

|  | Продуктивність, | Габаритні розміри, | Маса механічного |
| --- | --- | --- | --- |
| Марка | тис. м /год | мм | устаткування, |
|  |  |  | т |
| ОГП 4х8 | 17 | 13520х3420х11290 | 24,2 |
| ОГП 5х8 | 21 | 16350х3470х11300 | 29,9 |
| ОГП4х16 | 34 | 14340х5218х12570 | 42,4 |
| ОГП 5х16 | 42 | 17100х5220х12700 | 52,7 |

§10. Електрофільтри типу "ОГ" (РЭ8-1-0573--РЭ8-1-0649)

Горизонтальні. Корпус стальний. Осаджувальні електроди пруткові, пластинчасті, безрамної конструкції. Коронарні електроди - ніхромовий дріт. Струшування осаджувальних електродів - молоткове, для кожного електрода. Струшування коронарних електродів - періодичне, молотками з падаючою штангою.

|  | Продуктивність, | Габаритні розміри, | Маса механічного |
| --- | --- | --- | --- |
| Марка | тис. м /год | мм | устаткування, |
|  |  |  | т |
| ОГ-4-3 | 17,0 | 12000х3470х11020 | 24,2 |
| ОГ-3-15 | 38,0 | 14500х4430х12650 | 40,4 |
| ОГ-4-16 | 34,0 | 15940х3950х12400 | 73,4 |

§11. Електрофільтр типу ГК – ЗО (РЭ8-1-0650—РЭ8-1-0720)

Горизонтальний. Корпус цегляний або металевий. Осаджувальні електроди - безрамної конструкції, набрані з прутків Ø 8 мм. Коронарні електроди - ніхромовий дріт Ø 2,2 мм. Струшування осаджувальних електродів - вібраційне. Струшування коронарних електродів з падаючою штангою.

|  | Продуктивність, | Габаритні розміри, | Маса механічного |
| --- | --- | --- | --- |
| Марка | тис. м3 /год | мм | устаткування, |
|  |  |  | т |
| ГК-30 | 110 | 12820х8950х13300 | 65,1 |

§12. Електрофільтри типу "УГТ" (РЭ8-1-0721-РЭ8-1-0802)

Горизонтальні, уніфіковані, високотемпературні. Корпус стальний. Осаджувальні електроди - пруткові в пакетах. Коронарні електроди -ніхромовий дріт Ø 2,2 мм. В дифузорі установлена газорозподільна решітка. Бункери обладнані віброструшуванням.

|  | Продуктивність, | Габаритні розміри, | Маса механічного |
| --- | --- | --- | --- |
| Марка | тис. м /год | мм | устаткування, |
|  |  |  | т |
| УГТ 1-30-3 | 54 | 14000х6230х16855 | 64,8 |
| УГТ 1-40-3 | 72 | 14000х7790х16855 | 81,1 |
| УГТ 1-60-3 | 108 | 14000х8830х18325 | 120,3 |

§13. Електрофільтри типу "ПГП" (РЭ8-1-0803—РЭ8-1-0858)

Горизонтальні. Корпус стальний з листової сталі. Осаджувальні електроди - пруткові. Коронарні електроди - ніхромовий дріт Ø 2 мм.

|  | Продуктивність, | Габаритні розміри, | Маса механічного |
| --- | --- | --- | --- |
| Марка | тис. м /год | мм | устаткування, |
|  |  |  | т |
| ПГП20хЗ | 20 | 13000х9000х14500 | 46,2 |
| ПГП40хЗ | 40 | 13640х12710х14590 | 89,7 |
| ПГП55хЗ | 55 |  | 137.5 |
| ПГП 80х3 | 80 |  | 170,3 |
| ПГП50х4 | 50 |  | 154,2 |

§14. Електрофільтри типу "ГП" (РЭ8-1-0859—РЭ8-1-0922)

Горизонтальні. Корпус стальний з листової сталі. Осаджувальні електроди - пластинчасті, набрані з окремих прутків. Коронарні електроди -вільно підвішені з ніхромового дроту Ø 2 мм.

|  | Продуктивність, | Габаритні розміри, | Маса механічного |
| --- | --- | --- | --- |
| Марка | тис. м3 /год, | мм | устаткування, |
|  |  |  | т |
| ГП 40х3у | 144,0 | 12150х7090х13870 | 64,5 |
| ГП 55,х3у | 292,0 | 15210х12710х13650 | 95,4 |
| ГП75хЗ | 270,0 | 14700х12100х16693 | 153,9 |
| ГП43 | 124,0 | 14140х9580х10910 | 158,7 |

§15. Електрофільтри типу "ГГП" (РЭ8-1-0923—РЭ8-1-0989)

Горизонтальні. Корпус стальний з листової сталі. Осаджувальні електроди - пластинчасті, набрані з стальних прутків Ø 8 мм. Коронарні електроди — вільно підвішені з ніхромового дроту Ø 2 мм.

|  | Площадь | Габаритні розміри, | Маса механічного |
| --- | --- | --- | --- |
| Марка | активного | мм | устаткування, |
|  | перерізу, м2 |  | т |
| ГГП 37х2 | 37 | 9040х7080х10120 | 81,5 |
| ГТП45хЗ | 45 | 14140х9190х11030 | 139,63 |

## В. Електрофільтри сухі, вертикальні

§16. Електрофільтри типу "УВП” (РЭ8-1-0990—РЭ8-1-1065-4)

Вертикальні. Корпус стальний. Осаджувальні електроди - коробчата пластина, зібрана з стальних листів, в вигляді кишені. Коронарні електроди -рамні з ніхромового дроту.

|  | Продуктивність, | Габаритні розміри, | Маса механічного |
| --- | --- | --- | --- |
| Марка | тис. м3 /тод, | мм | устаткування, |
|  |  |  | т |
| УВП6,6 | 8,15 | 2520х3250х6375 | 7,4 |
| УВП8СК | 25,00 | 6200х1900х19635 | 9,2 |
| УВП 10СК | 32,00 | 7000х4900х19635 | 10,3 |
| УВП 12СК | 40,00 | 7800х4900х19635 | 12,1 |
| УВП 16СК | 58,00 | 8325х6340х19635 | 23,9 |

§17. Електрофільтр типу УВВ – 8 (РЭ8-1-1065—РЭ8-1-1110)

Вертикальний.  Корпус  стальний.  Осаджувальні  електроди "С"- образні. Коронарні електроди - голчасті.

§18. Електрофільтр типу ВГ – 2 (РЭ8-1-1111—РЭ8-1-1132)

Вертикальний. Корпус цегляний. Осаджувальні електроди - пакети, набрані з труб шестигранного профілю. Коронарні електроди - ніхромовий дріт Ø 2 мм.

|  | Продуктивність, | Габаритні розміри, | Маса механічного |
| --- | --- | --- | --- |
| Марка | тис. м /год | мм | устаткування, |
|  |  |  | т |
| ВГ-2 | 60 | 6520х5020х14950 | 34,5 |

§19. Електрофільтри типу "ДВП" (РЭ8-1-1133—РЭ8-1-1183)

Вертикальні. Корпус стальний. Осаджувальні електроди - металеві пластини. Коронарні електроди - трубчаста рама з проводами з дроту спеціального профілю штикового перерізу 4х4 мм.

|  | Продуктивність, | Габаритні розміри, | Маса механічного |
| --- | --- | --- | --- |
| Марка | тис. м3/год | мм | устаткування, |
|  |  |  | т |
| ДВП-2х10 | 106 | 6040х4550х16440 | 32,3 |
| ДВП - 3х10 | 160 | 8990х4550х16440 | 48,5 |
| ДВП-2х20 | 215 | 8580х6380х22080 | 107,2 |
| ДВП - 4х20 | 430 | 17000х6380х18084 | 117,2 |

§20. Електрофільтри типу "ДВПН" (РЭ8-1-1184—РЭ8-1-1229)

Вертикальні. Осаджувальні електроди - пластинчасті, кишенькові. Коронарні електроди - дріт штикового перерізу 4х4 мм.

|  | Продуктивність, | Габаритні розміри, | Маса механічного |
| --- | --- | --- | --- |
| Марка | тис. м /год | мм | устаткування, |
|  |  |  | т |
| ДВПН-2х20 | 110,0 | 8605х5950х19974 | 153,7 |
| ДВПН-2х25 | 240,0 | 8605х5950х19974 | 180,9 |
| ДВПН-4х20 | 400,0 | 17405х6510х19974 | 287,6 |

§21. Електрофільтри типу "ТС"  (РЭ8-1-1230—РЭ8-1-1281)

Вертикальні. Трубчасті. Корпус стальний. Осаджувальні електроди стальні труби Ø 300 мм. Коронарні електроди - ніхромовий дріт Ø 2 мм.

|  | Продуктивність, | Габаритні розміри, | Маса механічного |
| --- | --- | --- | --- |
| Марка | тис. м /год | мм | устаткування, |
|  |  |  | т |
| ТС - 3,5 | 12,0 | 5670х6160х11350 | 7,5 |
| ТС-6 | 21,0 | 7590х6960х11860 | 9,5 |

§22. Електрофільтр типу ДВ – 9 (РЭ8-1-1282—РЭ8-1-1307)

Вертикальний. 4-х секційний. Корпус стальний. Осаджувальні електроди - стільникові в пакетах розміром 2,6х1, 9х4,8 м. Коронарні електроди - ніхромовий дріт Ø 3 мм.

|  | Продуктивність, | Габаритні розміри, | Маса механічного |
| --- | --- | --- | --- |
| Марка | тис. м /год | мм | устаткування, |
|  |  |  | т |
| ДВ-9 | 130,0 | 17500х7500х19000 | 111,0 |

§23. Електрофільтр типу ХК – 45 (РЭ8-1-1308—РЭ8-1-1368)

Вертикальний. Корпус цегляний. Осаджувальні електроди - пруткові, зібрані в раму 0 8 мм. Коронарні електроди - ніхромовий дріт Ø 2 мм. Струшування осаджувальних електродів ударно-молоткове. Габаритні розміри, 10700х4990х11200

Г. Електрофільтри мокрі

§24. Електрофільтри типу "С” (РЭ8-1-1369—РЭ8-1-1416)

Вертикальні.   Однопольні.   Односекційні.   Корпус   стальний, циліндричної форми. Осаджувальні електроди - стальні зварні труби. Коронарні електроди - стальний, вільно підвішений дріт з ніхрома Ø 3 мм.

|  | Продуктивність, | Габаритні розміри, | Маса механічного |
| --- | --- | --- | --- |
| Марка | тис. м3 /год | мм | устаткування, |
|  |  |  | т |
| С-3,5 | 19,0 | Ø 3300х12760 | 8,0 |
| С-5,0 | 27,0 | Ø 3900х13640 | 10,2 |
| С-7,2 | 39,0 | Ø 4600х14490 | 12,9 |

§25. Електрофільтр ПМ - 15С (РЭ8-1-1417—РЭ8-1-1463)

Вертикальний. Корпус стальний. Футерований кислототривкою цеглою. Осаджувальні електроди - пластинчасті, набрані з стальних прутів Ø 7 мм. Коронарні електроди - провод з стального дроту Ø 3 мм.

|  | Продуктивність, | Габаритні розміри, | Маса механічного |
| --- | --- | --- | --- |
| Марка | тис. м3 /год, | мм | устаткування, |
|  |  |  | т |
| ПМ-15С | 27,0 | 5150х4770х12770 | 21.4 |

§26. Електрофільтри типу ЕВМШ 1-3, 4-9,4 Т (РЭ8-1-1454—РЭ8-1-1519)

Вертикальний. Осаджувальні електроди - пакети набрані з шестигранних свинцевих труб. Коронарні електроди - освинцьований дріт.

|  | Продуктивність, | Габаритні розміри, | Маса механічного |
| --- | --- | --- | --- |
| Марка | тис. м /год | мм | устаткування, |
|  |  |  | т |
| ЕВМШ | 24,0 | Ø 4992х13750 | 27,0 |
| 1-3,4-9,4 Т |  |  |  |

§27. Електрофільтри типу "СК" (РЭ8-1-1520—РЭ8-1-1582)

Смоляні, комбіновані з скруберною частиною. Корпус круглий, стальний. Осаджувальні електроди - трубчасті Ø 250 мм. Коронарні електроди - ніхромовий дріт Ø 2 мм.

|  | Продуктивність, | Габаритні розміри, | Маса механічного |
| --- | --- | --- | --- |
| Марка | тис. м /год | мм | устаткування, |
|  |  |  | т |
| СК-120 | 27,1 | Ø 4200х7690 | 40,3 |
| СК-180 | 52,0 | Ø 4700х21906 | 57,0 |

§28. Електрофільтри типу "ШМК" (РЭ8-1-1583—РЭ8-1-1659)

Вертикальні. Однопольні. Корпус стальний, циліндричний, футеро-ваний кислототривкою цеглою. Осаджувальні електроди - шестигранні, трубчасті,свинцеві. Коронарні електроди - стальний дріт, освинцьований в вигляді шестигранної зірочки.

|  | Продуктивність, | Габаритні розміри, | Маса механічного |
| --- | --- | --- | --- |
| Марка | тис. м3 /год, | мм | устаткування,т |
| ШМК-2 | 7,9 | 2740х3500х12022 | 41,1 |
| ШМК-3 | 10,8 | 3370х3500х12322 | 52,4 |
| ШМК-4,5 | 16,2 | 3680х3500х12322 | 63,7 |
| ШМК-5,4 | 19,4 | 4080х3500х12982 | 72,6 |
| ШМК-36,6 | 23,8 | 4280х3500х13182 | 82,6 |
| ШМК-16,8 | 32,0 | 5320х3690х12842 | 171,2 |
| ШМК-9,6 | 34,6 | 5100х4560х13940 | 178,0 |

§29. Електрофільтр типу "ТМЦ - 6,5” (РЭ8-1-1660—РЭ8-1-1689)

Вертикальний. Односекційний. Корпус стальний, циліндричний, футерований кислототривкою цеглою. Осаджувальні електроди - стальні труби Ø 325 х 8 довжиною Зм. Коронарні електроди - ніхромовий дріт Ø Змм

|  | Продуктивність, | Габаритні розміри, | Маса механічного |
| --- | --- | --- | --- |
| Марка | тис. м3 /год | мм | устаткування, |
|  |  |  | т |
| ТМЦ-6,5 | 12,0 | 04600х11100 | 120,4 |

§30. Електрофільтр типу "МП " (РЭ8-1-1690—РЭ8-1-1738)

Вертикальний. Мокрий. Корпус стальний, освинцьований. Осаджу-вальні електроди -свинцеві пластини. Коронарні електроди - свинцевий дріт.

|  | Продуктивність, | Габаритні розміри, | Маса механічного |
| --- | --- | --- | --- |
| Марка | тис. м /год | мм | устаткування, |
|  |  |  | т |
| МП-12 | 18,0 | 5700х3700 х12469 | 127,8 |

§31. Електрофільтр типу "МШ" (РЭ8-1-1739—РЭ8-1-1778)

Вертикальний. Односекційний. Корпус стальний. Осаджувальні електроди - шестигранні свинцеві труби = Змм . Коронарні електроди -стальний дріт, освинцьований у вигляді шестигранної зірочки

|  | Продуктивність, | Габаритні розміри, | Маса механічного |
| --- | --- | --- | --- |
| Марка | тис. м3 /год, | мм | устаткування, т |
| МШ-10 | 18,0 | 5700х3700х12458 | 134,0 |

§32. Електрофільтр типу "ПМК" (РЭ8-1-1780—РЭ8-1-11839)

Вертикальний. Корпус стальний. Осаджувальні електроди - свинцеві, пластинчасті  = Змм . Коронарні електроди - стальний дріт Ø 1,8 мм, освинцьований шестигранною зірочкою

|  | Продуктивність, | Габаритні розміри, | Маса механічного |
| --- | --- | --- | --- |
| Марка | тис. м3 /год | мм | устаткування, |
|  |  |  | т |
| ПМК-10 | 16,2 | 6000х2920х12843 | 122,8 |

§33. Електрофільтр типу "ПМКЦ" (РЭ8-1-1840—РЭ8-1-1896)

Вертикальний.  Двухсекційний.  Корпус  стальний,  футерований кислототривкою цеглою. Осаджувальні електроди - свинцеві, пластинчасті. Коронарні електроди - стальний дріт, освинцьований у вигляді шестигранної зірочки

|  | Продуктивність, | Габаритні розміри, | Маса механічного |
| --- | --- | --- | --- |
| Марка | тис. м /год | мм | устаткування, |
|  |  |  | т |
| ПМКЦ-10 | 32,4 | 5320х3800х12837 | 183,7 |

§34. Електрофільтр ” МВ- 19” (РЭ8-1-1897—РЭ8-1-11926)

Вертикальний. Односекційний. Корпус циліндричний, стальний. Осаджувальні електроди - вініпластові труби Ø 250 мм. Коронарні електроди - типу "колючий дріт" з титану Ø 3 мм.

|  | Продуктивність, | Габаритні розміри, | Маса механічного |
| --- | --- | --- | --- |
| Марка | тис.м3 /год | мм | устаткування, |
|  |  |  | т |
| ТМВ-19 | 60,0 | 07616х17118 | 201,6 |

§35. Електрофільтр типу "МС"

#### Електрофільтр з скруберною частиною МС - 12 - Г 6

Вертикальний. Корпус стальний, футерований. Осаджувальні електроди - свинцеві пластини. Коронарні електроди - освинцьований дріт Ø 3,6 мм. Насадка скруберної частини - кільця керамічні Ø 100х100, Ø 50х50.

|  | Продуктивність, | Габаритні розміри, | Маса механічного |
| --- | --- | --- | --- |
| Марка | тис.м 3 /год | мм | устаткування, |
|  |  |  | т |
| МС-12-Г6 | 3,0 | 5700х3700х19660 | 232,5 |

§36. Електрофільтри з скруберною частиною типу "КМ" (РЭ8-1-2004—РЭ8-1-2065)

Вертикальний, циліндричний, мокрий. Корпус стальний. Осаджувальні електроди - стальні, безшовні труби Ø 325мм. Коронарні електроди -ніхромовий дріт Ø 3 мм.

|  |  | Продуктивність, | Габаритні розміри, |  | Маса механічного |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Марка |  | тис. м3 /год, | мм |  | устаткування, |  |  |
|  |  |  |  |  | т |  |  |
| КМ-21 |  | 97,2 | 5800х8200х32627 |  | 293,9 |  |  |
| КМ |  | 33,0 | 07160х22350 |  | 72,2 |  |  |
|  | коронарного електрода |  |  | шт |  | 0,41 |  |
| 1-2047 | Установлення коронарного електрода |  |  | шт |  | 0,41 |  |

§37. Електрофільтр типу МВ - 14Б (РЭ8-1-2066—РЭ8-1-2116)

Однопольний корпус стальний. Осаджувальні електроди - свинцеві шестигранні труби зібрані в пакети. Коронарні електроди - стальний дріт освинцьований у вигляді шестигранної зірочки.

|  | Продуктивність, | Габаритні розміри, | Маса механічного |
| --- | --- | --- | --- |
| Марка | тис. м3/год | мм | устаткування, |
|  |  |  | т |
| МВ-14Б | 51,5 | 6260х6000х11360 | 60,44 |

§38. Електрофільтр типу Г - 10 м2 (РЭ8-1-2117—РЭ8-1-2156)

Вертикальний. Корпус стальний. Осаджувальні електроди - свинцеві, пластинчасті. Коронарні електроди - освинцьований дріт.

|  | Продуктивність, | Габаритні розміри, | Маса механічного |
| --- | --- | --- | --- |
| Марка | тис. м3 /год | мм | устаткування, |
|  |  |  | т |
| Г-ІОм2 | 25,0 | 3200х3500х18000 | 72,2 |

# Глава II

Фільтри рукавні

§39. Фільтри типу ФВ, ФВК (РЭ8-2-001—РЭ8-2-035)

Автоматизовані, усмоктувальні. Розраховані на роботу під розрідженням. Пил видаляється періодичним струшуванням

Діаметр рукава, мм         135

Довжина рукава, мм ФВ   2090

ФВК   2060

| Марка | Поверхня | Кількість | Габаритні | Маса, |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | фільтрації, м2 | рукавів, шт | розміри, мм | т |
| ФВ(ФВК)-30 | 30 | 36 | 1440х1580х4100 | 0,9-1.05 |
| ФВ -45 | 45 | 54 | 1970х1580х4100 | 1,2 |
| ФВ(ФВК) - 60 | 60 | 72 | 2490х1580х4100 | 1,5-1,68 |
| ФВ(ФВК) - 90 | 90 | 108 | 3530х1580х4100 | 2,0-2,30 |

§40. Фільтр типу “ МФУ – 48” (РЭ8-2-036—РЭ8-2-116)

Розрахований на роботу під розрідженням з автоматичним і механічним струшуванням рукавів і зворотнім продуванням фільтровальної тканини.

Кількість секцій, шт        6

Поверхня фільтрації, м2 57,6

Кількість рукавів, шт      48

Довжина рукавів, мм      2195

Габаритні розміри, мм    3570х1580х4413

Маса,т                              2,9

§41. Фільтри типу  “ФРКДН” (РЭ8-2-117—РЭ8-2-201)

Фільтр з поелементною двосторонньою імпульсною продувкою стиснутим повітрям

| Марка | Поверхня | Кількість | Габаритні | Маса, |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | фільтрації, | рукавів, | розміри, | т |
|  | м2 иЯ | шт | мм |  |
| ФРКДИ(ФРКДН) - 550 | 550 | 216 | 4200х3400х10200 | 15,0 |
| ФРКДИ(ФРКДН) - 720 | 720 | 288 | 5700х3400х10200 | 20,0 |
| ФРКДИ(ФРКДН) - 900 | 900 | 360 | 6900х3400х10200 | 24,0 |
| ФРКДИ(ФРКДН) -1100 | 1100 | 432 | 8550х3400х10200 | 30,0 |

§42. Фільтри типу  “УРФМ” (РЭ8-2-202—РЭ8-2-254)

Збільшені, дворядні. В кожній секції по 42 рукава. З пневматичним струшуванням рукавів і пневматичним керуванням клапанів і зворотною продувкою.

| Марка | Поверхня | Кількість | Габаритні розміри, | Маса, |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | фільтрації, м2 | рукавів, шт | мм | т |
| УРФМ-І | 1050-2100 | 420 - 840 | 11504х4656х9680 | 60,0 |
|  |  |  | 13304х4656х9730 | 70,7 |
|  |  |  | 16104х4656х9730 | 81,7 |
|  |  |  | 18404х4656х9830 | 92,6 |
|  |  |  | 20704х4656х9880 | 103,8 |
|  |  |  | 23004х4656х9930 | 114,5 |
| УРФМ-II |  |  | 23000х4600х13430 | 109,0 |

§43. Фільтри типу “ РФГ” (РЭ8-2-255—РЭ8-2-343)

Однорядні чи здвоєні. Корпус стальний. Пил видаляється механічним струшуванням і зворотною продувкою.

| Число секцій | Поверхня | Кількість | Габаритні розміри, | Маса, |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | фільтрації, м2 | рукавів, шт | мм | т |
| Однорядні |  |  |  |  |
| 4 | 112 | 56 | 3000х2250х7000 | 7,6 |
| 6 | 168 | 84 | 4500х2250х7000 | 9,7 |
| 8 | 224 | 112 | 6000х2250х7000 | 12,4 |
| 10 | 280 | 140 | 7500х2250х7000 | 14,8 |
| Дворядні |  |  |  |  |
| 8 | 224 | 112 | 3000х2х2250х7000 | 14,3 |
| 12 | 336 | 168 | 4500х2х2250х7000 | 19,9 |
| 16 | 448 | 224 | 6000х2х2250х7000 | 25,3 |
| 20 | 560 | 280 | 7500х2х2250х7000 | 28,5 |

§44. Фільтри типу  “РФСП” (РЭ8-2-344—РЭ8-2-407)

З струминною продувкою. Діаметр рукава 300 мм.

| Марка | Поверхня | Кількість | Габаритні розміри, | Маса, |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | фільтрації, м2 | рукавів, шт | мм | т |
|  |  |  | 7380 |  |
| РФСП 24х300 | 90-136 | 24 | 4500х2700х8380 | 9,5-11,1 |
|  |  |  | 9380 |  |
| РФСП-П | 370 | 88 | 13225х5055х11456 | 10,4 |
| РФСП-1580 | 1580 | 480 | 25750х7740х11770 | 180,0 |

§45. Фільтр типу “ РФСПЛ” (РФСП - 104) (РЭ8-2-408—РЭ8-2-457)

Фільтр із струминною продувкою.

Поверхня фільтрації, м2   104

Діаметр рукава, мм          300

Довжина рукава, мм       4600

Габаритні розміри, мм    3600х3700х8200

Маса,т                               10,4

## Глава III

## Фільтри різні

§46. Фільтр зернистий типу “ ФЗГІ 48х1 – 400” (РЭ8-3-001—РЭ8-3-030)

Продуктивність, тис-м3/год                        62,3

Кількість фільтрувальних елементів, шт   24

Габаритні розміри, мм                                8780х2900х6580

Маса, т                                                          39,0

§47. Фільтр іонітний, зернистий  “ІЗФ - 10Г” (РЭ8-3-031—РЭ8-3-038)

Продуктивність, тис-м3/год            10,0

Площа фільтрації, м2                      23,7

Габаритні розміри, мм                     2250х1566х2733

Маса,т                                                3,2

§48. Фільтр масляний “ ФМ - 030/1,5 - 2,0” (РЭ8-3-039—РЭ8-3-073)

Продуктивність, тис м3/год                      10,0

Фільтрувальний елемент, поверхня, м2   1,8

Габаритні розміри, мм                              Ø 1100х1770

Маса, т                                                        0,21

| № |  | Одиниця | Ціна, |
| --- | --- | --- | --- |
| поз. | Найменування робіт | вимірю | грн.,за |

§49. Фільтр сітчастий (металокерамічний)  (РЭ8-3-074—РЭ8-3-100)

Продуктивність, тис м3/год                        170

Фільтрувальний елемент, поверхня,м2      17,6

Габаритні розміри, мм                                 2584х1650х4600

Маса.т                                                            2,8

§50. Коміркові фільтри типу ФКУ, ФКП, ФКВ, ФКР  (РЭ8-3-101—РЭ8-3-112)

| Показники |  | Тип | фільтра |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ФКУ | ФКП | ФКВ | ФКР |
| Площа робочого перерізу, м2 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 |
| Початковий опір, кгс/м2 | 4 | 6 | 6 | 5 |
| Пилоємкість, г/м2 | 570 | 350 | 2000 | 2300 |
| Ефективність очищення, % | до 80 | до 80 | до 80 | до 80 |
| Пропускна спроможність, м3/год | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 |
| Маса, кг | 4,4 | 4,8 | 5,3 | 8,39 |
| Фільтрувальний матеріал | скло | пінополі- | сітка з | стальна |
|  | волокно | урітан | вині | сітка |
|  | ФСВУ |  | пласта |  |

Глава IV

Апарати сухого очищення газів

А. Циклони одиночні  (РЭ8-4-001—РЭ8-3-014)

Апарати відцентрової дії. Призначені для сухого очищення газів від пилу.

§51. Циклон Ø 700 (РЭ8-4-015—РЭ8-4-020)

Габаритні розміри, мм                   Ø712х5576

Маса, кг                                           1169

§52. Циклон Ø 3000 (РЭ8-4-021—РЭ8-4-047)

Габаритні розміри, мм             Ø3000х6870

Маса з футеровкою, кг             19100

§53. Циклон "Матрьошка" (РЭ8-4-048—РЭ8-4-057)

Призначені для первинного очищення технологічних газів відходячих від сушильних барабанів.

Висота, мм                              5200

Маса, кг                                   4230

# Б. Циклони групові

§54. Груповий циклон з 2-х елементів ЦН – 15 (РЭ8-4-058—РЭ8-4-068)

Габаритні розміри, мм                    700х5488

Маса, кг                                            1140

§55. Груповий циклон з 2-х елементів МІОТ .№7 з зворотним конусоми

(РЭ8-4-069—РЭ8-4-081)

Габаритні розміри, мм               455х400

Маса, кг                                       1260

# В. Циклони батерейні

Призначені для сухого очищення газів від пилу. Апарати відцентрової дії, складені з груп циклонних елементів.

§56. Циклон батарейний типу БЦ (РЭ8-4-082—РЭ8-4-125)

§57. Циклон батарейний типу ЦКТІ Ø 250 мм (РЭ8-4-126—РЭ8-4-146)

§58. Мультициклони батарейного типу "БЦ" (РЭ8-4-147—РЭ8-4-181)

Глава V

# Апарати мокрого очищення газів

А. Пінні апарати

Призначені для очищення газів від фтористого водню. Уявляють з себе камеру, яка розділена одною чи двома полицями.

§59. Пінний апарат круглого перерізу (РЭ8-5-001—РЭ8-5-049)

Габаритні розміри, мм               Ø3200х6900

Маса, кг                                       6200

§60. Пінний апарат двухсекційний (РЭ8-5-050—РЭ8-5-077)

Габаритні розміри, мм                       2000х6300х6750

Маса, кг                                               8400

§61.Двополочний пінний апарат Ø 2100  (РЭ8-5-078—РЭ8-5-101)

Габаритні розміри, мм          Ø2100х7768

Маса, кг                                  7691

§62. Однополочний пінний апарат Ø 2100 (РЭ8-5-102—РЭ8-5-126)

Габаритні розміри, мм                         Ø 2100х7768

Маса з футеровкою, кг                        9000

§63. Струминно-ігінний пилоуловлювач СП - 7-65  (РЭ8-5-127—РЭ8-5-162)

Габаритні розміри, мм             3180х3080х5363

Маса, кг                                     1720

§64. Пилоуловлювач гідродинамічний (пдропромивач) (РЭ8-5-163—РЭ8-5-190)

Габаритні розміри, мм                  1500х5500

Маса, кг                                          1600

§65. Пилоуловлювач СПУ (РЭ8-5-191—РЭ8-5-201)

Габаритні розміри, мм              Ø1160х6700

Маса, кг                                       3500

§66. Коагуляційний, відцетровий, мокрий пилоуловлювач КЦМП

(РЭ8-5-202—РЭ8-5-220)

Призначений для очищення повітря від великого, середнього і частково дрібнодисперсійного пилу в умовах забезпечуючої вентиляції.

| Марка | Габаритні розміри, мм | Маса, кг |
| --- | --- | --- |
| КЦМП-2,5 | Ø1000х4510 | 1000 |
| КЦМП-3,2 | Ø1200х4950 | 1200 |
| КЦМП-5,0 | Ø1500х5450 | 2400 |

§67. Піно-вихревий промивник газів з гідроциклоном  (РЭ8-5-221—РЭ8-5-238)

Габаритні розміри, мм                              Ø3000х3800

Маса,кг                                                       5600

§68. Гідродинамічний промивника "Ротоклон" (РЭ8-5-239—РЭ8-5-283)

| Тип | Габаритні розміри, мм | Маса, кг |
| --- | --- | --- |
| І | Ø4000х6375 | 7330 |
| П | 1410х1005х2650 | 2200 |

§69. "Ротоклон" з двома турбулентними промивниками (РЭ8-5-284—РЭ8-5-326)

Габаритні розміри, мм                     4968х2220х4800

Маса                                                   8180

§70. Мокрий прутковий золоуловлювач МП ВТІ (РЭ8-5-327—РЭ8-5-356)

| Внутрішній діаметр, мм | Габаритні розміри, мм | Маса, кг |
| --- | --- | --- |
| 2600 | Ø 2716х8600 | 26700 |
| 3100 | Ø 3216х10530 | 38935 |

§71. Турбулентний промивник (РЭ8-5-357—РЭ8-5-373)

Діаметр, мм             470

Маса, кг         1345

# Б. Скрубери

Апарати мокрого пилоуловлення. Призначені для очищення відходячих газів від пилу.

§72. Скрубери порожнисті, безнасадочні, швидкісні (РЭ8-5-374—РЭ8-5-470)

| Діаметр, мм | Габаритні розміри, мм | Маса, кг |
| --- | --- | --- |
| 600 | 600х10150 | 1150 |
| 1000 | 1000х13270 | 4517 |
| 1220 | 1220х14700 | 5600 |
| 1600 | 1600х13380 | 8073 |

§73. Скрубер Ø 2000 (РЭ8-5-471—РЭ8-5-513)

Габаритні розміри, мм           14200х200х2900

Маса, кг                                   8800

§74. Скрубер Ø2600 / Ø 3600 (РЭ8-5-514—РЭ8-5-542)

Габаритні розміри          Ø2600хØ3600хØ14000

Маса, кг                           44700

§75. Скрубер Ø 3400 (РЭ8-5-543—РЭ8-5-571)

Габаритні розміри, мм      Ø 3400х13400

Маса, кг                              15558

§76. Скрубер Ø 6500 (РЭ8-5-572—РЭ8-5-590)

Габаритні розміри, мм                 Ø 6500х2400

§77. Скрубер Ø 8000 (РЭ8-5-591—РЭ8-5-611)

Габаритні розміри, мм         Ø8000х26200

Маса, кг                                 175720

§78. Скрубер Ø 500 з каплеуловлювачем КЦМ III (РЭ8-5-612—РЭ8-5-663)

Маса скрубера, кг                       75070

Маса каплеуловлювача, кг        6400

§79. Скрубер насадочний Ø 3200 (РЭ8-5-664—РЭ8-5-720)

Габаритні розміри, мм            Ø3200х7360

Маса,кг                                     19000

§80. Скрубер насадочний Ø 9000 (РЭ8-5-721—РЭ8-5-735)

Габаритні розміри, мм                 Ø 9000х18200

## В. Скрубери випарювального охолодження

§81. Скрубер Ø 2600 (РЭ8-5-736—РЭ8-5-766)

Габаритні розміри, мм      Ø2600х17200

Маса- кг                              76000

§82. Скрубер Ø 1010 і Ø 3020  (РЭ8-5-767—РЭ8-5-798)

| Діаметр, мм | Габаритні розміри, мм | Маса,кг |
| --- | --- | --- |
| 1010 | Ø 1010х4386 | 3000 |
| 3020 | Ø 3020х11137 | 77000 |

§83. Скрубер випарювального охолодження Ø 3416 (РЭ8-5-799—РЭ8-5-811)

Габаритні розміри, мм         Ø3416х13400

Маса, кг                                 15600

§84. Скрубер випарювального охолодження Ø 3416х17200 (РЭ8-5-812—РЭ8-5-827)

Габаритні розміри, мм        Ø3416х17200

§85. Скрубер випарювального охолодження Ø 7000 і Ø 7250 (РЭ8-5-828—РЭ8-5-841)

Маса, кг                                76000

| Діаметр, мм | Габаритні розміри, мм | Маса, кг |
| --- | --- | --- |
| 7000 | Ø 7000х31000 | 102800 |
| 7250 | Ø 7250х23180 | 172300 |

# Г. Скрубери ударної дії

§86. Скрубер Ø 1800 мм (РЭ8-5-842—РЭ8-5-857)

Габаритні розміри, мм        Ø1800х4550

Маса, кг                                920

§87. Скрубер Ø 2300 мм (РЭ8-5-858—РЭ8-5-866)

Габаритні розміри, мм           Ø2300х5400

Маса, кг                                   15000

§88. Скрубер Вентурі (РЭ8-5-867—РЭ8-5-884)

Габаритні розміри, мм            Ø2100х2366

Маса, кг                                    1060

§89. Труби Вентурі (РЭ8-5-885—РЭ8-5-905)

§90. Циклон помивник типу СІОТ (РЭ8-5-906—РЭ8-5-915)

# Глава VI

# Інше устаткування

§91. Гідрозмив (РЭ8-6-001—РЭ8-6-007)

Призначений для гідравлічного видалення осадженого пилу в електрофільтрі.

§92. Дзвіновий газовідсос (РЭ8-6-008—РЭ8-6-037)

Призначений для видалення газу, одержуваного в процесі електроліза алюмінія. Складається з дзвону щілевих пальників, системи газоходів для подачі газу на очищення, системи трубопроводів для продування газоходів стиснутим повітрям.

§93. Газозбірний пояс електролізера (РЭ8-6-038—РЭ8-6-047)

Секції газозбірника установлюются на анодний пояс, між собою з'єднуються спеціальними пальцями з клиновою фіксацією. Кількість секцій: прямих 24, кутових 4, прямих ділянок 10 м, маса, т. 1-1,1

§94. Верхній відсос електролізера (РЭ8-6-048—РЭ8-6-060)

Призначений для газів від електролізера в збірний колектор.

Діаметр газоходу, мм                                    630

Довжина газоходу, м                                        5

Довжина трубопровода продування газів, м 5

§95. Шторні укриття електролізера (РЭ8-6-061—РЭ8-6-080)

Призначені для усунення викидів електролізних газів. Штори закривають електролізер з 4-х сторін.

§96. Витяжні парасолі охолоджувальних ванн (РЭ8-6-081—РЭ8-6-099)

§97. Колектор (РЭ8-6-100—РЭ8-6-101)

Маса, т                         4,2

§98. Димова труба (РЭ8-6-102—РЭ8-6-103)

Діаметр, м        2,0

Висота, м    60

§99. Димова труба (РЭ8-6-104—РЭ8-6-132)

Діаметр, м         2,75

Висота, м    120,0

§100. Циклон димової труби з каплезбірником (РЭ8-6-133—РЭ8-6-136)

§101. Укриття вагонів-дозаторів (РЭ8-6-137—РЭ8-6-144)

§102. Укриття стрічкового конвейєра (РЭ8-6-145—РЭ8-6-153)

Ширина - 800 мм

Довжина - 68 м

§103. Кесон охолоджувальний (РЭ8-6-154—РЭ8-6-171)

Призначений для охолодження газів на виході з конвертера.

Габаритні розміри, мм            9753х4100

Маса,т                                       23,1

§104. Ексгаустер Е – 46 (РЭ8-6-172—РЭ8-6-207)

Діаметр робочого колеса, мм         1070

Габаритні розміри, мм                    1806х1640х2468

Маса,т                                               2,3

§105. Апарат "Вихор 600" (РЭ8-6-208—РЭ8-6-240)

Продуктивність, м3/год           6,0

Габаритні розміри, мм            2000х5320

Маса, кг                                    708

§106. Газовий холодильник (куллер) (РЭ8-6-241—РЭ8-6-247)

Поверхня охолодження, м2          1872

Кількість труб, шт                         60

Діаметр труби, мм                         408

Габаритні розміри, мм                  8400х8700х16570

Маса, кг                                          127,9

§107. Пневматичні гвинтові насоси і системи пиловороття (РЭ8-6-248—РЭ8-6-316)

§108. Вібратор С-793 (РЭ8-6-317—РЭ8-6-318)

Глава VII

Спеціальні роботи (РЭ8-7-001—РЭ8-7-084)

1. Довиготовлення вузла, агрегата, апаратів газоочищення і пилоуловлення уважати К = 1,85 до ціни ремонта.

# Глава VIII

Свинцевопаяльніроботи (РЭ8-8-001—РЭ8-8-029)

## Технічна частина

1.Установлення і знімання апаратів перед і після гомогенного паяння виконується спеціальними робітниками. Ці роботи оцінюються окремо. Кантування виконується паяльщиками.

2. Зачистка швів і вирівнювання свинцевих труб мокрих електрофільтрів виконується за допомогою підвісної талі і проштовхуванням через труби "груші" за допомогою вала талі двічі.

3. Оптові ціни на знімання свинцевої обкладки визначаються по цінам на обкладку з застосуванням коефіцієнта 0,3.

### Глава IX

Газоходи, пилоповітроводи і металоконструкції (РЭ8-9-001—РЭ8-9-020)

## Технічна частина

1 .Виготовлення елементів конструкцій оптовими цінами не ураховано і їх ціна визначається окремо.

2. Демонтаж металоконструкцій складає 50% від монтажа при повторному використанні, 40% - при частковому використанні і 30% - при різанні в металолом.

Г. Газоходи (пилогазоповітроводи)

Газохід Ø 5000 (РЭ8-9-001—РЭ8-9-020)

## Б. Газохід – колектор (РЭ8-9-021—РЭ8-9-150)

## В. Металоконструкції (РЭ8-9-151—РЭ8-9-240)

# Глава X Вентиляція

§109. Вентилятори низького тиску С4 –70 (РЭ8-10-001—РЭ8-10-021)

Призначені для переміщення повітря і газів, не маючих липких речовин в системах приточної і витяжної вентиляції в громадських і промислових будівлях при різниці повних тисків до 100 кгс/м2.

###### Виконання І

Розбирання - від'єднання м'яких вставок, знімання електродвигуна і вентилятора з рами, знімання дифузора, знімання робочого колеса.

Ремонт - очищення, промивання, проведення дефектації деталей, заміна м'яких вставок, заміна деформованих лопатей робочого колеса, відновлення ребра дифузора.

Складання - напресування робочого колеса на вал вентилятора, установлення дифузора, установлення електродвигуна і вентилятора на раму і центрування, приєднання м'яких вставок, випробування вентилятора

Ц4-70 (РЭ8-10-001—РЭ8-10-021)

| Номер | Діаметр | Продуктивність, | Габаритні | Маса без |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| вентиля | робочого | тис.м3/год | розміри,мм | електро |
| тора | колеса, мм |  |  | двигуна, кг |
| 2,5 | 250 | 1,9 | 450х420х470 | 14 |
| 3,2 | 320 | 3,4 | 530х405х565 | 21 |
| 4 | 400 | 4,0 | 685х655х745 | 49 |
| 5 | 500 | 8,0 | 850х815х925 | 84 |
| 6,3 | 630 | 14,0 | 1015х965х110 | 133 |
| 8 | 800 | 16,0 | 1500х1200х1450 | 420 |
| 10 | 1000 | 25,0 | 1850х1360х1750 | 610 |

§110. Вентилятори середнього тиску (РЭ8-10-022—РЭ8-10-111)

Призначені для переміщення повітря і газів з вмістом пилу і інших твердих речовин не маючих липучих речовин при різниці повних тисків від 100 до 300 кгс/м2 .

###### Виконання І

Розбирання - від'єднання м'яких вставок на вході і виході повітря і газу, знімання електродвигуна і вентилятора з рами, знімання дифузора, знімання робочого колеса з вала вентилятора.

Ремонт - очищення, промивання і проведення дефектації деталей вентилятора, заміна прокладки, заміна лопаті робочого колеса, відновлення ребра дифузора.

Складання - напресування робочого колеса на вал вентилятора, установлення дифузора, установлення електродвигуна і вентилятора на раму і центрування, приєднання м'яких вставок на вході і виході повітря і газу, випробовування вентилятора.

Ц 9 – 57 (РЭ8-10-022—РЭ8-10-036)

| Номер | Діаметр | Продуктивність, | Габаритні | Маса без |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| вентиля | робочого | тис.м3/год | розміри.мм | електро |
| тора | колеса, мм |  |  | двигуна, кг |
| 3 | 300 | 6,0 | 542х561х518 | 32 |
| 4 | 400 | 8,6 | 722х787х720 | 73 |
| 5 | 500 | 15,0 | 886х841х860 | 88 |
| 6 | 600 | 24,0 | 1068х1000х953 | 115 |
| 8 | 800 | 32,0 | 1431х1190х1246 | 226 |

Ц 13-50 (РЭ8-10-037—РЭ8-10-051)

| Номер | Діаметр | Продуктивність, | Габаритні | Маса без |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| вентилятор | робочого | тис.м3/год | розміри,мм | електро |
| а | колеса, мм |  |  | двигуна, кг |
| 2 | 200 | 0,4-2,6 | 437х381х358 | 17 |
| 3 | 300 | 1,9-4,2 | 598х555х505 | 41 |
| 4 | 400 | 4,2-12,3 | 728х732х661 | 63 |
| 5 | 500 | 5,5-15,5 | 953х904х809 | 104 |
| 6 | 600 | 9,5-21,0 | 1058х1084х965 | 162 |

Ц14-46 (РЭ8-10-052—РЭ8-10-069)

##### Виконання VI

Розбирання - від'єднання м'яких вставок, знімання огорожі клино-пасової передачі, послаблення болтів, переміщення електродвигунів, знімання пасів. Знімання електродвигуна з шківом, знімання шківа з вала, знімання осьової напрямної апарата і дифузора, знімання завитка, знімання робочого колеса з вала, знімання вала з підшипниками, знімання підшипника з вала.

Ремонт - очищення, промивання і проведення дефектації деталей вентилятора, заміна лопатей робочого колеса, проведення ремонта завитка, відновлення ребра дифузора, заміна прокладок, сальників.

Складання - напресування підшипників на вал, установлення вала в зборі з підшипниками напресування робочого колеса на вал вентилятора, балансування робочого колеса, установлення завитка, установлення дифузора і осьового напрямного апарата, напресування шківа на вал електродвигуна, установлення електродвигуна з шківом, надівання пасів, переміщення і закріплення електродвигуна, установлення огорожі клинопасової передачі, приєднання м'яких вставок, випробування вентилятора.

Ц4-70 (РЭ8-10-070—РЭ8-10-081)

| Номер | Діаметр | Продуктивність, | Габаритні | Маса без |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| вентиля | робочого | тис.м3 /год | розміри,мм | електро |
| тора | колеса, мм |  |  | двигуна, кг |
| 8 | 800 | 37,0 | 1255х1455х1410 | 340 |
| 10 | 1000 | 50,4 | 1380х1810х1745 | 480 |
| 12 | 1200 | 80,0 | 1610х2160х2080 | 732 |
| 16 | 1600 | 120,0 | 2475х3000х2495 | 1660 |

Ц4-76 (РЭ8-10-082—РЭ8-10-093)

| Номер | Діаметр | Продуктивність, | Габаритні | Маса без |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| вентиля | робочого | тис.м3/год | розміри,мм | електро |
| тора | колеса, мм |  |  | двигуна, кг |
| 8 | 800 | 40 | 1365х1580х1630 | 574 |
| 10 | 1000 | 60 | 1615х1960х2050 | 878 |
| 16 | 1600 | 80 | 2870х4030х2670 | 2095 |
| 20 | 2000 | 120 | 3485х4200х3335 | 3755 |

Ц9-55 (РЭ8-10-094—РЭ8-10-102)

| Номер | Діаметр | Продуктивність, | Габаритні | Маса без |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| венти | робочого | тис.м3/год | розміри,мм | електро |
| лятора | колеса, мм |  |  | двигуна, кг |
| 8 | 800 | 20 | 1457х1270х1408 | 472 |
| 10 | 1000 | 25 | 1810х1493х1743 | 660 |
| 12 | 1200 | 80 | 2071х1860х2031 | 757 |

Ц9-57 (РЭ8-10-103—РЭ8-10-111)

| Номер | Діаметр | Продуктивність, | Габаритні | Маса без |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| вентилятора | робочого | тис.м3/год | розміри,мм | електро |
|  | колеса, мм |  |  | двигуна, кг |
| 3 | 300 | 4,5 | 542х514х535 | 44 |
| 4 | 400 | 8,0 | 722х586х697 | 60 |
| 6 | 600 | 17,0 | 1079х766х1090 | 149 |

§111. Вентилятори високого тиску (РЭ8-10-112—РЭ8-10-120)

Призначені для переміщення повітря і газів в системі вентиляції при різниці повних тисків від 300 до 1200 кгс/м2 . Застосовується для подачі повітря в ковальські горна, вагранки, печі, вентиляції елеваторів.

Розбирання - від'єднання вентилятора від повітроводів, знімання огорожі клинопасової передачі (муфти), послаблення болтів, переміщення електродвигуна, знімання пасів (роз'єднання муфти), знімання електродвигуна в зборі з шківом (напівмуфтою), знімання шківа (півмуфти) з вала електродвигуна, знімання осьового напрямного апарата і дифузора, знімання верхньої частини завитка, опресування робочого колеса з вала вентилятора, опресування шківа (півмуфти) з вала вентилятора, знімання вала в зборі з підшипниками, опресування підшипників з вала.

Ремонт - очищення, промивання і проведення дефектації деталей вентилятора, заміна прокладок і сальників, заміна лопатей робочого колеса, відновлення ребра дифузора, ремонт завитка.

Складання - напресування підшипників на вал, установлення вала в зборі з підшипниками, напресування шківа (півмуфти) на вал вентилятора, напресування робочого колеса на вал вентилятора, балансування робочого колеса, установлення верхньої частини завитка, установлення дифузора і осьового напрямного апарата, напресування шківа (півмуфти) на вал електродвигуна,  установлення  електродвигуна  в  зборі  з  шківом (напівмуфтою), надівання пасів, переміщення і закріплення електродвигуна, установлення огорожі клинопасової передачі (муфти),  приєднання вентилятора до повітроводів, випробовування вентилятора.

| Номер | Діаметр | Продуктивність, | Габаритні | Маса без |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| вентиля | робочого | тис м3/год | розміри,мм | електро |
| тора | колеса, мм |  |  | двигуна, кг |
| ВВД-8 | 800 | 14 | 880х110х1082 | 122 |
| ВВД-9 | 900 | 15 | 880х1200х1212 | 224 |
| ВВД-11 | 1100 | 24 | 1935х1342х1606 | 972 |

§112. Спеціальні роботи по ремонту вентиляторів (РЭ8-10-121—РЭ8-10-127)

§113. Млинові вентилятори типу ВМ (РЭ8-10-128—РЭ8-10-157)

Призначені для пневматичного транспортування не агресивного пилу в системі пилоприготовлення при розмелюванні твердих компонентів в барабанокульових млинах. Розміщуються після сепараторів і циклонів при запиленості повітря до 80 г на 1 нм3 повітря.

Розбирання - від'єднання вентилятора від повітровода, знімання люка завитка для виконання ремонтів, стиснення усмоктувального патрубка, знімання сектора короба завитка, знімання напрямного апарата, знімання дифузора вентилятора, знімання робочого колеса з вала, знімання завитка вентилятора, знімання огорожі муфти, знімання кришки корпусу підшипника, від'єднання і демонтаж системи водяного охолодження корпусів підшипників і змійовика, зливання масла, демонтаж картера.

Ремонт - перевірка підшипника ковзання вентилятора з розбиранням сальникового ущільнення і зніманням з вала, чищення, складання, промивання, протирання і проведення дефектації картера і завитка, ремонт трубопроводів і змійовика охолодження масла в картері, ремонт завитка з виготовленням і монтажем броні і монтажних скоб, ремонт з заміною окремих ділянок решітки на усмоктуванні.

Складання - монтаж картера, приєднання системи водяного охолодження, монтаж змійовика, установлення вала в зборі з підшипниками, установлення кришки корпусу підшипників, з'єднання муфти, установлення огорожі муфти, установлення приймального патрубка з сіткою, монтаж сектора завитка, під'єднання вентилятора до повітроводу, закривання люків, випробування вентилятора.

| Номер | Діаметр | Продуктивність, | Габаритні | Маса без |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| вентиля | робочого | тис.м3/год | розміри,мм | електро |
| тора | колеса, мм |  |  | двигуна, кг |
| 15 | 1500 | 38 | 2155х2550х2660 | 3025 |
| 16 | 1600 | 48 | 2155х2550х2660 | 3060 |
| 17 | 1700 | 58 | 2155х2550х2660 | 4015 |
| 18 | 1800 | 70 | 2155х2550х2660 | 4065 |
| 18а | 1800 | 108 | 2420х2115х3002 | 4290 |
| 19а | 1900 | 130 | 2045х3135х3374 | 4350 |
| 20а | 2000 | 150 | 2690х3374х3424 | 4680 |
| 40/750-11у | 1330 | 40 | 2063х1970х1769 | 1800 |
| 160/850 | 2220 | 160 | 1530х3680х4640 | 6900 |
| 75/120-1Б | 1716 | 67,5 | 2536х2407х2770 | 3100 |

§114. Спеціальні роботи по ремонту млиннових вентиляторів

(РЭ8-10-158—РЭ8-10-162)

§115. Пилові вентилятори типу ЦП 7-40 (РЭ8-10-163—РЭ8-10-171)

Розбирання - від'єднання м'яких вставок на вході і виході, знімання огорожі з клинопасової передачі, переміщення електродвигуна і знімання пасів, знімання електродвигуна у зборі з шківом, знімання шківа з вала, знімання дифузора, від'єднання робочого колеса і виймання вала у зборі з підшипниками з корпусу, знімання підшипників з вала, демонтаж стояка кріплення вала, знімання задньої стінки завитка, виймання робочого колеса з корпусу.

Ремонт - очищення, промивання і виконання дефектації деталей вентиляторів, заміна лопатей робочого колеса, наварювання твердим сплавом, ремонт завитка, відновлення ребра дифузора, заміна прокладок, сальників.

Складання - установлення робочого колеса у корпус, монтаж стопки кріплення вала, напресування підшипників на вал, установлення вала у зборі з підшипниками у корпусі, надівання і закріплення робочого колеса, балансування робочого колеса, установлення задньої стінки завитка, установлення дифузора, напресування шківа на вал, установлення електродвигуна у зборі з шківом, надівання пасів, переміщення і закріплення електродвигуна, установлення огорожі клинопасової передачі, приєднання м'яких вставок на вході і виході повітря, випробування вентилятора.

ЦП7-40 (РЭ8-10-163—РЭ8-10-171)

| Номер | Діаметр | Продуктивність, | Габаритні | Маса без |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| вентиля | робочого | тис.м3/год | розміри,мм | електро |
| тора | колеса, мм |  |  | двигуна, кг |
| 5 | 500 | 11,5 | 850х773х828 | 175 |
| 6 | 600 | 16,4 | 980х921х932 | 280 |
| 8 | 800 | 29,0 | 1295х1223х1280 | 570 |

§116. Дахові вентилятори (РЭ8-10-172—РЭ8-10-189)

Призначені для систем спільнообмінної витяжної вентиляції будівель при температурі перемішуваного повітря не більше 60 °С і наявності твердих домішок не більше 100 мг/м3.

Розбирання - від'єднання вентилятора від основи, знімання вентилятора, від'єднання і знімання кришки з вентилятора, від'єднання вхідного патрубка (колектора і захисного циліндра), знімання робочого колеса з вала електродвигуна (знімання паса з електродвигуна).

Ремонт - очищення, промивання і вибракування деталей, заміна прокладок, вирівнювання корпусу і кришки вентилятора, вирівнювання і прочищення клапана піддона вентилятора, вирівнювання деформованих лопатей робочого колеса, балансування деформованих лопатей робочого колеса.

Складання - напресування робочого колеса на вал електродвигуна (надівання паса), установлення вхідного патрубка (колектора і захисного циліндра), установлення кришки на вентилятор, установлення на основу, приєднання вентилятора, випробування.

КЦЗ-90 (РЭ8-10-172—РЭ8-10-180)

| Номер | Діаметр | Продуктивність, | Габаритні | Маса без |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| вентиля | робочого | тис.м3/год | розміри,мм | електро |
| тора | колеса, мм |  |  | двигуна, кг |
| 4 | 400 | 3,2 | Ø 750х940 | 106 |
| 5 | 500 | 6,4 | Ø940х1020 | 125 |
| 6,3 | 630 | 15,0 | Ø1150х1235 | 163 |

КЦ-84В (РЭ8-10-181—РЭ8-10-189)

| Номер | Діаметр | Продуктивність, | Габаритні | Маса без |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| вентиля | робочого | тис.м3/год | розміри,мм | електро |
| тора | колеса, мм |  |  | двигуна, кг |
| 8 | 800 | 17,5 | Ø1580х1720 | 385 |
| 10 | 1000 | 28,0 | Ø2000х1815 | 632 |
| 12 | 1200 | 40,0 | Ø 2400х1920 | 735 |

§117. Шахтні вентилятори типу ВОКД - 2,4 (РЭ8-10-190—РЭ8-10-192)

Призначені для головного провітрювання великих шахт і рудників.

Розбирання - від'єднання м'яких вставок, демонтаж   корпусу вентилятора, демонтаж колекторів, демонтаж дифузора, знімання огорожі електродвигуна, роз'єднання муфти, демонтаж проміжного вала, знімання півмуфти з підігрівом, від'єднання трубопроводів охолодження і змазування підшипників, зливання масла, знімання кришки корпусу підшипників, знімання верхньої половини корпусу підшипників, перевірка осьового напрямного апарата, демонтаж осьового напрямного апарата, знімання лопаті осьового напрямного апарата, виймання вала у зборі з робочим колесом і підшипниками, знімання лопатей робочого колеса з підігрівом, розбирання і знімання сферичної обойми, дистанційних кілець і втулки опорного підшипника, знімання підшипника з вала, знімання робочого колеса з вала, демонтаж передньої і задньої опорної секції.

Ремонт - очищення внутрішніх стінок   корпусу, ревізія корпусу підшипників, промивання і протирання сферичної обойми, підшипників, дистанційних кілець, втулки, проведення ревізії подушок корпусу підшипника, підганяння подушки до півсфер, замінення верхньої частини корпусу підшипника, очищення і огляд ротора, індуцірування ротора, перевірка осьового биття ротора, виконання ремонту маточини робочого колеса, ремонт лопатки робочого колеса з наплавленням металу для балансування, ремонт лопатки осьового напрямного апарата, ремонт механізму поворота лопаток осьового напрямного апарата, замінення лопатки робочого колеса, проведення ремонту дифузора, вирізування вікна, лаза, проведення ремонта опорних секцій.

Складання - монтаж передньої і задньої опорних секцій, напресування маточини робочого колеса, напресування підшипника на вал, складання і установлення опорного підшипника, установлення лопатки робочого колеса, установлення вала у зборі з робочими колесами і підшипниками, установлення лопатки осьового напрямного апарата, балансування робочого колеса, монтаж осьового напрямного апарата, установлення верхньої половини корпусу підшипників, установлення кришки корпусу підшипника, складання   і установлення трубопровода охолодження і змазування, заливання масла, напресування півмуфти, установлення проміжного вала, ревізія півмуфт, складання і з'єднання болтами півмуфти, установлення огорожі електродвигуна, монтаж дифузора, монтаж колектора, монтаж корпусу вентилятора, приєднання м'яких вставок, випробування вентилятора.

| Тип | Діаметр | Продуктивність, | Габаритні | Маса без |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| вентиля | робочого | тис.м3/год | розміри,мм | електро |
| тора | колеса, мм |  |  | двигуна, кг |
| ВОКД-2,4 | 3000 | 960,0 | 18535х4480х4480 | 32000 |

§118. Осьові вентилятори (РЭ8-10-193—РЭ8-10-205)

Призначені для спільнообмінної вентиляції і місцевого провітрювання приміщень, для створювання повного тиску до 35 кгс/м2 при подачі до 60 тис.м3/год повітря.

06-300 (РЭ8-10-193—РЭ8-10-198)

| Номер | Діаметр | Продуктивність, | Габаритні | Маса без |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| вентиля | робочого | тис.м3/год | розміри,мм | електро |
| тора | колеса, мм |  |  | двигуна, кг |
| 4 | 400 | 2,4-7,0 | Ø460х200 | 10 |
| 5 | 500 | 4,5-6,7 | Ø 560х250 | 17 |
| 6,3 | 630 | 5,5-13,7 | Ø630х315 | 32 |
| 8 | 800 | 11-28 | 806х320х860 | 51 |
| 10 | 1000 | 23-36 | 960х400х1060 | 102 |
| 12,5 | 1250 | 35-52 | 1160х500х1920 | 156 |

06 – 320 (РЭ8-10-199—РЭ8-10-205)

| Номер | Діаметр | Продуктивність, | Габаритні | Маса без |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| вентилятор | робочого | тис.м3/год | розміри,мм | електро |
| а | колеса, мм |  |  | двигуна, кг |
| 4 | 400 | 1-6,8 | 425х260х460 | 8,1 |
| 5 | 500 | 2-6,2 | 530х325х560 | 11,5 |
| 6 | 600 | 4-11 | 630х390х660 | 37,2 |
| 7 | 700 | 9-17 | 730х445х760 | 41,2 |
| 8 | 800 | 10-27 | 860х520х874 | 72,8 |
| 10 | 1000 | 14-35 | 1060х630х1078 | 138,5 |
| 12 | 1200 | 26-60 | 1260х735х1280 | 247 |

§119. Монтаж вентиляторів (РЭ8-10-206—РЭ8-10-221)

§120. Гнучкі вставки, кронштейни, рами (РЭ8-10-222—РЭ8-10-233)

§121. Димососи і дуттєві вентилятори (РЭ8-10-234—РЭ8-10-272)

Призначені для подачі повітря у топки котлів і відведення димових газів з великих агрегатів.

Одностороннього усмоктування

Розбирання - від'єднання від повітроводів, відкривання оглядових люків, знімання огорожі муфти, роз'єднання муфти, демонтаж верхньої частини завитка, знімання півмуфти з вала електродвигуна і вала димососа, знімання приймального патрубка з сіткою, знімання напрямного апарата, демонтаж кришки корпусу підшипника, демонтаж вала в зборі, знімання підшипника і робочого колеса з вала, від'єднання і демонтаж системи водяного охолодження корпусів підшипників і змійовика, зливання масла, демонтаж картера, знімання електродвигуна з рами, установлення заглушок на вихлопі і усмоктуванні.

Ремонт - очищення, промивання, протирання і проведення дефектації картера завитка, виготовлення нової шпонки по канавці вала, ремонт трубопроводів і змійовика охолодження масла в картері, заміна масла в картері, заміна прокладок, сальників з виготовленням прокладок, ремонт завитка з виготовленням і монтажем броні і монтажних скоб, ремонт з заміною окремих ділянок решіток на усмоктуванні.

Складання - монтаж картера, приєднання системи водяного охолодження, монтаж змійовика, напресування підшипника на вал, установлення вала у зборі з підшипником, установлення кришки корпусу підшипників з виготовленням прокладок, балансування робочого колеса, з'єднання муфти, установлення огорожі муфти, установлення напрямного апарата, установлення приймального патрубка з сіткою, монтаж сектора завитка, установлення робочого колеса на вал, установлення півмуфти на вал електродвигуна і вал димососа, установлення електродвигуна на раму димососа, демонтаж заглушок на вихлопі і усмоктуванні, приєднання димососа до повітровода, закривання оглядових люків, випробування димососа.

ВД, ВГД  (РЭ8-10-234—РЭ8-10-265)

| Тип | Повний | Продукти | Установочні | Маса, |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | тиск кгс/м2 | вність, | розміри, мм | кг |
|  |  | тис.м3/год |  |  |
| ВД-6 | 21,8-97 | 6,5-4,4 | 338х918х365х236 | 268 |
| ВД -8(Д-8) | 60,2-172 | 8,0-10,0 | 385х941х486х236 | 441 |
| ВД-10(Д-10) | 96-270 | 15,0-20,0 | 627х1259х610х280 | 909 |
| ВД-12(Д-12) | 137-388 | 27,5-35,0 | 547х1271х730х280 | 1153 |
| ВД-13,5 | 127-506 | 16,5-87,5 | 749х1560х821х375 | 1980 |
| ВД-15,5(Д-15,5) | 133-668 | 30,5-129,5 | 785х1595х1085х375 | 2294 |
| Д-18 | 180-315 | 20,0-170,0 | 926х1955х1094х500 | 4300 |
| Д-20 | 215-390 | 50,0-200,0 | 964х2033х1215х500 | 4800 |
| ВГД-13,5у | 219 | 60,0 | 2290х2707х2175 | 2400 |
| ВГД-15,5у | 287 | 85,0 | 2620х2475х2385 | 2800 |
| ВГД-20у | 275 | 146,0 | 3380х3077х3030 | 4800 |

ГД-20-500у (РЭ8-10-266—РЭ8-10-269)

| Тип | Повний тиск | Продукти | Габаритні | Маса без |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | кгс/м2 | вність, | розміри, мм | електродви |
|  |  | тис.м3/год |  | гуна, кг |
| ГД-20-500у | 490 | 200,0 | 3345х3835х3420 | 5800 |

ДН-19 (РЭ8-10-270—РЭ8-10-272)

| Тип | Повний тиск | Продукти | Габаритні | Маса без |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | кгс/м2 | вність, | розміри, мм | електродви |
|  |  | тис.м3/год |  | гуна, кг |
| ДН-19 | 457 | 202 | 4428х3290х2775 | 6480 |

§122. Димососи двостороннього усмоктування (РЭ8-10-273—РЭ8-10-287)

| Тип | Повний тиск | Продукти | Габаритні | Маса без |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | кгс/м2 | вність, | розміри, мм | електро |
|  |  | тис.м^/год |  | двигуна, кг |
| Д-18х2 | 330 | 180,0 | 4680х3950х3500 | 8400 |
| Д-20х2 | 408 | 245,0 | 4955х4200х3850 | 9800 |
| Д-21,5х2у | 470 | 305,0 | 5250х4735х4150 | 12600 |
| Д-25х2-ІПБ | 500 | 650,0 | 7600х6600х5120 | 26700 |
| ДН-24х2-062 | 398 | 370,0 | 6889х6261х4121 | 21500 |

§123. Спеціальні роботи по ремонту димососів (РЭ8-10-288—РЭ8-10-306)

§124. Монтаж димососів і дуттєвих вентиляторів (РЭ8-10-307—РЭ8-10-316)

§125. Калорифери (РЭ8-10-317—РЭ8-10-325)

Призначені для нагрівання повітря в системах вентиляції, повітряного опалення, кондиціювання повітря і в сушарках.

Ремонт- від'єднання калорифера від фланцевих з'єднань трубопроводів, знімання калорифера з основи, промивання і продування калорифера, знімання верхньої і нижньої кришки калорифера,заглушення дефектних труб, усунення дефектів на батареях і колекторах, заміна фланців, піднімання і установлення калорифера, приєднання калорифера до трубопроводів, випробування калорифера на щільність.

КВБ (РЭ8-10-317—РЭ8-10-344)

| Номер | Площа | Площа | Площа живого | Масаз |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| калорифера | поверхні | живого | перерізу по | оцинкуван |
|  | нагріву, м2 | перерізу по | теплоносію, м2 | ням,кг |
|  |  | повітрю, м2 |  |  |
| 2 | 9,9 | 0,115 | 0,0046 | 53 |
| 3 | 13,2 | 0,154 | 0,0061 | 69 |
| 4 | 16,7 | 0,195 | 0,0061 | 85 |
| 5 | 20,9 | 0,244 | 0,0076 | 106 |
| 6 | 25,3 | 0,295 | 0,0076 | 125 |
| 7 | 30,4 | 0,354 | 0,0092 | 152 |
| 8 | 35,7 | 0,416 | 0,0092 | 174 |
| 9 | 41,6 | 0,486 | 0,0107 | 201 |
| 10 | 47,8 | 0,558 | 0,0107 | 224 |

КФБО (РЭ8-10-326—РЭ8-10-331)

| Номер | Площа | Площа | Площа живого | Масаз |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| калорифера | поверхні | живого | перерізу по | оцинкуван |
|  | нагріву, м2 | перерізу по | теплоносію, м2 | ням,кг |
|  |  | повітрю, м2 |  |  |
| 6 | 32,6 | 0,222 | 0,0132 | 142,0 |
| 7 | 40,1 | 0,271 | 0,0163 | 152,2 |
| 8 | 47,0 | 0,318 | 0,0163 | 174,8 |
| 9 | 55,9 | 0,375 | 0,0193 | 206,5 |
| 10 | 64,3 | 0,431 | 0,0193 | 230,2 |
| 11 | 71,1 | 0,475 | 0,0213 | 258,0 |

КВС (РЭ8-10-332—РЭ8-10-338)

| Номер | Площа | Площа | Площа живого | Маса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| калорифера | поверхні | живого | перерізу по |  |
|  | нагріву, м | перерізу по | теплоносію, м |  |
|  |  | повітрю, м2 |  |  |
| 6 | 11,4 | 0,139 |  | 56,2 |
| 7 | 14,16 | 0,172 |  | 65,6 |
| 8 | 16,92 | 0,205 | 0,0012 | 74,8 |
| 9 | 19,56 | 0,238 |  | 83,8 |
| 10 | 25,08 | 0,303 |  | 102,2 |
| 11 | 72,0 | 0,867 | 0,0023 | 262,6 |
| 12 | 108,0 | 1,299 | 0,0035 | 389,9 |

КФСО (РЭ8-10-339—РЭ8-10-344)

| Номер | Площа | Площа | Площа живого | Маса, |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| калорифера | поверхні | живого | перерізу по | кг |
|  | нагріву, | перерізу по | теплоносію, |  |
|  | м2 | повітрю, м2 | м2 |  |
| 6 | 26,29 | 0,227 | 0,011 | 119,3 |
| 7 | 30,06 | 0,271 | 0,012 | 123,1 |
| 8 | 35,28 | 0,318 | 0,012 | 140,0 |
| 9 | 41,89 | 0,375 | 0,015 | 159,7 |
| 10 | 48,22 | 0,431 | 0,015 | 178,3 |
| 11 | 55,84 | 0,497 | 0,017 | 206,0 |

§126. Спеціальні роботи по ремонту калориферів (РЭ8-10-345—РЭ8-10-358)

§127. Повітроводи (РЭ8-10-359—РЭ8-10-496)

Примітки:

1. Об'єм робіт обчислюється в м2 (прямих і фасонних частин).

2. Довжина повітроводів вимірюється поміж точками осьових ліній.

# Глава XI

# Різні роботи  (РЭ8-11-001—РЭ8-11-069)

#### Технічна частина

Роботи, включені в даний розділ, виконуються відповідно з вимогами проекта організації робіт (ПОР), правил техніки безпеки і інших вимог, пред'являємих для виконання ремонтно-монтажних робіт і включаються в кошторис і акти виконаних робіт.