Загальна частина

1. Базисні оптові ціни шостої частини прейскуранта розповсюджуються на роботи по ремонту турбогенераторів, електричних машин і трансформаторів, що виконуються ремонтними організаціями в стаціонарних умовах в електроремонтних підприємствах, цехах, майстернях або на постійних дільницях (підрядний ремонт) і рекомендуються для розрахунку з Замовниками по номенклатурі робіт, указаній в ціннику.

2. Ціни прейскуранта розраховані на виконання робіт по ремонту електрообладнання в нормальних умовах.

При виконанні робіт в умовах, що відрізняються від нормальних до цін збірника застосовуються відповідні поправочні коефіцієнти, використання яких обгрунтовується документами, які фіксують дійсні умови виконання робіт (при наявності одного з факторів):

| № п/п | # Умови виробництва | Коефіцієнт |
| --- | --- | --- |
| а) | # Наявність в зоні робіт діючого технологічного обладнання, транспорту. Утруднення в нормальному забезпеченні робочих місць | 1,1 |
| б) | # При підвищеній, загазованості, запиленості, шумі | 1,15 |
| в) | # При наявності шкідливих газів, пари, пилу, шуму, диму при роботах в відкритих кар’єрах, високій температурі навколишнього середовища від 300С до 400С; мінусовій температурі, створеній виробництвом від 50С до 150С | 1,2 |
| г) | # При перевищені гранично-допустимої концентрації (ГДК) шкідливих газів, пилу, диму, при високій температурі навколишнього середовища від 410С до 600С; мінусовій температурі, створеній виробництвом нижче 160С до 250С | 1,3 |
| д) | # При роботі в закритих посудинах, тонелях, газоходах, шахтах, підземних рудниках, стиснених умовах; температурі більше 600С; вибухонебезпечних приміщеннях, мінусовій температурі, створеній виробництвом нижче 260С до 400С | 1,5 |
| е) | # При роботі в особливо несприятливих умовах, високих і низьких температурах, при значному перевищені ГДК шкідливих газів, пари установлюються договірні ціни або коефіцієнти | договірні |
| ж) | # При ремонті поблизу об’єктів, що знаходяться під високою напругою | 1,2 |
| з) | # При ремонтах на об’єктах з мінусовою температурою навколишнього середовища (природні умови) від –150С до –200С від –210С до –300С від –310С до –400С нижче –400С | 1,1 1,15 1,2 1,3 |
|  | # В усіх інших випадках користуватися СНиП та ДБН |  |

Примітка. 	В пунктах б, в, г, д, є – коефіцієнт включає умови попереднього пункту.

3. При ремонті електричних машин, вітчизняного виробництва застарілих конструкцій зі строком служби більше 15 років до цін застосовується коефіцієнт 1,1, більше 20 років – 1,2, більше 25 років — 1,3.

4. Цінами передбачено виконання ремонтних робіт з транспортуванням вузлів і деталей за допомогою електромостового крану.

При застосуванні інших вантажопідйомних засобів ( з установленням і зняттям: талей, поліспастів, блоків і лебідок) до цін застосовуються наступні коефіцієнти.

| Кран | Електро-тельфер | Електро-лебідки з мачтами | Електролебідки з поліспастами, кронштейнами, блоками | Ручні лебідки, талі або в ручну (дрібні деталі) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| а | б | В | Г | д |
| 1,0 | 1,1 | 1,3 | 1,5 | 1,7 |

Робота машиністів крана і помічників цінами не урахована.

Роботу по обслуговуванню електролебідок, електротельфера коефіцієнтом ураховані.

5. Цінами передбачено виконання робіт із стаціонарних площадок. В усіх інших умовах виконання цих робіт, крім обумовлених самостійною позицією збірника, належить застосовувати поправочні коефіцієнти, які ураховують погіршення умов робіт.

| Виконання робіт з | Коефіцієнт |
| --- | --- |
| пересувних вишок | 1,05 |
| риштовань і підмосток | 1,10 |
| сходів | 1,15 |
| колисок | 1,30 |

6. При виконанні робіт на висоті більше 2 м від рівня землі (при роботах поза будовами) або від рівня підлоги (при роботах в будовах і спорудженнях) до цін збірника застосовуються коефіцієнти:

| Виконання робіт на висоті, м, до: | Коефіцієнт |
| --- | --- |
| 5 | 1,05 |
| 10 | 1,10 |
| 20 | 1,20 |
| 30 | 1,25 |
| 60 | 1,40 |
| 100 | 1,60 |
| більше 100 | 1,80 |

Роботи по виготовленню, установленню і зніманню риштовань, підмосток, сходів, колисок або пересувних вишок при виконанні робіт цінами не ураховані і оцінюються окремо.

7. При ремонті електообладнання на місцях його установлення витрати Підрядника, зв’язані з виїздом ремонтного персоналу (змінення структури ремонтних робіт, командировочні витрати, вартість проїзду, провезення інструменту, приладів, дрібних пристроїв і т.п), в оптові ціни не включені і пред’являються до оплати Замовнику додаткового з застосуванням коефіцієнта 1,4 до цін збірника. Остаточні розрахунки з замовником проводяться по фактичним витратам.

8. При виконанні ремонту електрообладнання на місцях його установлення бригадами, дільницями, організаціями до цін збірника застосовується коефіцієнт 1,2, який ураховує змінювання структури ремонтних робіт ( зниження продуктивності праці), тому необхідно установлювати один із коефіцієнтів, указаний п.п.7 і 8.

9. Ціни на ремонт електричних машин загально промислового призначення іноземного виробництва визначаються по таблицям цього збірника для електричних машин відповідного виду і технічній характеристиці з застосуванням коефіцієнта 1,2; з фазним ротором — з коефіцієнтом 1,2; електричних машин постійного струму- з коефіцієнтом 1,4.

10. Ціна на ремонт трансформаторів іноземного виробництва визначаються по технічним характеристикам цього збірника з застосуванням коефіцієнта 1,15.

11. При виконанні аварійних ремонтів електричних машин і трансформаторів до цін збірника застосовується коефіцієнт 1,2.

12. При виконанні ізоляції на поліамідній плівці до цін застосовується коефіцієнт 1,35.

13. На усі роботи, що виконуються з ізоляцією “Моноліт” і “Монотерм”, і покриття її спеціальними лаками до цін застосовується коефіцієнт 1,4.

14. При виконанні ізоляції на скловолокнистій основі з покриттям спеціальними лаками до цін застосовується коефіцієнт1,2.

15. При виконанні поточного ремонту до цін, указаних в таблицях на середній ремонт електричних машин, трансформаторів без розробки активної частини, застосовується коефіцієнт 0,25.

16. При одночасному ремонті з заміною обмоток статора, якоря( ротора), обмоток магнітної системи або пускової (демпферної) обмотки ротора електричних машин до суми цін по по двом відповідним параграфам збірника застосовується коефіцієнт 0,9.

17. Ціни збірника установлені для одношвидкісних електричних машин, а при ремонті багатошвидкісних до оптових цін застосовується коефіцієнт 1,5 на кожну додаткову нижчу швидкість.

18. При капітальному ремонті двошарової обмотки статора корзиночного типу асинхронних і синхронних електричних машин з частковою заміною статорних котушок (роторних стрижнів) в межах кроку до цін застосовується коефіцієнт 0,7.

19. При ремонті обмоток статора з напіввідкритим пазом до відповідних цін збірника застосовується коефіцієнт1,2.

20. При  монтажі високовольтних більше (1000В) обмоток статора з довжиною лобових частин більше 100 мм до цін  збірника застосовується коефіцієнт 1,2.

21. При укладанні всипної обмотки статора електричних машин більше 100 кВт, включаючи іноземного виробництва, а також двополюсні незалежно від потужності до відповідних цін збірника застосовується коефіцієнт 1,2.

22. При обгрунтованому застосуванні двох або декількох поправочних коефіцієнтів із різних груп (умов виробництва, механізації робіт і т.п.) коефіцієнти помножуються.

23. Наведені в збірнику границі числових показників ( потужність, частота обертання і т.п.), в яких указано “до”, то розуміється включно цей розмір.

24. При ремонтах з використанням відновлених деталей, які не потребують обов’язкової заміни деталей новими, дозволяється застосування цін на “заміну” без списання деталей.

25. Цінами передбачено виконання комплексу типових операцій в порядку їх технологічної послідовності. Види і склад ремонтних робіт в прейскуранті визначені «Типовым положением о техническом обслуживании и ремонте (ТоиР) електрооборудования предприятий…» затвердженим 25 березня 1988 р.

26. Оптовими цінами збірника ураховані витрати по переміщенню електрообладнання транспортними засобами в цех ( на робоче місце) і відремонтованого назад (франко-електроремонтне підприємство). Витрати по демонтажу і монтажу з доставкою електрообладнання в електроремонтне підприємство (цех) і вивезення їх після ремонту проводиться Замовником за свій рахунок, в разі використання транспорту ремонтної організації (підприємства), замовник додатково відшкодовує ці витрати .

27. При відвантаженні (доставці) електроремонтним підприємством (цехом) відремонтованого електрообладнання в тарі, оплата упакування проводиться понад установлених збірником цін на ремонт по оптовим цінам на тару, а при відсутності оптових цін на окремі види тари – по узгодженню з замовником.

28. В базисних цінах даної частини прейскуранта (в стаціонарних умовах і при ремонті на місцях установлення) не ураховані:

- вартість сировини, матеріалів, напівфабрикатів, комплектуючих виробів, оснастки, пристроїв і усі витрати по їх доставці і втготовленню;

- відновлення зношених вузлів і деталей наплавленням, напиленням і іншими засобами;

- оренда, охорона службових приміщень, приоб’єктних складів, майстерень, побутових, наданих замовником безпосередньо на ремонтованому об’єкті (цеху) та всі енергоресурси;

- роботи по виготовленню, улаштуванню і розбиранню тимчасових споруджень, колисок, риштовань, підмосток і інших споруджень, підготовка об’єктів ремонту і ремонтної зони до проведення робіт, від’єднання і приєднання приладів;

- використання технологічних піднімальних, транспортних засобів і іншого технологічного обладнання Замовника;

- розробка ремонтно-конструкторської і технологічної документації на ремонт і модернізацію; ПОР і ПВР, складання відомості дефектів, кошторисів і іншої документації;

- вартість налагоджувальних робіт по технічному нагляду за експлуатацією окремих видів обладнання на місці установки, по проведенню обстеження і видачи заключення про технічний стан обладнання:

- командировочні витрати рнмонтного персоналу Підрядника

- кошти на компенсацію установлених Урядом виплат і надбавок ( за вислугу літ, на фінансування заходів по реалізації закону України « Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, інноваційний фонд та інше).

Указані витрати та послуги оплачуються відшкодовуються або безкоштовно  надаються Замовником Підряднику для нужд ремонту.

29. При подальшій зміні оптових цін, тарифів на матеріально-технічні та енергетичні ресурси і послуги, заробітної плати, податкових ставок, відрахувань та індексацій у зв’язку з ростом роздрібних цін і т.п., що вводяться на основі законодавчих актів України, кошторисна вартість робіт підлягає перерахуванню з коефіцієнтом, що враховує ці зміни.

Глава 1. Ремонт трифазових асинхронних електричних машин з короткозамкненим  і фазовим ротором загального  застосування напругою до 1000 в.

1. В главу 1 включені ціни на капітальний і середній ремонт трифазових асинхронних електричних машин змінного струму з короткозамкнутим і фазовим ротором, потужністю до 315 кВт, частотою обертання від 3000 до 500 об/хвил. номінальною напругою до 1000 В з двошаровою всипною обмоткою і обмотками із жорстких котушок (без виготовлення жорстких котушок) — загальнопромислових і інших призначень.

4. Середній ремонт включає розбирання електричної машини з вийманням ротора, перевіркою, чищенням і промиванням усіх частин, усунення дрібних несправностей. При необхідності: заміну або перепаювання бандажів фазового ротора, підізолювання лобових частин обмотки статора і фазового ротора, проточення контактних кілець: просочення і сушіння обмоток, ремонт підшипників ковзання або заміну підшипників кочення і кріплення, ремонт щіткового механізму, ущільнень, покриття лаком (емаллю) лобових частин, сушіння, складання і фарбування машини, проведення необхідних приймально-здавальних випробувань.

3. Капітальний ремонт електричних машин включає усі роботи середнього ремонту і, крім того: повне розбирання, обрізання лобових частин обмоток статора і фазового ротора, руйнування і удаляння ізоляції і проводів, миття усіх деталей і вузлів, дефектацію складальних одиниць і деталей, заготівлю ізоляції і виготовлення котушок всипної обмотки статора і фазового ротора, гільзування, укладання обмоток, паяння (зварювання) схем, просочення і сушіння обмотки, покриття емаллю, ремонт валів, корпусів, підшипникових щитів, щіткового апарата, контактних кілець, кожухів вентиляторів, вентиляторів і інших вузлів і деталей (без наплавлення, напилення і т.п.) складання і фарбування машини, проведення необхідних приймально-здавальних випробувань.

4. При ремонті однофазових електричних  машин їх ціну установлювати по відповідній технічній характеристиці цієї глави.

5. При ремонті електричних машин гідроштовхачів ціну установлювати з застосуванням коефіцієнта 1,4, а при ремонті тільки статора — з коефіцієнтом 1,1.

6. При ремонті електричних машин закритого виконання до відповідних цін застосовувати коефіцієнт 1,12.

7. При капітальному ремонті електричних машин для привода рольгангів до відповідних цін застосовувати коефіцієнт 1,6.

§ 1. Середній ремонт електричних машин з короткозамкненим ротором

(РЭ6-01-001-А—РЭ6-01-027-Е)

§ 2. Середній ремонт електричних машин з фазовим ротором  (РЭ6-01-028-А—РЭ6-01-054-Е)

§ 3. Капітальний ремонт обмотки статора електричних машин з короткозамкнутим ротором

(РЭ6-01-055-А—РЭ6-01-081-Е)

Примітки:	1. При ремонті електричних машин з фазовим ротором без зміни обмоток ротора до цін застосовувати коефіцієнт 1,4.

2. При ремонті електричних машин з одношаровою обмоткою до цін застосовувати коефіцієнт 0,85.

§ 4. Капітальний ремонт з жорсткими котушками обмотки  статора електричних машин з короткозамкненим ротором. (РЭ6-01-082-А—РЭ6-01-108-Е)

Примітки:	1. При ремонті електричних машин з фазовим ротором без зміни обмоток ротора до цін застосовувати коефіцієнт 1,4.

2. При ремонті електричних машин з одношаровою обмоткою до цін застосовувати коефіцієнт 0,85.

§ 5. Капітальний ремонт ротора з короткозамкненою обмоткою. (РЭ6-01-109-А—РЭ6-01-135-Е)

Примітка:	При ремонті двокліткового ротора до цін застосовувати

коефіцієнт 1,4.

§ 6.  Капітальний ремонт  всипної обмотки ротора. (РЭ6-01-136-А—РЭ6-01-162-Е)

Примітка: 	При ремонті електричних машин з одношаровою обмоткою до цін застосовувати коефіцієнт 0,85.

§ 7. Капітальний ремонт ротора з жорсткими котушками (РЭ6-01-163-А—РЭ6-01-189-Е)

Примітка: 	При ремонті електричних машин з одношаровою обмоткою до цін застосовувати коефіцієнт 0,85.

§ 8.  Капітальний ремонт  фазного ротора з стрижньовою обмоткою.

(РЭ6-01-190-А—РЭ6-01-216-Е)

Примітки:        1. При ремонті роторів з напругою на кільцях до 800В до цін застосовувати коефіцієнт 1,15.

2. При ремонті роторів з напругою на кільцях до 500В до цін застосовувати коефіцієнт 0,85.

§ 9. Капітальний ремонт заглибних і водонаповнених електричних машин частотою обертання до 3000 об/хв. (РЭ6-01-217—РЭ6-01-227)

Глава 2.  Ремонт трифазових асинхронних електричних машин вибухозахищених і рудничних напругою до 1000 В.

1. В главу 2 включені ціни на капітальний і середній ремонт трифазових асинхронних електричних машин змінного струму з короткозамкнутим і фазовим ротором, потужністю до 315 кВт, частотою обертання від 3000 до 500 об/хв., номінальною напругою до 100 В з двошаровою всипною обмоткою і обмотками із жорстких котушок (без виготовлення жорстких котушок) — вибухозахищених і рудничних вибухонебезпечних із вибухонепроникною оболонкою.

2.Середній ремонт включає разбирання електричної машини з вийманням ротора, перевіркою, чищенням і промиванням усіх частин, усунення дрібних несправностей, проведення гідровипробувань усіх вузлів і деталей, дефектацію поверхні  вибухонепроникної оболонки.

При необхідності:  відновлення поверхні  вибухонепроникної оболонки, заміна або перепаювання бандажів фазового ротора, підізолювання лобових частин обмотки статора і фазового ротора, проточення контактних кілець, просочення і сушіння обмоток, ремонт підшипників ковзання або заміну підшипників кочення і кріплення, ремонт щіткового механізму, ущільнень, покриття лаком (емаллю) лобових частин, сушіння, складання і фарбування машини, проведення необхідних приймально-здавальних випробувань.

3. Капітальний ремонт електричних машин включає усі роботи середнього ремонту і, крім того, повне розбирання, дрібний ремонт серцевини статора і  ротора; виготовлення і укладання обмотки статора, просочення  і сушіння обмотки і покриття лобових частин обмотки; ремонт поверхонь  вибухозахисту, деталей вибухонепроникної оболонки; ремонт підшипникових щитів, кришок, вентиляторів, вала, деталей, коробок, виводів; заміну пластмасових, гумових і кріпельних деталей і ущільнень; балансування ротора; заміну підшипників кочення; гідравлічне випробування елементів вибухонепроникної оболонки; складання і фарбування машини; проведення необхідних приймально-здавальних випробувань, а при ремонті фазового ротора виймання стрижнів обмотки; удаляння старої ізоляції і очищення пазів серцевини ротора: виправлення, ізолювання, укладання і паяння стрижнів; бандажування , просочення, сушіння і покриття лобових частин обмотки ротора; ремонт щіткового механізму.

4. При ремонті вибухозахищених і рудничних електричних машин в нормальному виконанні без гідровипробувань до цін застосовувати коефіцієнт 0,8.

§ 10. Середній ремонт (РЭ6-02-01-А—РЭ6-02-27-Е)

§ 11. Капітальний ремонт  всипної обмотки статора. (РЭ6-02-28-А—РЭ6-02-54-Е)

§ 12. Капітальний ремонт з жорсткими котушками обмотки статора.

(РЭ6-02-55А—РЭ6-02-81-Е)

Примітка: 	При ремонті електричних машин з одношаровою обмоткою до цін застосовувати коефіцієнт 0,85.

Глава 3. Ремонт трифазових асинхронних електричних машин з короткозамкненим і фазовим ротором напругою більше 1000 в. (РЭ6-03-01-А—РЭ6-03-19-Е)

1. В главу 3 включені ціни на ремонт трифазових асинхронних електричних машин змінного струму захищеного виконання з короткозамкненим і фазовим ротором, потужністю до 15000 кВт; частотою обертання від 3000 до 500 об/хв., номінальною напругою до 10,5 кВ,  обмотки із жорстких котушок (без виготовлення жорстких котушок) — загальнопромислових і інших призначень.

2. Середній ремонт включає розбирання електричної машини з вийманням ротора, перевіркою, чищенням і промиванням усіх частин, усунення дрібних несправностей. При необхідності: заміну або перепаювання бандажів фазового ротора, підізолювання лобових частин обмотки статора і фазового ротора, проточення контактних кілець: просочення і сушіння обмоток, ремонт підшипників ковзання або заміну підшипників кочення і кріплення, ремонт щіткового механізму, ущільнень, покриття лаком (емаллю) лобових частин, сушіння, складання і фарбування машини, проведення необхідних приймально-здавальних випробувань.

3. Капітальний ремонт електричних машин включає усі роботи середнього ремонту і, крім того: повне розбирання, обрізання лобових частин обмоток статора і фазового ротора, руйнування і удаляння ізоляції і проводів, миття усіх деталей і вузлів, дефектацію складальних одиниць і деталей, заготівлю ізоляції і виготовлення котушок всипної обмотки статора і фазового ротора, гільзування, укладання обмоток, паяння (зварювання) схем, просочення і сушіння обмотки, покриття емаллю, ремонт валів, корпусів, підшипникових щитів, щіткового апарата, контактних кілець, кожухів вентиляторів, вентиляторів і інших вузлів і деталей (без наплавлення, напилення і т.п.) складання і фарбування машини, проведення необхідних приймально-здавальних випробувань.

.При ремонті електричних машин закритого виконання до відповідних цін застосовувати коефіцієнт 1,12, а з вмонтованою системою повітроохолодника — коефіцієнт 1,25.

4. При ремонті електричних машин  на підшипниках ковзання до відповідних цін застосовувати коефіцієнт 1,2.

§ 13. Cередній ремонт електричних машин з короткозамкненим ротором.

(РЭ6-03-01-А—РЭ6-03-19-Е)

§ 14. Cередній ремонт електричних машин з фазним ротором. (РЭ6-03-20-А—РЭ6-03-38-Е)

§ 15. Капітальний ремонт обмотки статора з короткозамкненим ротором і номінальною напругою до 6 кВ. (РЭ6-03-39-А—РЭ6-03-57-Е)

Примітки: 	1. При ремонті електричних машин з фазовим ротором  без заміни обмоток ротора до цін  застосовувати коефіцієнт 1,4.

2. При ремонті електричних машин з номінальною напругою 10 кВ до цін застосовувати коефіцієнт 1,2.

§ 16. Капітальний ремонт білячої клітки. (РЭ6-03-58-А—РЭ6-03-76-Е)

Примітки: 1. При ремонті двокліткового ротора  до цін  застосовувати коефіцієнт 1,4.

2. При ремонті алюмінієвої білячої клітки  до цін застосовувати коефіцієнт 1,25.

§ 17. Капітальний ремонт фазового ротора. (РЭ6-03-77-А—РЭ6-03-95-Е)

Примітки: 1. При ремонті ротора  з багатошаровими бандажами  до цін  застосовувати коефіцієнт 1,3.

2. При ремонті роторів з напругою на кільцях більше 800 В до цін застосовувати коефіцієнт 1,15.

3. При ремонті ротора з напругою на кільцях до 500 В до цін застосовувати коефіцієнт 0,85.

Глава IV. Ремонт трифазових синхронних електричних машин з явно вираженими полюсами ротора

1. В главу  IV  включені ціни на ремонт трифазових синхронних електричних машин захищеного виконання, електричних двигунів і генераторів з явно вираженими полюсами активною потужністю до 15000 кВА, частотою обертання від 1500 до 125 об/хв., напругою до 10,5 кВ, обмотки із жорстких котушок (без виготовлення жорстких котушок)— крім синхронних генераторів спецвиконання (див. гл. Х)..

- 2. Середній ремонт включає розбирання електричних машин з вийманням ротора, перевіркою, чищенням і промиваннм усіх частин, усунення дрібних несправностей. При необхідності: підізолювання лобових частин і схеми з’єднань, проточення контактних кілець, ремонт щіткового механізму, ремонт підшипників ковзання або заміну підшипників кочення, ремонт або заміна ущільнень і кріплення, покриття лаком (емаллю) лобових частин     обмотки статора і котушок полюсів (сушіння), складання і фарбування машин, проведення необхідних приймально-здавальних випробувань.

3. Капітальний ремонт електричних машин включає усі роботи середнього ремонту і, крім того,: повне разбирання, демонтаж старої  обмотки статора, полюсів котушок ротора, перевірку і чищення усіх частин машини, усунення несправностей, переізолювання усієї обмотки ротора, укладання (установку) котушок нової обмотки статора (полюса) і монтаж полюсів на роторі, покриття лаком лобових частин обмоток, сушіння, ремонт підшипників ковзання або заміну підшипників кочення, ремонт вентиляторів, підшипникових щитів, щіткового механізму, складання і фарбування машин, проведення необхідних приймально-здавальних випробувань.

4. При ремонті електричних машин, призначених для жорсткого з’єднання з поршневою машиною до цін глави застосовувати коефіцієнт 1,16.

5. В ціну на капітальний ремонт включені роботи на поточний ремонт (по чищенню, перевірці і усуненню несправностей) усіх частин збудника, сполученого з валом синхронної машини.

6. При ремонті електричних машин закритого виконання до відповідних цін застосовувати коефіцієнт 1,12, а з вмонтованою системою повітроохолодника коефіцієнт —1,25.

7. При ремонті електричних машин на підшипниках ковзання до відповідних цін застосовувати коефіцієнт —1,2.

§ 18. Cередній ремонт. (РЭ6-04-001-А—РЭ6-04-017-М)

§ 19. Капітальний ремонт з жорсткими котушками обмотки статора і номінальною напругою до 6 кВ. (РЭ6-04-018-А—РЭ6-04-034-М)

Примітка. При ремонті електричних машин з номінальною напругою 10 кВ до цін застосовувати коефіцієнт 1,2.

§ 20. Капітальний ремонт з жорсткими котушками обмотки статора і номінальною напругою до 1000 В. (РЭ6-04-035РЭ6-04-046-М)

§ 21. Капiтальний ремонт обмоток полюсiв ротора (болтове крiплення полюсiв)

(РЭ6-04-047-А—РЭ6-04-075-М)

Примiтки:  1. При ремонтi роторiв з клиновим крiпленням полюсiв до цiн застосовувати коефіцієнт 1,4.

2. При ремонтi роторiв з болтовими крiпленнями (башмакiв) полюсiв до цiн застосовувати коефіцієнт 1,15.

3. При ремонтi тiльки корпусної iзоляцiї до цiн застосовувати коефіцієнт 0,65.

§ 22. Капiтальний ремонт пускової (демпферної обмотки) (РЭ6-04-076-А—РЭ6-04-104-М)

Примiтки: 1. При повному перепаюваннi пускової (демпферної) обмотки (з замiною до 10% стрижнiв) до цiн застосовувати коефіцієнт 0,4.

2. При частковому перепаюваннi пускової (демпферної) обмотки (з замiною до 10% стрижнiв) до цiн застосовувати коефіцієнт 0,4.

##### Глава V. Ремонт окремих вузлiв електричних машин  змiнного струму

1. В главу V включенi цiни на ремонт окремих вузлiв усiх електричних машин змiнного струму, вмiщених вiд I до IV глави цього збiрника, потужнiстю до 15000 кВт, частотою обертання вiд 3000 до 125 об/хв., напругою до 10,5 кВ.

2. Цiни на додатковi роботи по ремонту окремих вузлiв електрообладнання можуть додаватися тiльки при виконаннi основних робiт середнього або капiтального типового ремонту вiдповiдно:

- при середньому ремонтi - додатковi роботи по §23 б, д;

- при капiтальному ремонтi обмоток статора - додатковi роботи по §23 а,г,д,е;

- при капiтальному ремонтi обмоток ротора - додатковi роботи по §23 а,б,г.

3. Ремонт активної сталi статора ротора включає розпресування пакетiв iз зняттям пресувальних деталей, розшихтування, очищення листiв вiд старої iзоляцiї, iзолювання листiв, шихтування i опресування пакетiв сталi, установку пресувальних деталей, перевiрку i випробування активної сталi.

4. Пiдпресування активної сталi статора i ротора включає зняття пресувальних деталей, установку заповнювачів в пакетах, пiдганяння i установку пресувальних деталей, перевiрку i випробування активної сталi.

§ 23. Ремонт окремих вузлiв асинхронних i синхронних  електричних машин

(РЭ6-05-001-А—РЭ6-04-102-К)

а) ремонт активної сталi статора i ротора (РЭ6-05-001-А—РЭ6-04-017-К)

Примiтка.	При ремонтi ротора до цiн застосовувати коефіцієнт 0,6,         статора — 0,4.

б) переклинування пазiв статора новими клинами (РЭ6-05-001-А—РЭ6-04-102-К)

в) ремонт вузла контактних кiлець з замiною i випіканням нової iзоляцiї

(РЭ6-05-035-А—РЭ6-04-051-К)

г) пiдпресування активної сталi статора i ротора (РЭ6-05-052-А—РЭ6-04-068-К)

Примiтка. 	При пiдпресуваннi ротора до цiн застосувати коефіцієнт 0,6, а статора — 0,4.

д) перепаювання бiлячої клiтки (з замiною до 10 % стрижнiв) (РЭ6-05-069-А—РЭ6-04-085-К)

е) випробування активної сталi статора (РЭ6-05-086-А—РЭ6-04-102-К)

Глава VI. Ремонт колекторних електричних машин постiйного i змiнного струму загального застосування i зварювальних генераторiв

1. В главу VI включенi цiни на ремонт електричних машин постiйного i змiнного струму загальнопромислового застосування (генераторiв i двигунів) i зварювальних генераторiв потужнiстю до 220 кВт, частотою обертання вiд 3150 до 800 об/хв., напругою до 440 В з двошаровою всипною обмоткою i обмоткою iз жорстких котушок (без виготовлення котушок: магнiтної системи, якорiв i вирiвнювачiв).

2. Середнiй ремонт включає розбирання електричної машини з вийманням якоря, чищення, промивання, перевiрку i усунення дрiбних несправностей, проточення, продорожування i шлiфування колектора, регулювання i ремонт щiткового механiзму, замiну щiток, ремонт пiдшипникiв ковзання або замiну пiдшипникiв кочення, замiну крiпильних деталей i ущiльнень,пiдiзолювання, просочення, покриття лаком (емаллю) лобових частин обмоток якоря i котушок полюсiв, сушiння, складання i фарбування машини, проведення необхiдних приймально-здавальних випробувань.

3. Капiтальний ремонт електричних машин включає усi роботи середнього ремонту i, крiм того,: повне розбирання з вийманням якоря, дефектацiю складальних одиниць i деталей, розпаювання i зняття бандажiв i демонтаж обмотки якоря, зрiвняльних з'єднань, магнітної системи з’єднувальних дуг компенсацiйної обмотки, головних i додаткових полюсiв, чищення, перевiрку i усунення несправностей, укладання обмотки якоря i зрiвняльних з'єднань, намотування бандажiв, замiну корпусної iзоляцiї (прокладок), монтаж обмоток на полюсах, установку полюсiв, паяння, iзолювання схеми з'єднань, просочення і сушіння; балансування якоря, ремонт вала вентиляторiв, пiдшипникових щитiв, покриття обмоток машини емаллю, сушiння, складання i фарбування машини, проведення необхiдних приймально-складальних випробувань.

4. При ремонтi електричних машин закритого виконання до цiн застосовувати коефіцієнт 1,12.

5. При ремонтi електричних машин з закритим пазом у яких компенсацiйна обмотка виконана методом протягування до цiн застосовувати коефіцієнт 1,35.

6. При ремонтi вручну обмоток електричних машин, виконаних машинним способом (типу 4 ПФ i т.п.), до цiн застосовувати коефіцієнт 1,3.

§ 24. Середнiй ремонт (РЭ6-06-01-А—РЭ6-06-24-Е)

§ 25. Капiтальний ремонт з замiною обмоток магнiтної системи  (РЭ6-06-25-А—РЭ6-06-48-Е)

§ 26. Капiтальний ремонт з замiною обмотки якоря. (РЭ6-06-49-А—РЭ6-06-72-Е)

Примiтка. 	При ремонтi електричних машин з одношаровою обмоткою до цiн застосовувати коефіцєнт 0,85.

Глава VII.  Ремонт електричних машин постiйного струму спецiалiзованих електровозiв, тепловозiв, автосамосвалiв великих вантажопiдйомностей, тракторiв)

1. В главу VII  включенi цiни на ремонт електричних машин постiйного струму спецiалiзованих: електровозiв, тепловозiв, автосамосвалiв великих вантажопiдйомностей і тракторiв, потужнiстю до 2800 кВт, частотою обертання вiд 3000 до 500 об/хв., напругою до 1500 В i обмоток iз жорстких котушок (без виготовлення обмоток магнiтної системи i якоря).

2. Середнiй ремонт включає розбирання електричної машини з вийманням якоря, чищення, промивання, перевiрку i усунення дрiбних несправностей, проточення, продорожування i шлiфування колектора, регулювання i ремонт щiткового механiзму, замiну щiток, ремонт пiдшипникiв ковзання або замiну пiдшипникiв кочення, замiну крiпильних деталей i ущiльнень,пiдiзолювання, просочення, покриття лаком (емаллю) лобових частин обмоток якоря i котушок полюсiв, сушiння, складання i фарбування машини, проведення необхiдних приймально-здавальних випробувань.

3. Капiтальний ремонт електричних машин включає усi роботи середнього ремонту i, крiм того,: повне розбирання з вийманням якоря, дефектацiю складальних одиниць i деталей, розпаювання i зняття бандажiв i демонтаж обмотки якоря, зрiвняльних з'єднань, магнітної системи з’єднувальних дуг компенсацiйної обмотки, головних i додаткових полюсiв, чищення, перевiрку i усунення несправностей, укладання обмотки якоря i зрiвняльних з'єднань, намотування бандажiв, замiну корпусної iзоляцiї (прокладок), монтаж обмоток на полюсах, установку полюсiв, паяння, iзолювання схеми з'єднань, просочення і сушіння; балансування якоря, ремонт вала вентиляторiв, пiдшипникових щитiв, покриття обмоток машини емаллю, сушiння, складання i фарбування машини, проведення необхiдних приймально-складальних випробувань.

4. Цiни цiєї глави не розповсюджуються на ремонт збудникiв до турбогенераторiв i iнших машин постiйного струму спецiального призначення.

5. При ремонтi електричних машин з закритим пазом, у яких компенсацiйна обмотка виконана методом протягування, до цiн застосовувати коефіцієнт 1,35.

6. При ремонтi електричних машин з закритим пазом якоря до цiн застосовувати коефіцієнт 1,35.

7.При ремонтi обмоток якоря з зрiвняльними з'єднаннями до цiн застосовувати коефіцієнт 1,35.

8. При ремонтi якоря з розрiзними секцiями до цiн застосовувати коефіцієнт 1,2.

§ 27. Середнiй ремонт (РЭ6-07-01-А—РЭ6-07-17-Е)

§ 28. Капiтальний ремонт з замiною обмоток магнiтної системи   (РЭ6-07-18-А—РЭ6-07-34-Е)

§ 29. Капiтальний ремонт з замiною обмоток якоря (РЭ6-07-35-А—РЭ6-07-51-Е)

Глава VIII.  Ремонт електричних машин постiйного струму екскаваторних, кранових i металургiйних

1. В главу VIII включенi цiни на ремонт електричних машин постiйного струму екскаваторних, кранових i металургiйних , потужнiстю до 14000 кВт, частотою обертання вiд 1500 до 50 об/хв., напругою до 1500 В з двошаровою всипною обмоткою i обмоткою iз жорстких котушок (без виготовлення обмоток магнiтної системи i якоря).

2. Середнiй ремонт включає розбирання електричної машини з вийманням якоря, чищення, промивання, перевiрку i усунення дрiбних несправностей, проточення, продорожування i шлiфування колектора, регулювання i ремонт щiткового механiзму, замiну щiток, ремонт пiдшипникiв ковзання або амiну пiдшипникiв кочення, замiну крiпильних деталей i ущiльнень,пiдiзолювання, просочення, покриття лаком (емаллю) лобових частин обмоток якоря i котушок полюсiв, сушiння, складання i фарбування машини, проведення необхiдних приймально-здавальних випробувань.

3. Капiтальний ремонт електричних машин включає усi роботи середнього ремонту i, крiм того,: повне розбирання з вийманням якоря, дефектацiю складальних одиниць i деталей, розпаювання i зняття бандажiв i демонтаж обмотки якоря, зрiвняльних з'єднань, магнітної системи з’єднувальних дуг компенсацiйної обмотки, головних i додаткових полюсiв, чищення, перевiрку i усунення несправностей, укладання обмотки якоря i зрiвняльних з'єднань, намотування бандажiв, замiну корпусної iзоляцiї (прокладок), монтаж обмоток на полюсах, установку полюсiв, паяння, iзолювання схеми з'єднань, просочення і сушіння; балансування якоря, ремонт вала вентиляторiв, пiдшипникових щитiв, покриття обмоток машини емаллю, сушiння, складання i фарбування машини, проведення необхiдних приймально-складальних випробувань.

4. Цiни цiєї глави не розповсюджуються на ремонт збудникiв до турбогенераторiв i iнших машин постiйного струму спецiального призначення (див. гл. XII).

5. При ремонтi електричних машин з пiдшипниками ковзання до цiн застосовувати коефіцієнт 1,2.

6. При ремонтi електричних машин з двома колекторами до вiдповiдних цiн застосовувати коефіцієнт 1,1.

7. При ремонтi обмоток якоря з зрiвняльними з'єднаннями до цiн застосовувати коефіцієнт 1,35.

8. При ремонтi обмоток з накладанням багатошарових i роздiлених бандажiв до цiн застосовувати коефіцієнт 1,2.

9. При ремонтi якоря з розрiзними секцiями до цiн застосовувати коефіцієнт 1,2.

§ 30. Середній ремонт  (РЭ6-08-001-А—РЭ6-08-044-Н)

§ 31. Капiтальний ремонт з замiною обмоток магнiтної системи (РЭ6-08-045-А—РЭ6-08-088-Н)

§ 32. Капiтальний ремонт з замiною обмоток якоря (РЭ6-08-089-А—РЭ6-08-132-Н)

Примітка. 	При ремонті електричних маших з одношаровою обмоткою до цін застосовувати коефіцієнт 0,85.

Глава IХ.	Ремонт окремих вузлiв електричних машин постiйного струму

1. В главау IХ включенi цiни на ремонт окремих вузлiв усiх електричних машин постiйного струму, зазначенi вiд VI до VIII глави даного збiрника потужнiстю до 14000 кВт, частотою обертання вiд 3150 до 50 об/хв., напругою до 10,5 кВ з двошаровою всипною обмоткою i обмоткою iз жорстких котушок (без виготовлення обмоток iз жорстких котушок).

2. Цiна на додатковi роботи по ремонту окремих вузлiв електрообладнання може додаватись тiльки при виконаннi основних робiт середнього або капiтального типового ремонту, вiдповiдно:

- при середньому ремонтi - додатковi роботи по §33 а,б,е,ж,з,л;

- при капiтальному ремонтi магнiтної системи - додатковi роботи по §33 ж,з,к,л;

- при капiтальному ремонтi обмоток якоря - додатковi роботи по §33 а,б,в,г,д,е,i,л,м.

3. Замiна обмоток головних полюсiв включає розпаювання i демонтаж схеми з'єднань обмоток магнiтної системи i з'єднувальних дуг компенсацiйної обмотки, зняття головних полюсiв, демонтаж обмоток, замiну корпусної iзоляцiї (прокладок), установку обмоток, установку головних полюсiв, паяння i iзолювання схеми з'єднань, демонтаж стрижнiв компенсацiйної обмотки з переiзолюванням i установкою.

4. Замiна обмоток додаткових полюсiв включає розпаювання i демонтаж схеми з'єднань обмоток магнiтної системи, зняття додаткових полюсiв, демонтаж обмоток, замiну корпусної iзоляцiї (прокладок), установку обмоток на полюса, установку полюсiв, паяння i iзолювання схеми з'єднань.

5. Переклинування усiх пазiв якоря включає видаляння бандажiв i старих клинiв, виготовлення нових клинiв, заклинування пазiв новими клинами, бандажування.

6. Ремонт серцевини якоря включає вирубку обплавлених мiсць з розщепленням листiв i установку iзоляцiї мiж листами. Остаточне опорядження з виготовленням i установкою iзоляцiйного заповнювача.

7. Проточення та продорожування колектора включає пiдготовку робочого мiсця i необхiдних пристроїв i обладнання, проточення колектора, продорожування i шлiфування, очищення колектора, покриття лаком обмотки якоря i емаллю торцiв колектора.

8. Ремонт колектора без замiни пластин включає зняття бандажа, розпаювання петушкiв, зняття колектора з розбиранням (при необхідності), усунення дефектів, ремонт або виготовлення нових манжет, складання колектора, установку на вал якоря, паяння петушкiв, намотування i паяння бандажа, формування, продорожування, проточення i шлiфування колектора, випробування.

§ 33. Ремонт окремих вузлiв електричних машин постiйного струму (РЭ6-09-001-А—РЭ6-09-216-Л)

а) Замiна обмоток головних полюсiв без компенсацiйної обмотки  (РЭ6-09-001-А—РЭ6-09-018-Л)

Примiтки: 1. При наявностi компенсацiйної обмотки до цiн застосовувати коефіцієнт 1,1.

2. При ремонтi тiльки корпусної iзоляцiї (без ремонту котушок) до цiн застосовувати коефіцієнт 0,5.

б) Замiна обмоток додаткових полюсiв без компенсацiйної обмотки (РЭ6-09-019-А—РЭ6-09-036-Л)

Примітки: 	1. При наявностi компенсацiйної обмотки до цiн застосовувати коефіцієнт 1,1.

2. При ремонтi тiльки корпусної iзоляцiї (без ремонту котушок) до цiн застосовувати коефіцієнт 0,5.

в) Ремонт комплекту обмоток головних полюсiв (РЭ6-09-037-А—РЭ6-09-054-Л)

г) Ремонт комплекту обмоток додаткових полюсiв (РЭ6-09-055-А—РЭ6-09-072-Л)

д) Ремонт комплекту компенсацiйних обмоток (РЭ6-09-073-А—РЭ6-09-090-Л)

Примiтка. 	При виготовленнi комплекту стрижнiв компенсацiйної обмотки до цiн застосовувати коефіцієнт 1,4.

е) Переiзолювання комплекту серцевин полюсiв (без ремонту обмоток)

(РЭ6-09-091-А—РЭ6-09-108-Л)

ж) Переклинування усiх пазiв якоря  (РЭ6-09-109-А—РЭ6-09-126-Л)

з) Замiна дротяних бандажiв якоря (РЭ6-09-127-А—РЭ6-09-144-Л)

Примiтки: 	1. При накладеннi багатошарових дротяних бандажiв до цiн застосувати коефцієнт 1,15.

2. При замiнi скловолокняних бандажiв якоря до цiн застосувати коефіцієнт 0,75.

i) Ремонт серцевини якоря (РЭ6-09-147-А—РЭ6-09-162-Л)

к) Проточення i продорожування колектора (РЭ6-09-163-А—РЭ6-09-180-Л)

Примiтки:	1. При проточеннi i продорожуваннi на мiсцi установки (у власних пiдшипниках) до цiн застосовувати коефіцієнт 1,45.

2. При проточеннi i продорожуваннi подвiйного колектора до цiн застосовувати коефіцієнт 1,75.

л) Динамічне формування колектора (РЭ6-09-181-А—РЭ6-09-1988-Л)

м) Ремонт колектора без замiни пластин (РЭ6-09-199-А—РЭ6-09-216-Л)

Примiтка. 	При замiнi кожних п'яти пластин до цiн застосовувати           коефіцієнт 1,3.

Глава Х. 	Ремонт синхронних генераторiв змiнного струму спецiального виконання (промислових тепловозiв i автосамосвалiв великої вантажопiдйомностi)

1. В главу Х включенi цiни на капiтальний i середнiй ремонт синхронних генераторiв змiнного струму спецiального призначення: промислових тепловозiв i автосамосвалiв великої вантажопiдйомностi потужнiстю до 1500 кВт, частотою обертання вiд 3000 до 500 об/хв., напругою до 1000 В i обмоток iз жорстких котушок (без виготовлення жорстких котушок).

- 2. Середній ремонт включає розбирання електричних машин з вийманням ротора, перевіркою, чищенням і промиваннм усіх частин, усунення дрібних несправностей. При необхідності: підізолювання лобових частин і схеми з’єднань, проточення контактних кілець, ремонт щіткового механізму, ремонт підшипників ковзання або заміну підшипників кочення, ремонт або заміна ущільнень і кріплення, покриття лаком (емаллю) лобових частин     обмотки статора і котушок полюсів (сушіння), складання і фарбування машин, проведення необхідних приймально-здавальних випробувань.

3. Капітальний ремонт електричних машин включає усі роботи середнього ремонту і, крім того,: повне разбирання, демонтаж старої  обмотки статора, полюсів котушок ротора, перевірку і чищення усіх частин машини, усунення несправностей, переізолювання усієї обмотки ротора, укладання (установку) котушок нової обмотки статора (полюса) і монтаж полюсів на роторі, покриття лаком лобових частин обмоток, сушіння, ремонт підшипників ковзання або заміну підшипників кочення, ремонт вентиляторів, підшипникових щитів, щіткового механізму, складання і фарбування машин, проведення необхідних приймально-здавальних випробувань.

4. В цiну на капiтальний ремонт включенi роботи на поточний ремонт (по чищенню, перевiрцi i усуненню несправностей) усiх частин збудника, сполученого з валом синхронного генератора, а ремонт безщiточного збудника урахований цiною цiєї глави.

§ 34. Середнiй ремонт (РЭ6-10-01-А—РЭ6-10-05-Е)

§ 35. Капiтальний ремонт з замiною обмотки статора i магнiтної системи збудника

(РЭ6-10-06-А—РЭ6-10-10-Е)

§ 36. Капiтальний ремонт ротора, якоря i магнiтної системи збудника

(РЭ6-10-11А—РЭ6-10-15-Е)

# Глава XI. 	Ремонт високочастотних перетвор

# ювачів

1. В главу XI включенi цiни на капiтальний i середнiй ремонт асинхронних двигунiв з короткозамкненим ротором, iндукторного генератора пiдвищеної частоти i електромашинних перетворювачів потужнiстю до 250 кВт, постiйної частоти обертання 3000 об/хв., вхiдною напругою до 800/400 В, призначених для живлення установок iндукцiйного нагрiву, плавлення, загартування i iнших технологiчних процесiв з використанням струмiв пiдвищеної частоти до 10000 Гц.

2. Середнiй ремонт включає розбирання високочастотного перетворювача з вийманням ротора (двигуна, генератора), дефектацiю складальних одиниць i деталей, чищення, промивання, перевiрку i усунення дрiбних несправностей, замiр опору обмоток статора, ротора i iзоляцiї до i пiсля миття, пiдiзолювання, просочення обмоток ротора, покриття лаком (емаллю) лобових частин ротора i статора, сушiння, складання i фарбування  машини, проведення необхiдних приймально-здавальних випробувань.

3. Капiтальний ремонт включає усi роботи середнього ремонту i, крiм того, повне розбирання з вийманням ротора, розпалювання i демонтаж схеми з'єднань обмоток магнiтної системи, демонтаж i укладання обмоток, паяння, iзолювання схеми з'єднань. Ремонт або замiна пiдшипникiв, крiпильних деталей i ущiльнень, просочення, сушiння, складання i фарбування машин, проведення необхiдних приймально-здавальних випробувань.

§ 37. Середнiй ремонт (РЭ6-11-01-А—РЭ6-10-08-Г)

§ 38. Капiтальний ремонт ротора (двигуна генератора) (РЭ6-11-09-А—РЭ6-11-16-Г)

§ 39. Капiтальний ремонт  магнiтної системи (РЭ6-11-17-А—РЭ6-11-24-Г)

# Глава XII. Ремонт турбогенераторiв i турбоелектродвигунiв

1. В главу XII включенi цiни на ремонт турбогенераторiв i синхронних турбоелектродвигунiв трифазового змiнного струму з повiтряним охолодженням, активною потужнiстю до 63 МВт, напругою до 10,5 кВ i частотою обертання 3000 об/хв. з одношаровою обмоткою статора, багатовитковою iз пiвкотушок (стрижнева) з лобовими частинами, вiдформованими з обох бокiв i розташованi в двох площинах (без виготовлення котушок статора i ротора).

2. Середнiй ремонт включає розбирання з виведенням (при необхiдностi) ротора (без пiдйому статора i зняття бандажiв ротора), чищення, перевiрку i усунення дрiбних несправностей усiх вузлiв i частин турбогенератора i турбоелектродвигуна, безщiточної системи збудження, повiтроохолодника i газоохолодника, покриття лаком лобових частин обмотки статора, сушiння, складання i фарбування машин, проведення необхiдних приймально-здавальних випробувань.

3. Капiтальний ремонт електричних машин включає усi роботи середнього ремонту i, крiм того, повне розбирання (при замiнi обмотки статора - без пiдйому статора i зняття бандажiв ротора; при ремонтi обмоток ротора - без пiдйому статора), зняття бандажiв (при ремонтi ротора), демонтаж обмотки статора i ротора, очищення i виправлення мiдi ротора, ремонт деталей крiплення обмотки статора i ротора, струмопiдводiв i контактних кiлець ротора, переiзолювання обмотки ротора, монтаж нової обмотки статора i ротора, перевiрку i насадження бандажiв ротора, чищення, перевiрку i усунення несправностей усiх вузлiв i частин турбогенератора, турбоелектродвигуна, безщіточної системи збудження, повiтроохолодника i газоохолодника, покриття лаком розточки i лобових частин обмотки статора, сушiння , складання i фарбування  машин, проведення необхiдних приймально-здавальних випробувань.

4. В цiни на ремонт не включена вартiсть: центрування генератора з турбiною, перезаливання i вивiрення пiдшипникiв, шлiфування шийок вала, а також ремонту системи масловодопостачання i пожежогасiння.

5. При капiтальному ремонтi турбогенераторiв серiї ТВФ, ТГВ i т.п. з водневим або воднево-водяним охолодженням до цiн вiдповiдних параграфiв цiєї глави застосовувати коефіцієнт 2,05, а з форсованим водневим охолодженням — 2,6.

6. При ремонтi турбогенераторiв з частотою обертання 1500 об/хв. до цiн застосовувати коефіцієнт 1,25.

7. При ремонтi машин потужнiстю 100-120 МВт до вiдповiдних цiн на 63 МВт застосувати коефіцієнт 1,25.

§ 40. Середнiй ремонт (РЭ6-12-001-А—РЭ6-12-014-Г)

§ 41. Капiтальний ремонт з замiною обмотки статора (РЭ6-12-015-А—РЭ6-12-028-Г)

Примiтки:	1. При приставних лобових частинах до цiн застосовувати коефіцієнт 1,4.

2. При закритих пазах до цiн застосовувати коефіцієнт 1,4.

3. При ремонтi двошарової обмотки, стрижневої з лобовими частинами, вiдформованими з обох бокiв i розташованими в двох площинах до цiн застосовувати коефіцієнт 1,5, а багатовиткової iз пiдкотушок — 1,12.

4. При ремонтi двошарової обмотки багатовиткової iз замкнутих котушок до цiн застосовувати коефіцієнт 0,9.

5. При замiнi одного верхнього стрижня (пiвкотушки) до цiн застосовувати коефіцієнт 0,12 і 0,14 за кожний наступний, поряд лежачий стрижень (пiвкотушку)  до шести включно, а при замiнi одного нижнього стрижня (пiвкотушки) вiдповiдно - 0,24 i 0,29.

#### § 42. Ремонт окремих вузлiв статора (РЭ6-12-029-А—РЭ6-12-078-О)

Примiтки:	1. Для перевiрки другого i наступного виводiв до цiни поз.12-029 застосовувати коефіцієнт 0,75.

2. При переводi генераторiв на пiдвищений тиск водню до 2 кг/см2 до цiн поз. 12-029, 12-030, 12-031, 12-037 застосовувати коефіцієнт 1,3.

3. За кожний наступний пакет понад п'яти до цiн поз.12-044 застосовувати коефіцієнт 0,2.

4. Для турбогенераторiв ТВВ-200-2 з 30 пазами до цiн поз. 12-048 - 12-052 застосовувати коефіцієнт 0,7.

5. По поз. 12-054 за кожнi наступнi 10 головок до цiни застосовувати коефіцієнт 0,9.

6. При ремонтi турбогенераторiв з номiнальною частотою обертання 1500 об/хв., застосовувати коефiцiєнти:

0,8 — до цiн поз. 12-057, 120-058;

1,3 — до цiн поз. 12-039,12-048-12-052, 12-055, 12-056, 12-060, 12-063, 12-064, 12-067, 12-069, 12-070.

7. Для замiни до трьох нижнiх i верхнiх пiвсекцiй або стрижнiв, розташованих в сусiднiх пазах, при виконаннi робiт поз. 12-058,12-062, 12-066 до цiн застосовувати коефiцiєнт 1,4, а до шести пiвсекцiй або стрижнiв - вiдповiдно коефiцiєнт 0,7. Цiну на замiну кожних наступних пiвсекцiй або стрижнiв (понад шести) застосовувати коефiцiєнт 0,5. При замiнi 70% пiвсекцiй або стрижнiв роботу належить оцiнювати як повне перемотування.

- При переклинуваннi пазiв обмотки статора до цiн поз. 12-048, 12-049 при напiвзакритому пазi застосовувати коефiцiєнт 1,4, а при закритому пазi — 1,8.

§ 43.Капiтальний ремонт обмотки ротора (РЭ6-12-079-А—РЭ6-12-092-Г)

Примiтки: 1. При ремонтi роторiв iз вставними зубцевими пакетами i дротяними бандажами до цiн застосовувати коефіцієнт 1,22.

2. При ремонтi роторiв з сiдлами в лобових частинах обмотки з переведенням на безсiдельне виконання до цiн застосовувати коефіцієнт 1,07.

#### § 44. Ремонт окремих вузлiв ротора	 (РЭ6-12-093-А—РЭ6-12-156-0)

#### (при ремонтi ротора без змiни обмотки)

Примiтки: 1. Для другого бандажа бандажного або центрувального кiльця до цiн поз.12-104,12-105, 12-115 застосувати коефіцієнт 0,75.

2. Для другого бандажа або центрувального кiльця до цiн поз.12-102, 12-106 застосувати коефіцієнт 0,75.

3. Для другої сторони до цiн поз.12-112, 12-113 застосувати коефіцієнт 0,75.

4. При вийманнi однiєї котушки до цiн поз. 12-119, 12-120 застосувати коефіцієнт 0,75.

5. При виготовленнi i додаваннi двох i бiльше виткiв до цiн поз. 12-121 застосувати коефіцієнт 1,4.

6. При виготовленнi гiльзи iз мiканiту до цiн поз. 12-123 застосувати коефіцієнт 0,6.

7. Для другого контактного кiльця до цiн поз. 12-132 застосувати коефіцієнт 0,75.

8. При виготовленнi одного комплекту сегментiв пiдносикової iзоляцiї бандажних кiлець до цiн поз. 12-142 застосувати коефіцієнт 0,5.

9. При переведеннi генераторiв на пiдвищений тиск водню до 2 кг/см2 до цiн поз. 12-154, 12-156 застосувати коефіцієнт 1,3.

10. При ремонтi турбогенераторiв з номiнальною частотою обертання 1500 об/хв. до цiн поз. 12-093-12-095, 12-102, 12-103, 12-107, 12-110, 12-111, 12-113, 12-115-12-118, 12-121, 12-122, 12-124-12-129, 12-132, 12-140, 12-142, 12-155  застосовувати коефіцієнт 1,3.

11. Цiнами поз. 12-096-12-098 передбачена установка балансувальних вантажiв в двох площинах, при необхiдностi установки вантажiв в додаткових площинах до цiн  застосовувати коефіцієнт 1,3 за кожну додаткову площину.

12. Цiнами поз. 12-097 i 12-098 передбачено балансування з установкою вантажiв в торцевих частинах ротора електричної машини, при необхiдностi перенесення вантажiв на "бочку" ротора до цiн  застосовувати коефіцієнт 1,6.

13. При балансуваннi i зниженнi вiбрацiї без установки вантажiв до цiн поз.12-096 - 12-098 застосовувати коефіцієнт 0,18.

Глава ХIII. 	Ремонт трансформаторів потужностю до 1000кВ*А

1. В главу ХIII включенi цiни на ремонт однофазних и трифазних трансформаторів загального призначення з природним масляним охолодженням, сухих х шихтованим магнітопроводом, з перемикаючим устаткуванням ПБВ, з обмотками из мідних або алюмінієвих дротів, потужностб до 1000кВ*А, напругою до 35кВ.

- 2. Ремонт трансформаторів без розбирання активної частини включає розбірання і розкриття трансформатора, підйом, огляд, чищення і перевірку активної частини, підпресування магнітопроводу і обмоток, перевіпку кріплення відводов і арматури, перевірку дрібних дефектів перемикающего пристрою, дрібний ремонт і чищення бака, розширювача, радіаторов, термосифонного фільтра, заміну сорбенту і ущільнень, сушіння активнох частини (при необхідності), складання трансформатора і заливання його маслом, фарбування бака (при необхідності), проведення необхідних приймально-здавальних випробувань..

3. Ремонт трансформатора з повною заменою обмотки включає повне розбирання трансформатора, підйом активної частини із бака, розшихтування верхнього ярма, демонтаж відводов, обмоток і головної ізоляції, перевірку і чищення магнітопровода і деталей кріплення, установку обмоток і головної ізоляції, зашихтування верхнього ярма, монтаж і паяння віводов, сушіння активної частини з наступною ревізією, перевірку стану і усунення дрібних дефектів перемикающего пристрою, дрібний ремонт і чищення бака, розширювачв, радіаторов, термосифонного фільтра, арматури и заміну сорбенту, заміну несправних виводів і ущільнень, складання трансформатора і заливання його маслом, фарбування бака (при необхідності), проведення необхідних приймально-здавальних  випробувань

4. Ціна ремонту спеціалізованного багатообмотувального трансформатора визначається з застосуванням коефіціента 1,15 до цін ремонту відповідного за потужностю і класу напруги трансформатора.

#### § 45. Ремонт масляних трансформаторів без розбирання активної частини

#### (РЭ6-13-01-А—РЭ6-13-18-Е)

#### § 46. Капітальний ремонт масляних трансформаторів з повною заміною обмоток

#### (РЭ6-13-19-А—РЭ6-13-36-Е)

Примітка: При ремонті статичних трансформаторів (ТСЗВ) до цін однакових по потужності і напрузі застосувати коефіцієнт 1,46.

#### § 47. Ремонт сухих трансформаторів без розбирання активної частини

#### (РЭ6-13-37-А—РЭ6-13-49-Е)

Примітка: При ремонті монолітної (епоксидної і т.п.) обмотки до цін  застосувати коефіцієнт 1,32.

#### § 48. Капітальний ремонт сухих трансформаторів з повною заміною обмоток

#### (РЭ6-13-50-А—РЭ6-13-67-Е)

Глава ХIV. 	Ремонт трансформаторів потужностю від 1 до 100МВ*А

1. В главу ХIV включенi цiни на ремонт силових двох і трьохобмоточних трансформаторів і автотрансформаторів з обмотками із мідного і алюмімієвого дроту і стрижневими, шихтованими и стиковане магнитопроводами, з перемиканням відгалужень обмоток без збудження (з улаштуванням ПБВ), з охолодженням природним масляним (типу “М”), масляним з дуттям і природньою циркуляцією масла (типу “ДЦ”) і масляно-водяним з примусовою циркуляцією масла (типу “Ц”).

2. Ціни данної глави розповсюджуються на однофазові і трифазові трансформатори потужностю до 100МВ*А, напругою до 220кВ.

- 3. Капітальний ремонт трансформаторів без розбирання активної частини включає розбірання і розкриття трансформатора, підйом активної частини або “дзвону”,  чищення і дефектацію активної частини, підпресування обмоток і ярм трансформатора, перевіпку справності перемикача (при необхідності його заміну), відведень їх закріпленням, заміну несправних вводів справними того ж типу, перевірку і дрібний ремонт бака, розширювача, радіаторов, охолодників арматури і термосифонного фільтра, заміну ущільнень, складання трансформатора і заливання його маслом, прогрівання трансформатора, проведення необхідних приймально-здавальних випробувань..

4. Капітальний ремонт силових трансформаторів з повною заменою обмотки включає розбирання трансформатора,дефектацію, підйом активної частини із бака або зняття “дзвону”, демонтаж відведень, розшихтування верхнього ярма трансформатора, розбірання ізоляції і зняття обмоток, чищення, перевірку, дрібниз ремонт і підпресування магнітопровода, перевірку, дрібний ремонт деталей кріплення і відвідень, уствновку обмоток і головної ізоляції, шихтування верхнього ярма магнітопровода, монтаж, паяння і ізолювання відведень, сушіння, ревізію активної частини, перевірку справності перемикача (заміну при необхідності того ж типу) і поточний ремонт бака, розширювача радіаторов або охолодників вентиляторів, маслонасосів, арматури, термосифонного фільтра, заміну, заміну несправних вводів того ж типу, заміну ущільнень, складання трансформатора і заливання його маслом, проведення необхідних приймально-здавальних  випробувань

5. До цін на ремонт трансформатора застосувати наступні коефіцієнти:

-     при ремонті трансформаторів, регульованих під навантаженням (трансформаторів РПН)   -1,35:

-     при ремонті трансформаторів з броневою магнітною системою                                              -1,20:

-     при ремонті двох і трьохобмоточніх трансформаторів і автотрансформаторів, які мають

додаткову концентричну обмотку (регулювальну або розщеплену обмотку)                        -1,15:

6. Когда при ремонте силових трансформаторів без розбирання активної частини виконується сушіння активної частини, до цін §§49, 51, 53 застосувати наступні коефіцієнти:

-  при наявності стаціонарного сушильного устаткування         -   1,15;

-  при відсутності такого устаткування                                         -    1,20.

7. Ціна ремонту трансформаторів з модернізацією усього трансформатора або окремих його складальних одиниць і деталей, визначається з застосуванням коефіцієнта до ціни ремонту трансформатора.

#### § 49. Капітальний ремонт трансформаторів напругою до 10кВ без розбирання активної частини (РЭ6-14-001-А—РЭ6-14-012-Б)

#### § 50. Капітальний ремонт трансформаторів напругою до 10кВ з повною заміною обмотки (РЭ6-14-013-А—РЭ6-14-024-Б)

#### § 51. Капітальний ремонт трансформаторів напругою до 35кВ без розбирання активної частини (РЭ6-14-025-А—РЭ6-14-036-Б)

#### § 52. Капітальний ремонт трансформаторів напругою до 35кВ з повною заміною обмотки (РЭ6-14-037-А—РЭ6-14-048-Б)

#### § 53. Ремонт трансформаторів без розбирання активної частини

#### (РЭ6-14-049-А—РЭ6-14-058-Р)

§ 54. Капітальний ремонт трансформаторів з повною заміною обмотки

#### (РЭ6-14-059-А—РЭ6-14-098-Е)

§ 55. Додаткові роботи по ремонту трансформаторів які  не увійшли в обсяг робіт по основним видам робіт (РЭ6-14-069-А—РЭ6-14-206-А)

#### а) Виготовлення головної ізоляції трьохфазових двообмотувальних трансформаторів потужністю від 1 до 10МВ*А (РЭ6-14-059-А—РЭ6-14-080-Е)

Розмічення і вирізка пластін кілець, полос і шайб із електрокартону. Склеювання, запресування і запікання деталей ізоляції. Складання вузлов головної ізоляції. Комплектування і відправлення головної ізоляції на місце ремонту трансформатора.

Примітка: При виготовленні головної ізоляції однофазового трансформатора до цін одинакових по потужності і нагрузці трифазових двообмотувальних трансформаторів застосовувати коефіцієнт 0,8; для автотрансформаторів – відповідно 0,85.

#### б) Виготовлення головної ізоляції трьохфазових трьохобмотувальних трансформаторів потужністю від 1 до 10МВ*А (РЭ6-14-081-А—РЭ6-14-089-Г)

Примітка: При виготовленні головної ізоляції однофазового трансформатора до цін одинакових по потужності і нагрузці трифазових трьохобмотувальних трансформаторів застосовувати коефіцієнт 0,75; для автотрансформаторів – відповідно 0,85.

#### в) Виготовлення обмоток головної ізоляції (РЭ6-14-090-А—РЭ6-14-114-Е)

Проведення необхідних підготовчих робіт. Виготовлення і установка рейок, прокладок, міжшарової ізоляції. Намотування кокушок на верстаті.

Примітки: 1.При виготовленні обмоток електропічних і перетворювальних трансформаторів до цін застосовувати коефіцієнт 1,25.

2. При виготовленні регульовальної або розщепленої обмоток до цін застосовувати коефіцієнт 1,10.

3. При виготовленні обмоток одночасово в два парплельних дрота  до цін застосовувати коефіцієнт 1,20; в три дрота - коефіцієнт 1,30;  в чотири  дрота і більше - коефіцієнт 1,50.

4. При виготовленні котушок низьковольтних апаратів і вимірювальних трансформаторів з числом виткот від 3000 до 5000 до цін застосовувати коефіцієнт 1,50, до 10000 витков коефіцієнт 2,00, більше 1000 витков коефіцієнт 3,00..

5. При виготовленні обмоток електропічних і перетворювальних трансформаторів до цін застосовувати коефіцієнт 1,25.

6. При виготовленні обмоток для сухих трансформаторів потужностю від 750кВ*А і більше до цін застосовувати коефіцієнт 1,20.

7. При  перемотуванні вручну до до цін застосовувати коефіцієнт 1,25.

#### г) Підсушування трансформаторів, автотрансформаторів і реакторів

#### (РЭ6-14-115-А—РЭ6-14-125-Г)

#### д) Сушіння трансформаторів при понад допустимому зволожуванні шзоляції.

#### (РЭ6-14-126-А—РЭ6-14-136-Г)

Підготовка трансформатора для сушіння. Підготовка технологічного обладнання і приладів. Сушіння трансформатора. Просочення ізоляції мааслом.Заключні роботи.

Примітка: Сушіння трансформаторів проводиться у власному баці.

#### е) Ремонт магнитопроводу.

#### (РЭ6-14-137—РЭ6-14-138)

Закріплення, кантування, розпресування і розбирання магнитопроводу. Відбракування непридатних пластин і виготовлення замість них нових. Ремонт дефектних пластин, шихтування, складання, пресування і кантування магнитопроводу. Випробування магнитопроволу (проміжні і після ремонтні). Розшихтування верхнього ярма.

Примітки: 1.Ціни розраховані по магнитопроводам масою не більше 10т. При ремонті магнитопроводов масою більше 10т за кожну тонну від 10 до 15т до цін застосовувати коефіцієнт 0,70, а за кожну тонну понад 15т до цін застосовувати коефіцієнт 0,50.

2. При ремонті дворамних магнітопроводов до цін застосовувати коефіцієнт 1,20.

3. При ремонті трирамних магнітопроводов до цін застосовувати коефіцієнт 1,30.

#### ж) Відновлення лакової їзоляції листів магнітопроводу.

#### (РЭ6-14-139—РЭ6-14-140)

Вилалення старої лакової або паперової їіоляції, промивання сушіння листів активної сталі. Двократне лакування (додаткове лакування) листів. Випробування лакового покриття.

#### з) Зливання масла із трансформатора.

#### (РЭ6-14-141-А—РЭ6-14-142-Б)

#### і) Обробка трансформаторного масла.  (РЭ6-14-143—РЭ6-14-146)

#### к) Установка нових вузлів трансформаторів при змененні їх типов, включаючи зв`язані з цим переробки.  (РЭ6-14-148—РЭ6-14-166)

#### л) Установка нових вузлів трансформатора при їх відсутності.  (РЭ6-14-167—РЭ6-14-174)

#### м) Ремонт окремих вузлів трансформатора.  (РЭ6-14-175—РЭ6-14-189)

#### н) Інші роботи.  (РЭ6-14-190—РЭ6-14-206)

Глава ХV. 	Ремонт круглих і прямокутних електромагнітів

1. В главу ХV включенi цiни на ремонт з реконструкцією круглих вантажопідйомних  електромагнітів типов М20, М21, М22, М22Б, М22В, М41, М42, М42Б, М42В, М61, М62, М62А, М62Б, М62В, прямокутних електромагнітів типов ПМ15, ПМ15Б, ПМ20, ПМ25, ПМ25А, ПМ25Б, а також на ремонт з реконструкцією круглих вантажопідйомних електромагнітів іноземного вировництва Ла15Ю Ла16 з використанням старої міді.

- 2. Ремонт круглих і прямокутних електромагнітів з використанням старої міді включає прийом в ремонт, проточення старих швівЮ розбірання електромагніту з видаленням заливальної маси, підйом котушки, механична обробка корпусу, размотування усіх секцій, відпалення, чищення, виправлення міді, намотування, прсочення і сушіння секцій, складання котушки, паяння схеми і заливання компаундом, складання коробки виводів, приварювання полюсних наконечників, проведення необхідніх приймально-здавальних

- 3. Ремонт круглих вантажопідйомних електромагнітів іноземного виробництва з використанням старої міді включає прийом в ремонт, розбирання електромагніта з видаленням заливальної маси, підйом котушки, механичну обробку корпусу, размотування усіх секцій, відпалення, чищення, виправлення міді, намотування, прсочення і сушіння секцій, складання котушки, паяння схеми і заливання компаундом, складання коробки виводів, складання полюсних наконечників, проведення необхідніх приймально-здавальних

4. Ціна ремонту електромагнітів  (§56) додається нової обмотувальної міді в кількісті  М61, М62, М62А, М62Б, М62В  - 15%,  М41, М42, М42Б  - 20%, М42В – 15%, ПМ15Б  - 20%, ПМ20, ПМ25, ПМ25А  - 15%,  ПМ25Б   - 10%

#### § 56. Ремонт круглих і прямокутних електромагнітів.  (РЭ6-15-01—РЭ6-15-11)

#### § 57. Ремонт круглих вантажопідйомних електромагнітів іноземного виробництва з використанням старої міді.  (РЭ6-15-12—РЭ6-15-13)

Глава ХVI

Загальні роботи по ремонту електричних машин і трансформаторів

§58. Зняття і установка електричних машин (РЭ6-16-001-А—РЭ6-16-060-Б)

А. Машини електричні із щитовими підшипниками (РЭ6-16-001-А—РЭ6-16-027-Б)

а) Зняття: зняття кришки клемника і кожухів огородження муфти.

Від’єднання прокладок і транспортування електричної машини на ремонтну площадку.

б) Установка: транспортування електричної машини до місця установки. Підготовка фундаменту і деталей кріплення. Установка на фундамент, установка прокладок, центрування і криплення електричної машини.

Приєднання підвідних кабелів і установка кришки клемника. Превірка роботи електричної машини.

Б. Машини електричні із стояковими підшипниками (РЭ6-16-028-А—РЭ6-16-055-Б)

а) Зняття: захисних кожухів, від єднання підвідних шин і кабелів, роз єднання і зняття траверси, розбирання підшипників ковзання, виймання ротора (якоря), зняття статора (індуктора), транспортування частин електричної машини на ремонтну площадку.

б) Установка: установка статора (індуктора), ротора (якоря), траверс с трумознімного механізму, складання підшипників ковзання, під єднання підвідних шин і кабелів установка захісних кожухів.

В. Зняття і установка трансформаторів (РЭ6-16-056-А—РЭ6-16-060-Б)

Зовнішній огляд, відбір для хімічного аналізу, замір опору ізоляції між обмотками по відношенню до осередя. Установка і приєднання трансформатора.

§59.Переміщення конструкцій (РЭ6-16-061-А—РЭ6-16-075-Б)

Підготовка такележних пристроїв, установка лебедкі з наступним зніманням.Переміщення електролебідного обладнання із камери до місця ремонту і назад по рейкам із зняттям і установкою його.

Примітки:  1. При переміщенні ручними лебідками талями або вручну до цін застосовувати коєфіціент 1,2.

2. При переміщені з підкладанням котків або підкладок до цін застосовувати кое-фіціент 1,5.

§60. Зняття і насадка шківів, півмуфт, шестерн і муфт електромагнітів

(РЭ6-16-076-А—РЭ6-16-090-Б)

а) Зняття: установлення зйомника. Нагрівання зйомної деталі газовим пальником. Зняття деталі.

б) Насадка: очищення і промивання шийки вала і маточини. Обробка шпонки і шпоночної канавки. Перевірка посадочних розмірів вала і маточини. Установка шпонки. Нагрівання деталі. Насадка деталі.

Примітки: 1. При зніманні і насадженні деталей масою 100 кг і більше за допомогою ручних пійомних пристроїв до цін застосовувати коефіціент-1,5.

2.При підігріві деталей пояльними ламапами або на коксі ціни графи «б» помножувати на 1,36.

§61. Зняття, виготовлення і установка масловідбойного щитка підшипника ковзання

(РЭ6-16-091—РЭ6-16-096)

§62. Прерозділення кінців і кабелів, живлячих електричні машини і апарати

(РЭ6-16-097—РЭ6-16-109)

Зняття кришки клемника, вид єднання живильних кінців. Перевірка мегометром стану ізоляції кабеля. Зняття наконечника, видалення пошкодженного кінця проводу (кабеля). Зняття ізоляції, зачищення жил проводу, одягання хлорвінілових трубок, одевання наконечника, опресування або паяння його, або виготовлення кілець, ізолювання.

Маркірування. Приєднання проводу. Установка кришки клемника.

§63.Ремонт маховиків (РЭ6-16-110—РЭ6-16-116)

Зняття кожухів, продування і чищення від пилу і грязі, старанний огляд з метою визначення дефектів: перевірка болтових з єднань і криплення деталей маховика, усунення виявленних дефектів, установка кожухів.

§64.Динамичне балансування роторів (якорів) (РЭ6-16-117-А—РЭ6-16-129-Г)

Налагодження балансувального верстата: установка ротора на балансувальний верстат: балансування, визначення ваги і місця установки вантажів: приварювання або закріпленн вантажів: зняття ротора із верстата.

Примітки: 1.При статичному балансуванні до цін застосовувати коефіціент 1,2.

2.Балансування ротора більше 1000 кВт брати по ХII главі данного збірника.

§65. Сушіння електричних машин (РЭ6-16-130—РЭ6-16-136-Г)

Установка сушільної камери: установка електричної машини або частин електричної машини в сушильну камеру: нагляд за сушаркою, виймання із сушильної камери: замір опору ізоляції.

§66.Проточення і шліфовка вала (РЭ6-16-137-А—РЭ6-16-152-Р)

§67.Презалівання і проточення з підганянням укладок підшипників ковзання.

(РЭ6-16-153-А—РЭ6-16-168-Р)

§68.Підганяння підшипників ковзання без їх перезалівання. (РЭ6-16-169-А—РЭ6-16-182-П)

Підготовка рабочего місця, розбирання підшипникового вузла, викочування нижньої укладки, шабрування плям торкання, закочування укладки для натирання плям, витяг укладки для шабрування і т.д. до повного підганяння підшипника.

§69. Перетягнення обматувального проводу прямокутного перерізу марки Пмм. Виготовлення волока, волочіння мідного проводу, рихтування, відпалення.

(РЭ6-16-183-А—РЭ6-16-187-К)

Примітки: 1.  При перетягуванні, зніманні і виготовлені ізоляції (підготування паперу, звивання ниток ) накладання паперової або скловолокнистої ізоляції на обмотувальний провід марки ПБ, ПДБ, ПСД, ПСДК-Л до цін застосовувая коефіціент 1,3, для марки ПЭТ -155- коефіціент 1,4, без виготовлення (звивання) скловолокнистої нитки для марки ПСД- коефіціент 1,1.

2.  Цінами передбачено перетягування нового проводу, при використанні уживного (некондіційного) до цін застосовувати коефіціент 1,2.

§70. Перетягування нового обмотувального  проводу круглого перерізу (РЭ6-16-188)

Установка фільтрів на маршрути, перетягувального проводу з меньшенням його перерізу до 10%, відпалення в печі світлого відпалення, протравлення, прпомивання з наступним ізолюванням нетканою склотканиною, просочення, сушіння.

§71. Преізолювання обмотувального проводу звидаленням старої ізоляції і виправленням проводів (РЭ6-16-189—РЭ6-16-191)

Примітка: При виконанні робот вручну до цін застосовувати коефіціент 1,3.

§72. Виготовлення секцій обмотки статора електричних машин змінного струму напругою 6-6,3 кВ. (РЭ6-16-192-А—РЭ6-16-200-И)

Намотування секцій готового проводу. Розтяжка в виправленняпроводу. накладення корпусної ізоляції. Випробування секції.

Примітки: 1. Ціна установлені при числі виків в секції до 10, при числі витків більше 10 до цін застосовувати коефіціент 1,1.

2. При виконанні роюіт на секції напругою 10-10,5 кВ до цін застосовувати коефіціент 1,25, напругою 3-3,3 кВ - коефіціент 0,85: напругою 0,5-0,6 кВ-коефіціент 0,6.

3. При наматуванні секцій одночасно в дві паралелі до цін застосовувати коефіціент 1,75:в

4. При наматуванні секцій з накладанням додаткової виткової ізоляції до цін застосовувати коефіціент -1,1.

5. При відновленні старої секції з накладанням виткової провідникової і корпусної ізоляції до цін застосовувати коефіціент -1,3, а на поліамідній плівці.

§73. Додаткові роботи що не ввійшли в обсяг робіт по виготовленню секцій обмотки статора машин змінного струму напругою 6-6,3 кВ. (РЭ6-16-201--РЭ6-16-202)

а) компаундування секцій: накладання тимчасового бондажа у стик із кіперної стрічки в один шар, компандування виткової ізоляції, охолодження, накладення корпусної ізоляції в 3-4 шара в півнапустку, накладання тимчасового бандажа, компандування у відповідності з тех процесом:

б) виготовлення запечених секцій: покриття провода клеючим лаком, накладання виткової ізоляції з опресуванням, накладання тиммчасового одного шару бандажа в розбіжку, запікання, охолодження, накладання корпусної ізоляції з покриттям кожного шару клеючим лакам, наклалання тимчасового бандажа, запкання, накладання корпусної ізоляції в один шар у стик в півнапустку, закінчення техпроцесу.

§74. Виготовлення секцій обмотки якоря і зрівняльних з єднань електричних машин постійного струму із проводу ПММ виду «петля» (РЭ6-16-203-А--РЭ6-16-228-Б)

Ізоляція по класу нагрівостікості «F» Рызання провода, формування секій на обаполі, пристрої Накладання виткової, корпусної ізоляції. Сушіння, пресування, випробування.

Примітки:

- При виготовленні котушок обмотки якоря до цін секції якоря застосовувати коефіціент 1,4.

- При виготовленні секцій виду «лягушка» до цін застосовувати коефіціент -1,5.

- При виготовленні секцій із провода марки ПСД, ПБ до цін застосовувати коефіціент 0,6.

- При відновленні старої секції з накладання виткової провідникової і корпусної ізоляції до цін застосовувати коефіціент -1,3.

- При виконанні ізоляції обмоток поліімідній плівці до цін застосовувати коефіціент 1,6.

- При виконанні ізоляції обмоток по класу нагрівостійкості Н до цін застосовувати коефіціент 1,3.

- При виконанні ізоляції обмоток по класу нагрівостійкості А до цін застосовувати коефіціент 0,7, нагрівостійкості В- коефіціент - О.9.

§75.Виготовлення котушок до пускорегулювальної апаратури. (РЭ6-16-229-А--РЭ6-16-2235-З)

Виготовлення каркасів, заготівля ізоляції, вивідних кінців, намотивання провода на вартості, паяння, ізолювання, просочення, випробування, маркування.

Примітки:  1.При наматуванні вручну до цін застосовувати коефіціент -1,25.

2.При разбиранні котушок для повторного використання каркасів застосовувати коефіціент - 1,2, а з відновленням відсутньої техдокументації( замір провода, числа витків)-1,5.

§76. Виготовлення позовного статорного клина електричних машин змінного і постійного струму. (РЭ6-16-236--РЭ6-16-237)

Примітки: 1. При виготовленні вручну до цін застосовувати коефіціент -1,3.

§77. Заміна шнурових бандажів лобових частин обмотки статора електричних машин

(РЭ6-16-238--РЭ6-16-240)

§77. Проведення операційних електричних випробувань при ремонті електричних машин змінного струму з повним перематуванням обмоток (неявнополюсних)

(РЭ6-16-241-А--РЭ6-16-241-Д)

§79. Зняття і установка бетонних реакторів (РЭ6-16-242-А--РЭ6-16-247-Б)

§80. Заливання електрообладнання сухим трансформаторним маслом

(РЭ6-16-248--РЭ6-16-249)

§81. Капітальний ремонт статора електроверетен. (РЭ6-16-250)

Дефектація, демонтаж старої обмотки виготовлення і укладання обмотки, просочення, сушіння, випробування

Глава ХVII. Розроблення техничної документації на ремонт і модернізацію електротехнічного обладнання

- В главу ХVII включені ціни на розробку конструкторської і технологічної документації на ремонт і модернізацію електричних машин, турбоелектродвігунів, трансформаторів і апаратури.

- В оптових цінах цієї глави не ураховані: вартість дослідних і експерементальних робіт, необхідних для вибору техничних рішень при розробленні конструкторської документації                 витрати на службові відрядження:

роботи по дефектації:

вартість робіт пов язаних з участю у виготовленні випробувані і налагодженні електротехничного обладнання:

вартість робіт по виготовленню оригіналу і копій.

Вартість вищеназваних і інших неурахованих робіт визначається калькуляцією на науково-техничну продукцію і включається в загальний договір на разроботку техничної документації.

- При передачі раніш розробленої технічної документації (ТД) вартість її визначається з понижувальним клефіціентом навденим в таблиці 1.

Таблиця 1.

| Характер зміни ТД | Понижуваний коефіціент |
| --- | --- |
| без внесення зміни (застосування) | 0,2 |
| При перегляді документації з метою приведення її у відповідність з вимогами ГОСТів і ТУ | 0,4 |
| При перегляді документації з метою приведення її у відповідність з вимогами ГСТів і ТУ, з коректуванням основних розмірів, схем, компелктуючих і матеріалів | 0,6 |

- При складності (   ) електоробладнання визначає розробник, керуючись харектеристиками його по конструктивним і технологічним ознакам.

Характеристика груп складності.

| Група складності | Характеристика груп складності |
| --- | --- |
|  | проста технологічна оснастка, пристрої і інструмент для ремонту електричних машин |
|  | Складана технологічна оснастка і пристрої для ремонту електричних машин. Електричні машини асінхронні з короткозамкнутим ротором загального призначення до 225 гоборіту. |
|  | Спеціальне технологічне обладнання. Електричні машини асинхронні з короткозамкнутим ротором 226 габаріту і більше. Електричні машини з фазним ротором, багато швідкісні Електричні машини спеціальні (вибухозахіщені, судові, кранаві і т.п.) до 225 габариту Силові трансформатори загального призначення класу напруги до з5 кВ, потужністю до 6300 Кв А, перемикаємі без збудження Вантажопідйомні магніти Електромантажні роботи |
|  | Напівавтоматичне спеціальне технологічне обладнання Електричні машини постійного струму Крупні машини спеціальні (вибухозахіщені, судові, кранові) більше 225 габариту Крупні електричні машини 355 габариту і більше Турбогенератори, перетворювачі, гідрогенератори, турбодвигуни Електричні машини хімостійкі, герметичні Електричні машини закордонні Силові трансформатори загального призначення регулюємі під навантаженнями |
|  | Силові трансформатори класу напруги до з5 кВ, потужністю більше 6300 Кв А, перемикаємі без збудження. Силові трансформатори загального призначення класу напруги до 110 кВ і більше, перемикаємі без збудження. Виготовлення обмотувальних і наставних проводів Автоматичне спеціальне технологічне обладнання з програмним керуванням. Генератори, турбогенератори і крупні електричні машини потужністю більше 10000 кВт з перешихтуванням осердя статора, ротора. |

5.Група складності є єди ною для вієї наменклатури технічної документації на усіх стадіях розробки.

- Група складності змінної частини існуючого електрообладнання визначаються по групі складності самого електообладнання.

7. При виконанні термінових (аварійних) робіт вартість розробки документації і технічних рішень визначаються з коефіціентом 1.3-2.0, при цьому виконання комплектів документації, форма видачи технічних рішень і вартість згоджується з замовником.

§82. Разробка карти технічного рівня і якості продукції (КР) (РЭ6-17-01-А—РЭ6-17-01-Г)

§83. Збирання вихідних даних і розробка технічного завдання (РЭ6-17-02—РЭ6-17-03)

Примітка: В складі робіт п. 17-02 входить проводення па тентно-інформаційного пошуку вітчізняних і закуардоних аналогів, виявлення аналогів і визначення технічних характеристик і технологічних рішень для виконання проектних робіт.

§84. Розробка конструкторської документації (РЭ6-17-04-А—РЭ6-17-07-Д)

Примітки: 1. При сполученні стадії розробки «технічний проект» і  «робота документація» вартість визначається по  84 з урахуванням коефіціента 1 1.8 від вартості робочої документації.

2.Вартість розробки групових креслень визначаються з коефіціентом -1,5.

3.Вартість розробки робочої документації з модернізацією конструкції ( у т.ч. системи ізоляції) визначається з підвищувальним коефіціентом -1.5.

§85. Складання текстових документів. (РЭ6-17-08—РЭ6-17-15)

Примітка: Документи ремонтні, п. 17-14 включають конструктивні вимоги, проекти організації робіт, технологічні разпорядження технологічні інструкції, технологічні процеси.

§86.Пророблення на технологічність. (РЭ6-17-16-А—РЭ6-17-17-Д)

§87.Розробка завдання на проектування спеціального оснащення.

(РЭ6-17-18-А—РЭ6-17-18-Б)

Примітка: При разробленні одного завдання для проектування оснастки на дві і більше операції, або групові пристрої застосовувати коефіціент 1,2-1,3.

§88.Розробка норм витрат матеріалів на виготовлення, ремонт і монтаж електрообладнання

(РЭ6-17-19—РЭ6-17-20)

Примітки: 1.При разробленні норм витрат матеріалів по фактичному витрачанні матеріалів застосовувати коефіціент -0,8.

2.У разі відсутності кострукторської документації при разробленні норм витрат матеріалів застосовувати коефіціент- 1,3.

§89. Розробка схем (РЭ6-17-21-А—РЭ6-17-23-Д)

§90. Проведення розрахунків (РЭ6-17-24-А—РЭ6-17-24-Д)

###### Глава ХVIII. Освітлювальні трансформатори і автотрансформатори

§91. Ремонт монтажних освітлювальних трансформаторів з заміною обмоток

(РЭ6-18-01—РЭ6-18-02)

Розбирання трансформатора, усунення виявлених дефектів і зняття обмотки: промивання бака і магнітопроводів: виготовлення нових обмоток, випробування ізоляції, просочення, сушіння: перевірка, дрібний ремонт ізоляторів, струмовідних частин , заземлення складання трансформатора і перевірка правільності цого роботи під напругою.

§92. Капітальний ремонт трифазових освітлювальних трансформаторів

(РЭ6-18-03—РЭ6-18-05)

§93. Капитальний ремонт сухіх трансформаторів (автотрансформаторів) однофазових, знижувальних, для застосовування в верстатах (РЭ6-18-06—РЭ6-18-14)