2

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства енергетики 
та вугільної промисловості 

України 

_____________№_______

ПРИМІРНІ Норми часу
на технічне обслуговування
і ремонт систем газопостачання

1. СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ 

1.1. Примірні норми часу на технічне обслуговування і ремонт систем газопостачання (далі – Примірні норми часу) установлюють єдині вимоги для нормування праці та розрахунку нормативної чисельності робітників, зайнятих технічним обслуговуванням і ремонтом систем газопостачання, структурних підрозділів підприємств з газопостачання та газифікації.
1.2. Примірні норми часу призначено для застосування на підприємствах нафтогазового комплексу України (далі – підприємства).
2. Терміни та визначення понять

Нижче подано терміни, вжиті в цьому нормативному документі:
2.1. Ввідний газопровід - ділянка газопроводу від вимикального пристрою на вводі в будинок (при встановленні вимикального пристрою зовні будинку) до внутрішнього газопроводу, включаючи газопровід, прокладений в футлярі через стіну будинку;
2.2. Внутрішні газопроводи - ділянки газопроводів від газопроводу-вводу (при встановленні вимикального пристрою в будинку) або від ввідного газопроводу до місця підключення газовикористовувального агрегату, установки, газового приладу;
2.3. Газове господарство підприємств - газопроводи і споруди на них, засоби захисту від електрохімічної корозії, ГРП, ГРУ, газообладнання газифікованих виробничих і допоміжних споруд і котелень, розташованих на території підприємства;
2.4. Газовикористовувальні установки - котли, виробничі печі, установки, побутові прилади і апарати, які використовують газ як паливо;
2.5. Газові прилади - побутові газові прилади та апарати згідно з переліком державних стандартів на них;
2.6. Газопровід-ввід - газопровід від місця приєднання до розподільного  газопроводу до вимикального пристрою на вводі. До газопроводу-вводу належать і ділянки дворових газопроводів до вимикального пристрою на ввідному газопроводі;
2.7. Надземний газопровід - газопровід, прокладений на окремо стоячих опорах, колонах, естакадах, етажерках, по стінах будівель;
2.8. Наземний газопровід - газопровід, прокладений зверху землі з обвалуванням або без обвалування;
2.9. Поточний ремонт - ремонт, призначений для постійного підтримування працездатності систем газопостачання, усунення дефектів і виходу газу, виявлених при технічному обслуговуванні, комплекс операцій з розбиранням, відновленням або заміною деталей, вузлів, після виконання яких гарантується справність і безаварійність газопроводів і газового обладнання на наступний строк експлуатації.
2.10. Система газопостачання - газопроводи і споруди на них (включаючи міжселищні); газове обладнання житлових і громадських будинків, промислових і сільськогосподарських підприємств, підприємств комунально-побутового обслуговування населення виробничого характеру, ГНС, ГНП, проміжні склади балонів (далі – ПСБ), автомобільні газозаправні станції (далі – АГЗС), резервуарних, геотермальних, групових та індивідуальних установок ЗВГ;
2.11. Споруди систем газопостачання - газопроводи і споруди на них (ГРП, колодязі, контрольні трубки, контрольно-вимірювальні пункти тощо); установки електрохімічного захисту від корозії, телемеханіка; газифіковані житлові і громадські будинки, промислові і сільськогосподарські та інші підприємства; ГНС, ГНП, ПСБ, АГЗС, резервуарні групові і геотермальні установки;
2.12. Технічне обслуговування - системи обходів (оглядів), ремонтів, які дають змогу утримувати обладнання в справному стані;
Примітка. При технічному обслуговуванні здійснюються контроль за технічним станом, перевірка на загазованість, виявлення виходу газу, очищення, змазування, регулювання та інші операції з утримання працездатності і справності газопроводів, ГРП, електрохімзахисту, сигналізації, обладнання ГРП, ГНС, ГНП і АЗГС, газовикористовувальних установок і газових приладів.
2.13. Технічне обстеження (технічний огляд) - періодичний обхід (огляд) з метою нагляду за станом герметичності газопроводів і станом обладнання і споруд на них, електрохімзахисту, а також усунення дрібних несправностей, які виникли в процесі експлуатації;
3 ПОЗНАКИ ТА СКОРОЧЕННЯ

У цьому нормативному документі використані такі позначення та скорочення:

	АГВ
	–
	автоматичний газовий водонагрівач;

	АОГВ
	–
	автоматичний опалювальний газовий водонагрівач;

	АЦЗГ
	–
	автоматичні цистерни зрідженого газу;

	ВАТ
	–
	відкрите акціонерне товариство;

	ГБУ
	–
	газобалонна установка;

	ГК
	–
	газовий кран;

	ГНС
	–
	газонаповнювальні станції;

	ГРП
	–
	газорегуляторний пункт;

	ГРУ
	–
	газорегуляторна установка;

	ДБН
	–
	державні будівельні норми;

	ДП
	–
	дочірнє підприємство;

	ЖБК
	–
	житловий будівельний кооператив;

	ЖЕК
	–
	житлова-експлуатаційна контора;

	ЗВГ
	–
	зріджені вуглеводні гази;

	КВП
	–
	контрольно-вимірювальний пункт;

	КПО
	–
	комунально-побутовий об'єкт;

	ПБСГУ
	–
	правила безпеки систем газопостачання України;

	ПГ
	–
	плита газова;

	СО
	–
	сезонне обслуговування;

	ТО
	–
	технічне обслуговування;

	ШРП
	–
	шафовий регуляторний пункт.


4. ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА

4.1. Примірні норми часу призначені для нормування праці робітників, зайнятих технічним обслуговуванням і ремонтом систем газопостачання.

4.2. Примірні норми часу рекомендовані для застосування у типових організаційно-технічних умовах підприємства з газопостачання та газифікації.
4.3. В основу розроблення Примірних норм часу покладені: 
фотохронометражні спостереження та технічні розрахунки;

результати аналізу організації праці;

діючі інструкції з технічного обслуговування і ремонту газопроводів, споруд на них, газового обладнання житлових будинків та комунально-побутових об’єктів ;

методичні вказівки з розробки нормативних матеріалів для нормування праці робітників.

4.4. Примірні норми часу розроблено згідно з вимогами НПАОП 0.00-1.20, Порядку розроблення норм праці в нафтогазовому комплексі та Методики розроблення норм часу (виробітку) для підприємств нафтогазового комплексу.
4.5. Примірні норми часу встановлені в людино-годинах на одиницю обсягу робіт для виконавців, чисельний і кваліфікаційний склад яких наведений у кожному пункті нормативної частини нормативного документа.

4.6. Примірні норми часу враховують час на:

підготовчо-заключні роботи (в тому числі одержання необхідних матеріалів, інструменту, інструктаж робітників);

основні та допоміжні роботи;

обслуговування робочого місця;

технологічні перерви;

відпочинок і особисті потреби;

переміщення і піднесення матеріалів і пристроїв в межах зони виконання робіт на відстань до 50 м;

встановлення і зняття огорожі та попереджувальних знаків;

оформлення необхідної документації (складання дефектного акта, розпорядження);

перевірку наявності інструкцій, графіків чергувань, експлуатаційних журналів, наказів на відповідальних осіб;

пересування робітників між близько розташованими об’єктами (газифікованими квартирами), при перевірці щільності газопроводів, при обстеженні газопроводів, які прокладені в сходових клітках.

4.7. Витрати часу на переходи і переїзди до об’єктів виконання робіт, між ними та назад в збірнику не враховані і встановлюються самим підприємством, виходячи з прийнятої фактичної середньої швидкості руху з урахуванням раціональних маршрутних схем, які забезпечують мінімальні витрати часу на пересування робітників.

4.8. Витрати часу на переходи та переїзди до об’єктів виконання робіт встановлюють виходячи з середньої швидкості пересування:

міським транспортом – 11,3 км/год;

пішки – 4 км/год;

службовим транспортом – за даними ДАІ для даної місцевості.

4.9. Норму обслуговування на зміну (
[image: image1.wmf]ОБ

Н

) розраховують за формулою


[image: image2.wmf]Р

П

ЗМ

ОБ

Т

Т

Т

Н

-

=

,                                                           (1)

де: 
[image: image3.wmf]ЗМ

Т

 – тривалість зміни;


[image: image4.wmf]П

Т

 – витрати часу на переходи і переїзди до об’єктів виконання робіт протягом зміни;


[image: image5.wmf]Р

Т

 – витрати часу на виконання одиниці обсягу робіт.

4.10. Терміни та визначення наведені відповідно до ПБСГУ України.

4.11. Найменування професій і розряди робіт у збірнику наведені відповідно до ДК 003:2010 та Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 63. Газове господарство міст, селищ та населених пунктів.

4.12. Виконання робіт робітниками не тих розрядів, кваліфікацій, які зазначені у збірнику, не може служити підставою для будь-яких змін норм.

4.13. Облікову чисельність робітників (ЧО), зайнятих технічним обслуговуванням і ремонтом систем газопостачання, розраховують за формулою

[image: image6.wmf]Я

Н

О

Ч

К

Ч

´

=

,                                                           (2)

де: 
[image: image7.wmf]Я

Ч

 – нормативна явочна чисельність робітників, яка розрахована на підставі даних типових норм часу;


[image: image8.wmf]Н

К

 – коефіцієнт, який враховує заплановані для підприємства невиходи робітників (відпустки, хвороби, виконання державних обов’язків).

4.14. Витрати часу на виконання земляних робіт встановлюють за державними будівельними нормами (ДБН).

4.15. До норм часу, на зовнішні роботи, які виконуються в зимових умовах, застосовується коефіцієнт 1,2.

4.16. Норми часу на зниження і відновлення тиску газу в газопроводі наведені у додатку А.

4.17. На технічне обслуговування і ремонт газового обладнання та газопроводів, яке експлуатується понад 20 років, до норм часу застосовується коефіцієнт 1,4, а понад 30 років – коефіцієнт 1,75.

4.18. Примірні норми часу не передбачають обслуговування імпортного обладнання.

4.19. У разі впровадження більш прогресивної організації праці на підприємстві, ніж це передбачено збірником, розробляються і встановлюються у встановленому порядку місцеві норми часу, які відповідають більш високій продуктивності праці.

4.20. Вантажно-розвантажувальні роботи при доставці інструменту і обладнання на об’єкт та з об'єкта входять до складу робіт.

4.21. Роботи з обстеження підводної частини газопроводів, що прокладені переходами по дну рік і водоймищ, виконуються спеціальними організаціями (спеціалістами) за договором у визначені інструкцією з експлуатації строки.

5. ОРГАНІЗАЦІЯ ПРАЦІ

5.1. Технічне обслуговування і ремонт газопроводів, споруд на них і газового обладнання здійснюється з метою безперебійного газопостачання споживачів газом і створення умов безпечної експлуатації систем газопостачання.

5.2. Технічне обслуговування полягає в спостереженні та періодичному обстеженні газопроводів, споруд на них і газового обладнання та усуненні дрібних несправностей, які виникають в процесі експлуатації.

5.3. Роботи з ремонту передбачають відновлення захисного покриття і окремих ділянок газопроводу, розбирання, ремонт і збирання, заміну окремих деталей і вузлів обладнання газорегуляторних пунктів, житлових будинків і комунально-побутових об’єктів.

5.4. Періодичність проведення робіт з технічного обслуговування систем газопостачання встановлюється відповідно до НПАОП 0.00-1.20 та Правил експлуатації споруд газопостачання і побутових газових приладів.

5.5. Залежно від характеру і складності робіт застосовують бригадну, ланкову або індивідуальну форму організації праці.

5.6. Газонебезпечні роботи виконують не менш ніж двома робітниками. У разі проведення газонебезпечних робіт в колодязях, траншеях, топках котлів, на газорегуляторних пунктах роботи виконують бригадою (ланкою) в складі не менше трьох чоловік.

5.7. Перед початком виконання робіт робітники одержують завдання, інструктаж з правил безпеки, необхідні інструменти, пристосування, деталі, вузли та необхідні засоби індивідуального захисту.

5.8. Доставку інструментів і дрібних запасних деталей до місця проведення робіт виконують самі робітники. Доставку обладнання, важких інструментів, пристосувань, щитів огорожі проводять автомашинами.

5.9. Об’єкти, на яких виконують роботи, повинні мати добре освітлення, припливно-витяжну вентиляцію або провітрюватися.

5.10. Підходи до обслуговуючого обладнання повинні бути вільними. При розташуванні обладнання на висоті більше двох метрів встановлюють майданчики зі східцями.

5.11. Місця виконання робіт на відкритих об’єктах огороджують щитами з попереджувальними знаками.

5.12. Робітників, які обслуговують об’єкти, забезпечують всіма засобами захисту, що передбачені правилами або нормативами з техніки безпеки та протипожежної безпеки. Інструмент та пристосування для виконання робіт повинні відповідати вимогам і умовам технічної експлуатації.

5.13. Організація робіт з технічного обслуговування і ремонту систем газопостачання повинна передбачати максимальне скорочення непродуктивних витрат робочого часу.

6. ГАЗОВЕ ОБЛАДНАННЯ ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ ТА КОМУНАЛЬНО-ПОБУТОВИХ ОБ'ЄКТІВ

6.1. Планово-технічне обслуговування 
6.1.1. Побутова газова плита
Зміст роботи

Перевірити відповідність приміщення, установки і кріплення плити вимогам проекту і діючим нормативним актам. Розібрати і змастити крани плити і кран на опуску (у разі необхідності). Перевірити діаметри отворів сопел пальників. Прочистити і відрегулювати горіння газу у верхніх пальниках та духовій шафі. Перевірити щільність кранової групи і всіх трубопроводів, стан духової шафи і щільність закриття дверцят. Перевірити і відрегулювати автоматику плити (при її наявності) Провести інструктаж абонента і зробити запис в абонентській книжці або в журналі.

Склад виконавців:

слюсар з експлуатації та ремонту газового устаткування 3 розр. - 
1 люд;

слюсар з експлуатації та ремонту газового устаткування 4 розр. - 1 люд. (для комунально-побутового об’єкта (далі – КПО));

слюсар з експлуатації та ремонту газового устаткування 5 розр. - 
1 люд. (при обслуговуванні плит підвищеного класу з автоматикою).
	Вид плити
	Норма часу на одну плиту, люд.-год.

	Двоконфорчата
	0,30

	Триконфорчата
	0,32

	Чотириконфорчата
	0,40

	П’ятиконфорчата
	0,46

	Примітка 1. На кожний наступний прилад більше одного до норми часу застосовувати коефіцієнт 0,85.

	Примітка 2. В одноповерхових будинках з розкиданістю будинків більше 0,1 км до норми часу застосовувати коефіцієнт 1,2.

	Примітка 3. При обслуговуванні плит підвищеного класу з автоматикою до норми часу застосовувати коефіцієнт 1,2.


6.1.2. Проточний водонагрівач
Зміст роботи

Перевірити відповідність приміщення, установки і кріплення водонагрівача, правильність підключення і монтаж димовідвідних труб вимогам проекту і діючим нормативним актам. Перевірити наявність тяги в димовому і вентиляційному каналах. Змастити крани водонагрівача і кран на опуску (у разі необхідності). Перевірити стан пальника і калорифера, очистити їх від сажі і окалини. Перевірити справність і налагодити автоматику. Відрегулювати подачу газу і води з перевіркою роботи водонагрівача на різних режимах. Перевірити наявність і усунути витоки газу. Провести інструктаж абонента і зробити запис в абонентській книжці або в журналі.

Склад виконавців:

слюсар з експлуатації та ремонту газового устаткування 4 розр. - 
1 люд.

	Вид проточного водонагрівача
	Норма часу на один водонагрівач, 
люд.-год.

	З напівавтоматичним пристроєм
	0,55

	З автоматичним пристроєм
	0,61

	З автоматичним пристроєм з приладом відключення по тязі
	0,69

	Примітка. При обслуговуванні водонагрівачів імпортного виробництва та бездимоходних до норм часу застосовувати коефіцієнт 1,2.


6.1.3. Ємнісний водонагрівач типу АГВ, АОГВ 
Зміст роботи

Перевірити відповідність приміщення, установки, правильність підключення і монтаж димовідвідних труб вимогам проекту і діючим нормативним актам. Прочистити подовжувач тяги, пальники, сопла, запальник. Очистити спай термопари. Замінити непридатні деталі та вузли. Перевірити справність автоматики, її роботу і провести настроювання. Змастити крани автоматичного газового водонагрівача (далі – АГВ) або автоматичного опалювального газового водонагрівача (далі – АОГВ) і кран на опуску (у разі необхідності).
Перевірити наявність витоків газу і усунути їх. Перевірити наявність тяги в димових і вентиляційних каналах. Провести інструктаж абонента і зробити запис в абонентській книзі або в журналі. 

Склад виконавців:

слюсар з експлуатації та ремонту газового устаткування 4 розр. - 
1 люд.

Норма часу на один водонагрівач - 0,92 люд.-год.

6.1.4. Опалювальний котел ВНИИСТО-МЧ
Зміст роботи

Перевірити відповідність приміщення, установки, правильність підключення і монтаж димовідвідних труб вимогам проекту і діючим нормативним актам. Прочистити пальники, сопла, запальник. Замінити непридатні деталі та вузли. Очистити спай термопари. Перевірити справність автоматики (при її наявності), настроїти її. Змастити крани котла і кран на опуску. Перевірити наявність витоків газу і усунути їх. Перевірити тягу в димових і вентиляційних каналах. Провести інструктаж абонента і зробити запис в абонентській книзі або в журналі.

Склад виконавців:

слюсар з експлуатації та ремонту газового устаткування 4 розр. - 
1 люд.

	Вид котла
	Норма часу на один котел, 
люд.-год.

	З автоматичним пристроєм
	0,90

	Без автоматичного пристрою
	0,72


6.1.5. Опалювальна піч 
Зміст роботи

Перевірити відповідність приміщення, установки вимогам проекту і діючим нормативним актам. Перевірити зовнішнім оглядом стан печі з метою виявлення несправностей, поломок, щілин в кладці і т. ін. Перевірити діаметр отвору сопла пальника. Очистити пальник, сопла. Перевірити наявність тяги. Замінити непридатні деталі та вузли. Змастити крани печі та кран на опуску. Перевірити справність автоматики і настроїти її. Провести інструктаж абонента і зробити запис в абонентській книзі або в журналі.

Склад виконавців:

слюсар з експлуатації та ремонту газового устаткування 4 розр. - 1 люд.

	Вид печі
	Норма часу на одну піч, 
люд.-год.

	З автоматичним пристроєм
	0,42

	Без автоматичного пристрою
	0,32

	Примітка. На кожний наступний прилад більше одного до норми часу  застосовувати коефіцієнт 0,85


6.1.6. Кип'ятильник
Зміст роботи

Перевірити відповідність приміщення, установки вимогам проекту і діючим нормативним актам. Оглянути стан кип’ятильника. Перевірити діаметр отвору сопла пальника, наявність тяги. Змастити крани. Перевірити справність автоматики, настроїти її. Прочистити пальники, сопла, запальник. Замінити непридатні деталі і вузли. Очистити спай термопари. Перевірити наявність витоків газу і усунути їх. Провести інструктаж абонента і зробити запис в журналі.

Склад виконавців:

слюсар з експлуатації та ремонту газового устаткування 3 розр. - 1 люд.

Норма часу на один кип’ятильник - 0,35 люд.-год.

6.1.7. Лабораторний пальник
Зміст роботи

Перевірити відповідність встановлення лабораторного пальника, прокладки газопроводів і приміщення вимогам проекту і діючим нормативним актам, наявність тяги. Перевірити відповідність діаметра сопла виду спалюваного палива. Провести огляд пальника. Розібрати і змастити кран пальника і кран на опуску. Очистити пальник від сажі і бруду. 
Перевірити щільність газових комунікацій від запірних пристроїв до сопла. Усунути витоки газу, перевірити працездатність лабораторного пальника. Відрегулювати горіння газу. Провести інструктаж абонента і зробити запис в журналі.

Склад виконавців:

слюсар з експлуатації та ремонту газового устаткування 3 розр. - 
1 люд.

Норма часу на один пальник - 0,25 люд.-год.

Примітка. На кожний наступний пальник - 0,11 люд.-год.

6.1.8. Пальник інфрачервоного випромінювання
Зміст роботи

Перевірити відповідність установки пальника, прокладки газопроводів і приміщення вимогам проекту і діючим нормативним актам, наявність тяги в димовому та вентиляційному каналах. Перевірити відповідність діаметра сопла виду спалюваного палива. Провести огляд пальника. Розібрати і змастити кран пальника. Провести очистку пальника від сажі і бруду. Перевірити щільність газових комунікацій від запірних пристроїв до сопла. Усунути витоки газу, перевірити працездатність пальника. Перевірити роботу автоматики, відрегулювати її. Відрегулювати горіння газу. Провести інструктаж абонента і зробити запис в журналі.

Склад виконавців:

слюсар з експлуатації та ремонту газового устаткування 3 розр. - 
1 люд.

Норма часу на один пальник - 0,31 люд.-год.

Примітка. На кожний наступний пальник - 0,21 люд.-год.
6.1.9. Плита ресторанна
Зміст роботи

Перевірити відповідність приміщення, установки, надійність кріплення вимогам проекту і діючим нормативним актам, щільність газопроводів (обмилити їх з’єднання). Змастити крани до пальників, біля запальника, на опуску. Перевірити кріплення шланга запальника до газопроводу, правильність горіння полум’я запальника і пальника, відрегулювати горіння. Прочистити сопла пальника і запальника. Перевірити зовнішнім оглядом поверхню обмурування плити і димоходів на відсутність тріщин, нещільностей тощо в кладці і обмуровуванні. Перевірити наявність тяги. Перевірити стан водяного манометра, його заправку. Провести інструктаж абонента і зробити запис в журналі.

Склад виконавців:

слюсар з експлуатації та ремонту газового устаткування 5 розр. - 
1 люд. (плита з автоматикою);

слюсар з експлуатації та ремонту газового устаткування 4 розр. - 
1 люд. (плита без автоматики).

	Вид плити
	Норма часу на одну плиту, люд.-год.

	З автоматикою:
	

	- з одним пальником
	0,70

	- на кожний наступний пальник
	0,23

	Без автоматики:
	

	- з одним пальником
	0,54

	- на кожний наступний пальник
	0,19


6.1.10. Котел варильний
Зміст роботи

Перевірити відповідність приміщення, встановлення котла вимогам проекту і діючим нормативним актам. Перевірити прокладки газопроводів і наявність тяги в димовому та вентиляційному каналах. Перевірити відповідність діаметра сопла виду палива, яке спалюється. Провести огляд котла. Розібрати і змастити крани котла і кран на опуску. Очистити пальник від сажі і бруду. Перевірити щільність газових комунікацій від запірних пристроїв до сопла, усунути витоки газу. Перевірити працездатність котла, роботу автоматики, провести очистку і регулювання. Відрегулювати горіння газу. Перевірити стан манометра, його заправку. Провести інструктаж абонента і зробити запис в журналі.

Склад виконавців:

слюсар з експлуатації та ремонту газового устаткування 5 розр. - 
1 люд.;

слюсар з експлуатації та ремонту газового устаткування 4 розр. - 
1 люд.

Норма часу на один котел - 0,70 люд.-год.

6.1.11. Калорифер газовий
Зміст роботи

Перевірити відповідність приміщення, встановлення калорифера вимогам проекту і діючим нормативним актам, прокладки газопроводів, наявність тяги в димовому та вентиляційному каналах, кріплення калорифера, стан пальників і пальникових насадок, очистити їх від сажі і бруду. Замінити непридатні вузли і деталі. Перевірити наявність витоків газу і усунути їх. Перевірити роботу автоматики, настроїти її. Провести інструктаж абонента і зробити запис в журналі.

Склад виконавців:

слюсар з експлуатації та ремонту газового устаткування 4 розр. - 
1 люд.

	Норма часу на один калорифер, люд.-год.

	З автоматикою 
	Без автоматики

	0,43
	0,30


6.1.12. Теплогенератор
Зміст роботи

Перевірити відповідність приміщення, правильність підключення і монтаж димовідвідних труб вимогам проекту і діючим нормативним актам. Перевірити наявність тяги в димовому та вентиляційному каналах. Змастити кран на опуску і крани приладу. Провести огляд теплогенератора. Прочистити імпульсні трубки. Змастити шток. Перевірити щільність мембрани, у разі необхідності замінити її. Відрегулювати роботу запобіжно-запірного клапана по верхній і нижній межі. Прочистити пальники. Провести набивку сальників в засувках. Перевірити щільність приладу і газопроводів, усунути витоки газу. Перевірити і відрегулювати роботу автоматики. Провести інструктаж абонента і зробити запис в журналі.   

Склад виконавців:

слюсар з експлуатації та ремонту газового устаткування 4 розр. - 
1 люд.

Норма часу на один теплогенератор - 0,45 люд.-год.

6.1.13. Автоклав
Зміст роботи

Перевірити відповідність приміщення, правильність підключення і монтаж димовідвідних труб вимогам проекту і діючим нормативним актам. Перевірити наявність тяги в димовому та вентиляційному каналах. Провести огляд автоклава. Змастити кран на опуску і крани приладу. Прочистити продовжувач тяги, пальники, сопла, запальник. Замінити непридатні деталі і вузли. Перевірити щільність з(єднань, усунути витоки газу. Відрегулювати горіння газу. Перевірити і відрегулювати роботу автоматики. Провести інструктаж абонента і зробити запис в журналі.

Склад виконавців:

слюсар з експлуатації та ремонту газового устаткування 4 розр. - 
1 люд.

Норма часу на один автоклав - 0,98 люд.-год.

6.1.14. Ковальський горн
Зміст роботи

Перевірити відповідність приміщення, правильність підключення і монтаж димовідвідних труб вимогам проекту і діючим нормативним актам. Перевірити наявність тяги в димовому та вентиляційному каналах. Провести огляд ковальського горна. Змастити кран на опуску і кран приладу. Перевірити стан пальників, прочистити їх. Замінити непридатні деталі та вузли. 
Перевірити щільність з(єднань, усунути витоки газу. Провести інструктаж абонента і зробити запис в журналі.

Склад виконавців:

слюсар з експлуатації та ремонту газового устаткування 4 розр. -
1 люд.

Норма часу на один горн - 0,54 люд.-год.

6.1.15. Спецпальники
Зміст роботи

Перевірити відповідність приміщення, правильність підключення і монтаж димовідвідних труб вимогам проекту і діючим нормативним актам. Перевірити наявність тяги в димовому та вентиляційному каналах. Змастити крани спецпальників і кран на опуску. Перевірити стан пальників, очистити їх. Замінити непридатні деталі і вузли. Перевірити щільність з(єднань, усунути витоки газу. Провести інструктаж абонента і зробити запис в журналі.

Склад виконавців:

слюсар з експлуатації та ремонту газового устаткування 4 розр. - 
1 люд.

Норма часу на один спецпальник - 0,63 люд.-год.

6.1.16. Котел типу КС з автоматикою АПОК-1
Зміст роботи

Перевірити відповідність приміщення, правильність підключення і монтаж димовідвідних труб вимогам проекту і діючим нормативним актам. Перевірити наявність тяги в димовому та вентиляційному каналах. Провести огляд котла. Змастити кран на опуску і кран приладу. Прочистити пальники, сопла, запальник, фільтр клапана-відсікача. Замінити непридатні деталі і вузли. Перевірити і налагодити роботу автоматики. Перевірити щільність з’єднань, усунути витоки газу. Відрегулювати горіння газу. Провести інструктаж абонента і зробити запис в журналі.
Склад виконавців:

слюсар з експлуатації та ремонту газового устаткування 4 розр. - 
1 люд.

Норма часу на один котел - 1,0 люд.-год.

6.1.17.  Включення ємнісного водонагрівача типу АГВ, АОГВ 
Зміст роботи

Зняти пломбу. Перевірити щільність газопроводів і кранів водонагрівача. Перевірити наявність тяги в димовому та вентиляційному каналах. Прочистити отвори пальника, сопла, запальника і спай термопари. Відрегулювати горіння газу. Перевірити і відрегулювати роботу автоматики. Провести інструктаж абонента і зробити запис в абонентській книзі або в журналі.
Склад виконавців:

слюсар з експлуатації та ремонту газового устаткування 4 розр. - 
1 люд.

Норма часу на один водонагрівач – 0,40 люд.-год.

Примітка. В одноповерхових будинках сільської місцевості з розкиданістю будинків більше 0,1 км до норми часу застосовувати коефіцієнт 1,2.

6.1.18. Включення котла типу ВНИИСТО-М4 

Зміст роботи

Зняти пломбу. Перевірити щільність газопроводів і кранів, опалювального котла. Перевірити наявність тяги в димовому та вентиляційному каналах. Прочистити отвори пальника, сопла, запальника і спай термопари. Відрегулювати горіння газу. Перевірити і відрегулювати роботу автоматики. Провести інструктаж абонента і зробити запис в абонентській книзі або в журналі.

Склад виконавців:

слюсар з експлуатації та ремонту газового устаткування 4 розр. – 
1 люд.

Норма часу на один котел:

з автоматичним пристроєм – 0,40 люд.-год.

без автоматичного пристрою – 0,20 люд.-год.

6.1.19. Включення опалювальної печі
Зміст роботи

Зняти пломбу. Перевірити зовнішнім оглядом стан опалювальної печі. Перевірити щільність газопроводів і кранів, опалювальної печі. Перевірити і відрегулювати роботу автоматики. Прочистити пальники, запальник і спай термопари. Перевірити наявність тяги. Провести інструктаж абонента і зробити запис в абонентській книзі або в журналі.

Склад виконавців:

слюсар з експлуатації та ремонту газового устаткування 4 розр. – 
1 люд.

	Норма часу на одну піч, люд.-год.

	з автоматичним пристроєм
	без автоматичного пристрою

	0,25
	0,18

	Примітка. На кожний наступний прилад більше одного до норми часу застосовувати коефіцієнт 0,85.


6.1.20. Включення лабораторного пальника 
Зміст роботи

Зняти пломбу. Перевірити щільність газопроводів і кранів, кріплення пальника до шланга. Прочистити пальник від сажі і окалини. 
Перевірити наявність тяги в димовому та вентиляційному каналах. Відрегулювати горіння газу. Провести інструктаж абонента і зробити запис в журналі.

Склад виконавців:

слюсар з експлуатації та ремонту газового устаткування 3 розр. – 1 люд.

Норма часу на один пальник – 0,12 люд.-год.

Примітка. На кожний наступний пальник – 0,09 люд.-год.

6.1.21. Включення пальника інфрачервоного випромінювання
Зміст роботи

Зняти пломбу. Перевірити щільність газопроводів і кранів, кріплення пальника до шлангу. Прочистити пальник від сажі і окалини. Перевірити наявність тяги в димовому та вентиляційному каналах. Перевірити і відрегулювати роботу автоматики. Відрегулювати горіння газу. Провести інструктаж абонента і зробити запис в журналі.

Склад виконавців:

слюсар з експлуатації та ремонту газового устаткування 3 розр. – 
1 люд.

Норма часу на один пальник – 0,21 люд.-год.

Примітка. На кожний наступний пальник – 0,15 люд.-год.

6.1.22. Включення плити ресторанної 
Зміст роботи

Перевірити відповідність приміщення технічним умовам. Зняти пломбу. Перевірити щільність газопроводів, кранів, стан кладки і обмурування плити і димоходів. Перевірити наявність тяги в димовому та вентиляційному каналах. Прочистити пальник від сажі і окалини. Перевірити кріплення газопроводу, запальника. Перевірити стан водяного манометра, його заправку. Перевірити у разі необхідності роботу автоматики і настроїти її. Провести інструктаж абонента і зробити запис в журналі.

Склад виконавців:
слюсар з експлуатації та ремонту газового устаткування 5 розр. – 
1 люд. (плита з автоматикою);

слюсар з експлуатації та ремонту газового устаткування 4 розр. – 
1 люд. (плита без автоматики).

	Вид плити
	Норма часу на одну плиту, люд.-год.

	З автоматикою:
	

	 з одним пальником
	0,41

	 на кожний наступний пальник
	0,17

	Без автоматики:
	

	 з одним пальником
	0,35

	 на кожний наступний пальник
	0,14


6.1.23. Включення котла варильного
Зміст роботи
Перевірити відповідність приміщення технічним умовам. Зняти пломбу. Перевірити щільність газопроводів, кранів, стан кладки і обмурування котлів і димоходів. Перевірити наявність тяги в димовому та вентиляційному каналах. Перевірити кріплення газопроводу, запальника. Перевірити стан водяного манометра, його заправку. Перевірити, у разі необхідності, роботу автоматики і настроїти її. Провести інструктаж абонента і зробити запис в журналі.

Склад виконавців:

слюсар з експлуатації та ремонту газового устаткування 5 розр. – 
1 люд.

Норма часу на один котел – 0,41 люд.-год.

6.1.24. Включення калорифера газового 
Зміст роботи

Зняти пломбу. Перевірити щільність газопроводів і кранів калорифера. Перевірити наявність тяги. Перевірити і настроїти у разі необхідності роботу автоматики, калорифера. Відрегулювати горіння газу. Провести інструктаж абонента і зробити запис в журналі.

Склад виконавців:

слюсар з експлуатації та ремонту газового устаткування 4 розр. - 
1 люд.

	Норма часу на один калорифер, люд.-год.

	З автоматикою
	Без автоматики

	0,29
	0,19


6.1.25. Включення котла типу КС з автоматикою АПОК-1
Зміст роботи 

Зняти пломбу. Перевірити щільність газопроводів і кранів опалювального котла. Перевірити наявність тяги в димовому та вентиляційному каналах. Прочистити пальники, сопла, запальник. Перевірити і відрегулювати роботу автоматики. Провести інструктаж абонента і зробити запис в абонентській книзі або в журналі.
Склад виконавців:

слюсар з експлуатації та ремонту газового устаткування 4 розр. – 
1 люд.

Норма часу на один котел – 0,40 люд.-год.

6.1.26. Включення теплогенератора
Зміст роботи 

Зняти пломбу. Перевірити щільність газопроводів і кранів тепло генератора. Перевірити наявність тяги в димовому та вентиляційному каналах. Прочистити пальники. Перевірити і відрегулювати роботу автоматики. Провести інструктаж абонента і зробити запис в абонентській книзі або в журналі.
Склад виконавців:

слюсар з експлуатації та ремонту газового устаткування 4 розр. – 
1 люд.

Норма часу на один теплогенератор – 0,30 люд.-год.

6.1.27. Включення спецпальників
Зміст роботи 

Зняти пломбу. Перевірити щільність газопроводів, спецпальників. Перевірити наявність тяги в димовому та вентиляційному каналах. Прочистити пальники. Відрегулювати горіння газу. Провести інструктаж абонента і зробити запис в журналі.

Склад виконавців:

слюсар з експлуатації та ремонту газового устаткування 3 розр. – 
1 люд.

Норма часу на один спецпальник – 0,31 люд.-год.

6.1.28. Відключення ємнісного водонагрівача типу АГВ, АОГВ 
Зміст роботи

Перекрити крани на газопроводі до водонагрівача і вентиль на підключенні водопроводу до водонагрівача. Перевірити щільність газопроводів, кранів в закритому стані. Опломбувати газовий кран водонагрівача. Провести інструктаж абонента і зробити запис в абонентській книзі або в журналі.

Склад виконавців:

слюсар з експлуатації та ремонту газового устаткування 4 розр. – 
1 люд.

Норма часу на один водонагрівач – 0,20 люд.-год.

6.1.29. Відключення опалювального котла ВНИИСТО-М4 

Зміст роботи

Перекрити крани на газопроводі до котла і вентиль на підключенні водопроводу до котла. Перевірити щільність газопроводів, кранів в закритому стані. Опломбувати газовий кран котла. Провести інструктаж абонента і зробити запис в абонентській книзі або в журналі.

Склад виконавців:

слюсар з експлуатації та ремонту газового устаткування 4 розр. – 
1 люд.

	Норма часу на один котел, люд.-год.

	З автоматичним пристроєм
	Без автоматичного пристрою

	0,20
	0,17


6.1.30. Відключення опалювальної печі 
Зміст роботи

Перекрити крани на газопроводі до печі. Перевірити щільність газопроводів, кранів і автоматики в закритому стані. Опломбувати газовий кран печі. Провести інструктаж абонента і зробити запис в абонентській книзі або в журналі.

Склад виконавців:

слюсар з експлуатації та ремонту газового устаткування 4 розр. – 
1 люд.

	Норма часу на одну піч, люд.-год.

	З автоматичним пристроєм
	Без автоматичного пристрою

	0,12
	0,09


6.1.31. Відключення лабораторного пальника 
Зміст роботи
Перекрити крани на газопроводі до лабораторного пальника. Перевірити щільність газопроводів і кранів в закритому стані. Опломбувати газовий кран на відводі газопроводу до газового пальника (або перед газовим лічильником). Провести інструктаж абонента і зробити запис в журналі.

Склад виконавців:

слюсар з експлуатації та ремонту газового устаткування 3 розр. –
 1 люд.

Норма часу на один пальник – 0,10 люд.-год.

Примітка. На кожний наступний пальник – 0,07люд.-год.
6.1.32. Відключення пальника інфрачервоного випромінювання 
Зміст роботи

Перекрити крани на газопроводі до пальника інфрачервоного випромінювання. Перевірити щільність газопроводів і кранів в закритому стані. Опломбувати газовий кран пальника. Провести інструктаж абонента і зробити запис в журналі.

Склад виконавців:

слюсар з експлуатації та ремонту газового устаткування 3 розр. – 
1 люд.

Норма часу на один пальник – 0,10 люд.-год.

Примітка. На кожний наступний пальник – 0,06 люд.-год.

6.1.33. Відключення плити ресторанної 
Зміст роботи

Перекрити крани на газопроводі до плити або перед газовим лічильником. Перевірити щільність газопроводів, кранів в закритому стані і автоматики горіння (при її наявності). Опломбувати газовий кран на відводі газопроводу до плити ресторанної. Провести інструктаж абонента і зробити запис в журналі.

Склад виконавців:

слюсар з експлуатації та ремонту газового устаткування 5 розр. - 
1 люд. (плита з автоматикою);

слюсар з експлуатації та ремонту газового устаткування 4 розр. - 
1 люд. (плита без автоматики).

	Норма часу на один пальник, люд.-год.

	З автоматикою
	Без автоматики

	0,12
	0,09


6.1.34. Відключення котла варильного 
Зміст роботи

Перекрити крани на газопроводі до котла або перед газовим лічильником. Перевірити щільність газопроводів, кранів в закритому стані і автоматики горіння (при її наявності). Опломбувати газовий кран на відводі газопроводу до котла. Провести інструктаж абонента і зробити запис в журналі.

Склад виконавців:

слюсар з експлуатації та ремонту газового устаткування 4, 5 розр. - 
1 люд.

Норма часу на один котел – 0,12 люд.-год.

6.1.35. Відключення калорифера газового
Зміст роботи

Перекрити крани на газопроводі до калорифера. Перевірити щільність газопроводів, кранів в закритому стані і автоматики горіння (при її наявності). Опломбувати газовий кран калорифера. Провести інструктаж абонента і зробити запис в журналі.

Склад виконавців:

слюсар з експлуатації та ремонту газового устаткування 4 розр. - 
1 люд.

	Норма часу на один калорифер, люд.-год.

	З автоматикою
	Без автоматики

	0,13
	0,10


6.1.36. Відключення котла типу КС з автоматикою АПОК-1
Зміст роботи 

Перекрити крани на газопроводі до котла і вентиль на підключенні водопроводу до котла. Перевірити щільність газопроводів і кранів в закритому стані. Опломбувати газовий кран  котла. Провести інструктаж абонента і зробити запис в абонентській книзі або в журналі.
Склад виконавців:

слюсар з експлуатації та ремонту газового устаткування 4 розр. – 
1 люд.

Норма часу на один котел – 0,20 люд.-год.

6.1.37. Відключення теплогенератора
Зміст роботи
Перекрити крани на газопроводі до теплогенератора. Перевірити щільність газопроводів і кранів в закритому стані. Опломбувати газовий кран теплогенератора. Провести інструктаж абонента і зробити запис в абонентській книзі або в журналі.
Склад виконавців:

слюсар з експлуатації та ремонту газового устаткування 4 розр. - 
1 люд.

Норма часу на один теплогенератор – 0,13 люд.-год.

6.1.38. Відключення спецпальників
Зміст роботи
Перекрити крани на газопроводі до спецпальників. Перевірити щільність газопроводів і кранів в закритому стані. Опломбувати газовий кран спецпальників. Провести інструктаж абонента і зробити запис в абонентській книзі або в журналі.

Склад виконавців:

слюсар з експлуатації та ремонту газового устаткування 3 розр. – 
1 люд.

Норма часу на один спецпальник – 0,12 люд.-год.

6.2.    Планова перевірка щільності газових приладів 
6.2.1. Побутова газова плита
Зміст роботи

Провести огляд газопроводів та їх кріплень. Перевірити плавність повертання пробок кранів плити (у разі необхідності їх змастити) та надійність фіксування їх в положенні "зачинено". Перевірити щільність газопроводу і плити, усунути витоки газу. Перевірити справність дверцят духової та сушильної шафи. Прочистити отвори пальників і відрегулювати горіння газу. Перевірити і відрегулювати роботу автоматики. Провести інструктаж абонента і зробити запис в абонентській книзі або в журналі.

Склад виконавців:

слюсар з експлуатації та ремонту газового устаткування 3 розр. - 
1 люд.;
слюсар з експлуатації та ремонту газового устаткування 4 розр. -
 1 люд. (для КПО);
слюсар з експлуатації та ремонту газового устаткування 5 розр. - 
1 люд. (при обслуговуванні плит підвищеного класу з автоматикою).

	Вид плити
	Норма часу на одну плиту, люд.-год.

	Двоконфорчата
	0,15

	Триконфорчата
	0,17

	Чотириконфорчата
	0,20

	П’ятиконфорчата
	0,23

	Примітка 1. На кожний наступний прилад більше одного до норми часу застосовувати коефіцієнт 0,85.

	Примітка 2. В одноповерхових будинках сільської місцевості з розкиданістю будинків більше 0,1 км до норми часу застосовувати коефіцієнт 1,2.

	Примітка 3. При обслуговуванні плит підвищеного класу з автоматикою до норми часу застосовувати коефіцієнт 1,2.


6.2.2. Проточний водонагрівач
Зміст роботи

Оглянути кріплення водонагрівача. Перевірити щільність підвідних газопроводів. Усунути дефекти з заміною дрібних деталей. Змастити у разі необхідності крани. Перевірити роботу автоматики, відрегулювати її. Прочистити отвори газового пальника і запальника. У разі необхідності очистити радіатор і калорифер від сажі і окалини. Перевірити наявність тяги в димовому та вентиляційному каналах. Провести інструктаж абонента і зробити запис в абонентській книзі або в журналі.

Склад виконавців:

слюсар з експлуатації та ремонту газового устаткування 4 розр. – 1 люд.

	Вид проточного водонагрівача
	Норма часу на один водонагрівач, люд.-год.

	З напівавтоматичним пристроєм
	0,23

	З автоматичним пристроєм
	0,33

	З автоматичним пристроєм з приладом відключення по тязі
	0,38


6.2.3. Ємнісний водонагрівач типу АГВ, АОГВ

Зміст роботи

Провести огляд газопроводів та їх кріплень, ємнісного водонагрівача. Перевірити наявність тяги в димовому та вентиляційному каналах. Перевірити плавність повертання пробок кранів (у разі необхідності їх змастити) та надійність фіксування їх в положенні "зачинено". Перевірити щільність газопроводу і водонагрівача, усунути витоки газу. Відрегулювати горіння газу. Перевірити і відрегулювати роботу автоматики. Провести інструктаж абонента і зробити запис в абонентській книзі або в журналі.

Склад виконавців:

слюсар з експлуатації та ремонту газового устаткування 4 розр. - 
1 люд.

Норма часу на один водонагрівач, - 0,23 люд.-год.

6.2.4. Опалювальний котел ВНИИСТО-МЧ
Зміст роботи

Провести огляд газопроводів та їх кріплень, опалювального котла. Перевірити наявність тяги в димовому та вентиляційному каналах. Перевірити плавність повертання пробок кранів (у разі необхідності їх змастити) та надійність фіксування їх в положенні "зачинено". Перевірити щільність газопроводу і котла, усунути витоки газу. Відрегулювати горіння газу. Перевірити і відрегулювати роботу автоматики. Провести інструктаж абонента і зробити запис в абонентській книзі або в журналі.

Склад виконавців:

слюсар з експлуатації та ремонту газового устаткування 4 розр. - 
1 люд.

	Вид котла
	Норма часу на один котел, люд.-год.

	З автоматичним пристроєм
	0,22

	Без автоматичного пристрою
	0,12


6.2.5. Опалювальна піч
Зміст роботи

Провести огляд газопроводів та їх кріплень, опалювальної печі. Перевірити наявність тяги в димовому та вентиляційному каналах. Перевірити плавність повертання пробок кранів (у разі необхідності їх змастити) та надійність фіксування їх в положенні "зачинено". Перевірити щільність газопроводу і печі, усунути витоки газу. Відрегулювати горіння газу. Перевірити і відрегулювати роботу автоматики. Провести інструктаж абонента і зробити запис в абонентській книзі або в журналі.

Склад виконавців:

слюсар з експлуатації та ремонту газового устаткування 4 розр. - 
1 люд.

	Вид печі
	Норма часу на одну піч, люд.-год.

	З автоматичним пристроєм
	0,15

	Без автоматичного пристрою
	0,12

	Примітка. На кожний наступний приклад більше одного до норми часу застосовувати коефіцієнт 0,85.


6.2.6. Кип'ятильник
Зміст роботи

Провести огляд газопроводів та їх кріплень, кип’ятильника. Перевірити наявність тяги в димовому та вентиляційному каналах. Перевірити плавність повертання пробок кранів та надійність фіксування їх в положенні "зачинено". Очистити пальник від сажі і окалини. Перевірити роботу автоматики. Перевірити щільність газопроводу і кип’ятильника, усунути витоки газу. Відрегулювати горіння газу. Провести інструктаж абонента і зробити запис в журналі.

Склад виконавців:

слюсар з експлуатації та ремонту газового устаткування 3 розр. - 
1 люд.

Норма часу на один кип’ятильник – 0,19 люд.-год.

6.2.7. Лабораторний пальник
Зміст роботи

Провести огляд газопроводів та їх кріплень, лабораторного пальника. Перевірити наявність тяги в димовому та вентиляційному каналах. Перевірити плавність повертання пробок кранів та надійність фіксування їх в положенні "зачинено". Перевірити щільність газопроводу, пальника, усунути витоки газу. Відрегулювати горіння газу. Провести інструктаж абонента і зробити запис в журналі.

Склад виконавців:

слюсар з експлуатації та ремонту газового устаткування 3 розр. - 
1 люд.

Норма часу на один пальник – 0,07 люд.-год.

Примітка. На кожний наступний пальник – 0,05 люд.-год.
6.2.8. Пальник інфрачервоного випромінювання
Зміст роботи

Провести огляд газопроводів та їх кріплень, пальника інфрачервоного випромінювання. Перевірити наявність тяги в димовому та вентиляційному каналах. Перевірити плавність повертання пробок кранів та надійність фіксування їх в положенні "зачинено". Перевірити роботу автоматики. Перевірити щільність газопроводу, пальника, усунути витоки газу. Відрегулювати горіння газу. Провести інструктаж абонента і зробити запис в журналі.

Склад виконавців:

слюсар з експлуатації та ремонту газового устаткування 3 розр. - 
1 люд.

Норма часу на один пальник – 0,15 люд.-год.

Примітка. На кожний наступний пальник – 0,10 люд.-год.

6.2.9. Плита ресторанна
Зміст роботи

Перевірити кріплення шланга запальника до газопроводу, горіння полум’я запальника і пальника. Відрегулювати горіння газу. Перевірити наявність тяги в димовому та вентиляційному каналах. Перевірити стан водяного манометра. Усунути можливі несправності. Перевірити і відрегулювати роботу автоматики. Провести інструктаж абонента і зробити запис в журналі.

Склад виконавців:

слюсар з експлуатації та ремонту газового устаткування 5 розр. - 
1 люд. (плита з автоматикою);

слюсар з експлуатації та ремонту газового устаткування 4 розр. - 
1 люд. (плита без автоматики).
	Вид плити
	Норма часу на одну плиту, люд.-год.

	З автоматикою:
	

	 з одним пальником
	0,37

	 на кожний наступний пальник
	0,23

	Без автоматики:
	

	 з одним пальником
	0,18

	 на кожний наступний пальник
	0,14


6.2.10. Котел варильний
Зміст роботи

Перевірити кріплення шланга запальника до газопроводу, горіння полум’я запальника і пальника. Відрегулювати горіння. Перевірити тягу в паливнику котла та вентиляційному каналі. Перевірити стан водяного манометра. Усунути можливі несправності. Перевірити і відрегулювати роботу автоматики. Провести інструктаж абонента і зробити запис в журналі.

Склад виконавців:

слюсар з експлуатації та ремонту газового устаткування 5 розр. - 
1 люд.;

слюсар з експлуатації та ремонту газового устаткування 4 розр. - 
1 люд.

Норма часу на один котел – 0,37 люд.-год.

6.2.11. Калорифер газовий
Зміст роботи

Провести огляд газопроводів та їх кріплень, калорифера. Перевірити наявність тяги в димовому та вентиляційному каналах. Перевірити плавність повертання пробок кранів та надійність фіксування їх в положенні "зачинено". Перевірити щільність газопроводу, калорифера, усунути витоки газу. Перевірити і відрегулювати роботу автоматики. Відрегулювати горіння газу. Провести інструктаж абонента і зробити запис в журналі.

Склад виконавців:

слюсар з експлуатації та ремонту газового устаткування 4 розр. - 
1 люд.

	Норма часу на один калорифер, люд.-год.

	З автоматикою 
	Без автоматики

	0,23
	0,18


6.2.12. Теплогенератор
Зміст роботи

Провести огляд газопроводів та їх кріплень, теплогенератора. Перевірити наявність тяги в димовому та вентиляційному каналах. Змастити у разі необхідності крани, прочистити пальники. Перевірити щільність газопроводу, теплогенератора, усунути витоки газу. Відрегулювати горіння газу. Перевірити і відрегулювати роботу автоматики. Провести інструктаж абонента і зробити запис в журналі.

Склад виконавців:

слюсар з експлуатації та ремонту газового устаткування 4 розр. - 
1 люд.

Норма часу на один теплогенератор – 0,25 люд.-год.

6.2.13. Автоклав
Зміст роботи

Провести огляд газопроводів та їх кріплень, автоклава. Перевірити наявність тяги в димовому та вентиляційному каналах. Змастити у разі необхідності крани, прочистити пальники. Перевірити щільність газопроводу, автоклава, усунути витоки газу. Відрегулювати горіння газу. Перевірити і відрегулювати роботу автоматики. Провести інструктаж абонента і зробити запис в журналі.

Склад виконавців:

слюсар з експлуатації та ремонту газового устаткування 4 розр. - 
1 люд.

Норма часу на один автоклав – 0,27 люд.-год.

6.2.14. Ковальський горн
Зміст роботи

Провести огляд газопроводів та їх кріплень, ковальського горна. Перевірити наявність тяги в димовому та вентиляційному каналах. Змастити у разі необхідності крани, прочистити пальники. Перевірити щільність газопроводу, ковальського горна, усунути витоки газу. Відрегулювати горіння газу. Провести інструктаж абонента і зробити запис в журналі.

Склад виконавців:

слюсар з експлуатації та ремонту газового устаткування 4 розр. - 
1 люд.

Норма часу на один горн – 0,24 люд.-год.

6.2.15. Спецпальники
Зміст роботи

Провести огляд газопроводів та їх кріплень, спецпальників. Перевірити наявність тяги в димовому та вентиляційному каналах. Змастити у разі необхідності крани, прочистити пальники. Перевірити щільність газопроводу, спецпальників, усунути витоки газу. Відрегулювати горіння газу. Провести інструктаж абонента і зробити запис в журналі.

Склад виконавців:

слюсар з експлуатації та ремонту газового устаткування 4 розр. - 
1 люд.

Норма часу на один спецпальник – 0,24 люд.-год.

6.2.16. Котел типу КС з автоматикою АПОК-1
Зміст роботи

Провести огляд газопроводів та їх кріплень, котла. Перевірити наявність тяги в димовому та вентиляційному каналах. Змастити у разі необхідності крани, прочистити пальники. Перевірити роботу автоматики. Перевірити щільність газопроводу, котла, усунути витоки газу. Відрегулювати горіння газу. Провести інструктаж абонента і зробити запис в журналі.

Склад виконавців:

слюсар з експлуатації та ремонту газового устаткування 4 розр. – 
1 люд.

Норма часу на один котел – 0,3 люд.-год.

7. ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ГАЗОВОГО ОБЛАДНАННЯ ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ ТА КОМУНАЛЬНО-ПОБУТОВИХ ОБ’ЄКТІВ ЗА ЗАЯВКАМИ

7.1. Заміна газового крана
Зміст роботи

Повідомити абонентів про відключення газу. Відключити газопостачання і провести продувку газопроводу. Розібрати різьбове з’єднання. Зняти старий і поставити новий кран. Зібрати різьбове з’єднання. Повідомити абонентів про пуск газу. Обпресувати газопровід. Провести продувку і пуск газу. Перевірити щільність з’єднань, усунути витоки газу. Пофарбувати згін.

Склад виконавців:

слюсар з експлуатації та ремонту газового устаткування 3 розр. - 1 люд.

	Діаметр крана, мм
	Норма часу на один кран, люд.-год.

	
	нормальні умови роботи
	незручні умови роботи

	15
	0,63
	0,79

	25
	0,66
	0,90

	40
	0,98
	1,17

	50
	1,06
	1,36

	Примітка. Відключення та пуск газу виконує слюсар з експлуатації та ремонту газового устаткування 4 розр. 


7.2. Притирання газового крана
Зміст роботи

Повідомити абонентів про відключення газу. Відключити газопостачання і провести продувку газопроводу. Розібрати кран, провести притирання крана. Зібрати кран. Повідомити абонентів про пуск газу. Опресувати газопровід. Провести продувку і пуск газу. Перевірити щільність з’єднань, усунути витоки газу. 

Склад виконавців:

слюсар з експлуатації та ремонту газового устаткування 3 розр. - 1 люд.

	Діаметр крана, мм
	Норма часу на один кран, люд.-год.

	
	нормальні умови роботи
	незручні умови роботи

	15
	1,05
	1,3

	25
	1,15
	1,4

	40
	1,25
	1,6

	50
	1,35
	1,7

	Примітка. Відключення та пуск газу виконує слюсар з експлуатації та ремонту газового устаткування 4 розр. 


7.3. Заміна крана газової плити
Зміст роботи

Перекрити кран на опуску перед приладом. Зняти решітку, конфорки, стіл плити, пальники, передню панель (розподільний щиток). Зняти спрацьовану втулку і пробку крана, встановити нові. Установити передню панель, пальники, стіл плити, решітку (конфорки). Провести пуск газу. Перевірити на щільність з’єднання. Усунути витоки газу. Відрегулювати горіння газу. Провести інструктаж абонента і зробити запис в абонентській книзі.

Склад виконавців:

слюсар з експлуатації та ремонту газового устаткування 3 розр. - 1 люд.

Норма часу на одну втулку – 0,25 люд.-год.

7.4. Заміна сальника регулювального гвинта крана газової плити
Зміст роботи

Перекрити кран на опуску перед приладом. Зняти решітку конфорки, стіл плити, пальники, передню панель (розподільчий щиток). Відкрутити регулювальний гвинт, зняти з нього дефектний сальник. Встановити на регулювальний гвинт новий сальник. Закрутити регулювальний гвинт. Поставити передню панель, пальники, стіл плити, решітку, конфорки. Провести пуск газу. Перевірити щільність з’єднання. Усунути витоки газу. Відрегулювати горіння газу. Регулювальним гвинтом встановити мінімально - стійке полум’я в положенні крана плити газової (далі – ПГ) "мінімально-стійке полум'я". Провести інструктаж абонента і зробити запис в абонентській книзі.

Склад виконавців:

слюсар з експлуатації та ремонту газового устаткування 3 розр. - 
1 люд.

Норма часу на один сальник – 0,35 люд.-год.

7.5. Заміна ділянки внутрішньобудинкового газопроводу
Зміст роботи

Повідомити абонентів про відключення газу. Відключити газопостачання і провести продувку газопроводу. Вирізати ділянку газопроводу. Приварити нову ділянку газопроводу. Перевірити щільність з’єднань. Повідомити абонентів про пуск газу.

Склад виконавців:

слюсар з експлуатації та ремонту газового устаткування 4 розр. – 
2 люд.,

електрогазозварник – врізальник 4 розр. – 1 люд.

	Діаметр газопроводу, мм
	Норма часу на одну ділянку, люд.-год.

	
	нормальні умови роботи
	незручні умови роботи

	15
	0,37
	0,55

	32
	0,63
	0,81

	40
	0,95
	1,10

	50
	1,20
	1,50

	Примітка. Нормою передбачене відключення газу в трьох квартирах. На відключення кожної наступної квартири більше трьох норма часу – 0,2 люд.-год.


7.6. Заміна згону внутрішньобудинкового газопроводу
Зміст роботи

Перекрити кран на опуску, розібрати згін. Видалити старе ущільнення з різьбового з’єднання. Нанести нове ущільнення на різьбове з’єднання. Зібрати згін, відкрити кран на опуску. Перевірити щільність різьбового з’єднання, усунути витоки газу. Пофарбувати згін. Провести інструктаж абонента і зробити запис в абонентській книзі.

Склад виконавців:

слюсар з експлуатації та ремонту газового устаткування 3 розр. - 1 люд.

Норма часу на один згін – 0,72 люд.-год.
7.7. Усунення витоку газу в муфтовому з’єднанні газопроводу
Зміст роботи

Повідомити абонентів про відключення газу. Відключити газопостачання. Розібрати муфтове з’єднання. Очистити різьбу. Підмотати льняне пасмо. Зібрати муфтове з’єднання. Перевірити щільність з’єднань. Повідомити абонентів про пуск газу.

Склад виконавців:

слюсар з експлуатації та ремонту газового устаткування 3 розр. - 2 люд.

	Діаметр газопроводу, мм
	Норма часу на одне з’єднання, люд.-год.

	
	нормальні умови роботи
	незручні умови роботи

	15
	0,43
	0,60

	25
	0,48
	0,67

	32
	0,55
	0,73

	40
	0,61
	0,79

	50
	0,69
	0,83


7.8. Заміна ділянки газопроводу при заміні газової плити на плиту іншого типу (на різьбових з’єднаннях)
Зміст роботи

Повідомити абонентів про відключення газу. Відключити газопостачання і продути газопровід. Розібрати різьбове з’єднання. Очистити різьбу від бруду і старого ущільнення. Від’єднати плиту від газопроводу. Зняти ділянку газопроводу, яка підлягає заміні. Заміряти і відрізати нову ділянку газопроводу. Зачистити кінці труби і нарізати різьбу з обох боків. Виконати ущільнення різьбових з’єднань, приєднати нову плиту. Повідомити абонентів про пуск газу. Провести продувку і пуск газу. Перевірити щільність з’єднань, усунути витоки газу. Відрегулювати горіння газу.  Провести інструктаж абонента і зробити запис в абонентській книзі.

Склад виконавців:

слюсар з експлуатації та ремонту газового устаткування 4 розр. - 
1 люд.

Примітка. Відключення та пуск газу виконує слюсар з експлуатації та ремонту газового устаткування 4 розр. 

Норма часу на одну ділянку – 2,08 люд.-год.

7.9. Заміна ділянки газопроводу у разі заміни проточного водонагрівача на водонагрівач іншого типу (на різьбових з’єднаннях)
Зміст роботи

Повідомити абонентів про відключення газу. Відключити газопостачання і продути газопровід. Розібрати різьбове з’єднання. Очистити різьбу від бруду і старого ущільнення. Від’єднати водонагрівач від газопровідного пристрою та газопроводу. Зняти ділянку газопроводу, яка підлягає заміні. Заміряти і відрізати нову ділянку газопроводу. Зачистити кінці труби і нарізати різьбу . Виконати ущільнення різьбових з’єднань. Встановити новий водонагрівач. Приєднати новий водонагрівач до газовідвідного пристрою та газопроводу. Повідомити абонентів про пуск газу. Провести продувку газопроводу, пуск газу і води. Перевірити наявність тяги в димовому та вентиляційному каналах. Перевірити щільність з’єднань, усунути витоки газу. Відрегулювати подачу газу і води з перевіркою роботи водонагрівача на різних режимах. Провести інструктаж абонента і зробити запис в абонентській книзі.
Склад виконавців:

слюсар з експлуатації та ремонту газового устаткування 4 розр. - 1 люд.

Норма часу на один водонагрівач – 6,35 люд.-год.

Примітка. В норму часу не включається час на виконання робіт з пуску та регулювання подачі води. Ці роботи виконуються слюсарем-сантехніком.

7.10. Відключення побутових газових плит і проточних водонагрівачів від газопостачання
Без установки заглушки

Зміст роботи

Повідомити абонентів про відключення газу. Перекрити кран на опуску перед приладом, опломбувати газовий кран на опуску. Перевірити щільність газопроводу і крана в закритому стані. Оформити акт про відключення газу.

Склад виконавців:

слюсар з експлуатації та ремонту газового устаткування 3 розр. - 1 люд.

Норма часу на один прилад – 0,20 люд.-год.

З установкою заглушки

Зміст роботи

Повідомити абонентів про відключення газу. Перекрити кран на опуску перед приладом. Роз’єднати згін. Установити заглушку. Опломбувати кран на опуску і заглушку. Перевірити щільність газопроводу і крана в закритому стані. Оформити акт про відключення газу.

Склад виконавців:

слюсар з експлуатації та ремонту газового устаткування 3 розр. - 1 люд.

Норма часу на один прилад – 0,30 люд.-год.

Примітка. На відключення кожного наступного приладу в одній квартирі до норми часу застосовувати коефіцієнт 0,85.

7.11. Відключення газопостачання житлового будинку (гуртожитку)
Без установки заглушки

Зміст роботи

Повідомити абонентів про відключення газу. Перекрити кран на вводі. Видалити залишки газу із газопроводу. Перевірити щільність відключаючого пристрою в закритому стані. Опломбувати кран на вводі. Оформити акт про відключення газу.

Склад виконавців:

слюсар з експлуатації та ремонту газового устаткування 3 розр. - 1 люд.

Норма часу на один ввід – 0,34 люд.-год.

З установкою заглушки

Зміст роботи

Повідомити абонентів про відключення газу. Перекрити кран на вводі. Видалити залишки газу із газопроводу. Від’єднати ввідний газопровід. Установити заглушку. Перевірити щільність газопроводу і крана в закритому стані. Опломбувати кран на вводі і заглушку. Оформити акт про відключення газу.  

Склад виконавців:

слюсар з експлуатації та ремонту газового устаткування 3 розр. - 1 люд.

Норма часу на один ввід – 0,55 люд.-год.

Примітка. При виконанні робіт з приставної драбини склад виконавців: слюсар з експлуатації та ремонту газового устаткування 3 розр. – 1 люд.; 2 розр. – 1 люд. До норм часу застосовувати коефіцієнт 2.

7.12. Переведення внутрішньобудинкового газового обладнання з зрідженого газу на природний
Зміст роботи

Обійти квартири і перевірити, чи закриті крани перед газовим приладом. Замінити форсунки або розсвердлити їх на місці. Відрегулювати горіння газу і настроїти газові прилади. Провести інструктаж абонента і зробити запис в абонентській книзі.

Склад виконавців:

слюсар з експлуатації та ремонту газового устаткування 4 розр. - 1 люд.;

слюсар з експлуатації та ремонту газового устаткування 3 розр. - 1 люд.

Норма часу на одну квартиру – 0,32 люд.-год.

7.13. Від'єднання побутової газової плити
Зміст роботи

Перекрити кран на опуску перед приладом. Від’єднати газову плиту. Зняти згін. Поставити заглушку. Опломбувати кран на опуску і заглушку. Зробити запис в абонентській книзі.

Склад виконавців:

слюсар з експлуатації та ремонту газового устаткування 3 розр. - 1 люд.

Норма часу на одну плиту – 0,40 люд.-год. 

Примітка. У разі необхідності виконання зварювальних робіт склад виконавців: слюсар з експлуатації та ремонту газового устаткування 4 розр. – 1 люд.; електрогазозварник–врізальник 4 розр. - 1 люд. До норм часу застосовувати коефіцієнт 2.

7.14. Установлення побутової газової плити
Зміст роботи

Зняти заглушку на опуску. Установити згін. Приєднати плиту. Відкрити кран на опуску, провести пуск газу. Перевірити щільність з’єднань, усунути витоки газу. Відрегулювати горіння газу. Провести інструктаж абонента і зробити запис в абонентській книзі.

Склад виконавців:

слюсар з експлуатації та ремонту газового устаткування 3 розр. - 1 люд.

Норма часу на одну плиту – 0,57 люд.-год.

Примітка. До плит підвищеного класу з автоматикою до норми часу застосовувати коефіцієнт 1,2. Виконавець – слюсар з експлуатації та ремонту газового устаткування 4 розр. – 1 люд.
7.15. Установлення газової плити на гнучкому рукаві
Зміст роботи

Перекрити кран на опуску перед приладом. Від’єднати газову плиту. Зняти згін. Підключити з’єднувальний рукав до газопроводу і до плити. Відкрити кран на опуску, провести пуск газу. Перевірити щільність з’єднань, усунути витоки газу. Відрегулювати горіння газу. Провести інструктаж абонента і зробити запис в абонентській книзі.

Склад виконавців:

слюсар з експлуатації та ремонту газового устаткування 3 розр. - 1 люд.

Норма часу на одну плиту – 1,0 люд.-год.

Примітка. У разі заміни гнучкого рукава (труби) норма часу на 1 плиту – 0,9 люд.-год.

7.16. Заміна стола газової плити
Зміст роботи

Перекрити кран на опуску перед приладом. Зняти решітку стола, пальник. Зняти старий і установити новий стіл. Установити пальник, решітку стола. Провести пуск газу, відрегулювати його горіння. Провести інструктаж абонента і зробити запис в абонентській книзі.

Склад виконавців:

слюсар з експлуатації та ремонту газового устаткування 3 розр. - 1 люд.

Норма часу на один стіл – 0,22 люд.-год.

Примітка. У разі заміни стола газової плити “Електа” норма часу – 0,33 люд.-год.

7.17. Заміна крана газової плити
Зміст роботи

Перекрити кран на опуску перед приладом. Зняти решітку, стіл плити, пальники, панель. Зняти старий і установити новий кран. Запакувати кран. Поставити панель, пальники, стіл плити, решітку. Провести пуск газу. Перевірити щільність з’єднань, усунути витоки газу. Відрегулювати горіння газу. Провести інструктаж абонента і зробити запис в абонентській книзі.

Склад виконавців:

слюсар з експлуатації та ремонту газового устаткування 3 розр. - 1 люд.

Норма часу на один кран - 0,78 люд.-год.

Примітка. У разі заміни крана газової плити без зняття стола плити 
норма часу – 0,66 люд.-год.

7.18. Заміна пальника газової плити
Зміст роботи

Перекрити кран пальника, який замінюється. Зняти старий і поставити новий пальник. Провести пуск газу. Відрегулювати горіння газу. Провести інструктаж абонента і зробити запис в абонентській книзі.

Склад виконавців:

слюсар з експлуатації та ремонту газового устаткування 3 розр. - 1 люд.

	Вид пальника
	Норма часу на один пальник, люд.-год.

	Верхній пальник
	0,27

	Пальник духової шафи
	0,33


7.19. Заміна дверцят сушильної шафи газової плити
Зміст роботи

Зняти старі і поставити нові дверцята сушильної шафи. Відрегулювати закриття дверцят. Провести інструктаж абонента і зробити запис в абонентській книзі.

Склад виконавців:

слюсар з експлуатації та ремонту газового устаткування 3 розр. - 1 люд.

Норма часу на одні дверцята – 0,3 люд.-год.     

7.20. Заміна дверцят духової шафи газової плити
Зміст роботи

Зняти старі і поставити нові дверцята духової шафи. Відрегулювати закриття дверцят. Провести інструктаж абонента і зробити запис в абонентській книзі.

Склад виконавців:

слюсар з експлуатації та ремонту газового устаткування 3 розр. - 1 люд.

Норма часу на одні дверцята – 0,82 люд.-год.

7.21. Заміна балансира дверцят духової шафи газової плити
Зміст роботи

Зняти бокову стінку плити. Зняти старий і поставити новий балансир дверцят. Відрегулювати закриття дверцят духової шафи. Установити бокову стінку плити. Провести інструктаж абонента і зробити запис в абонентській книзі.

Склад виконавців:

слюсар з експлуатації та ремонту газового устаткування 3 розр. - 1 люд.

Норма часу на один балансир – 0,75 люд.-год.

Примітка. Якщо при заміні балансира необхідно зняти і установити дверцята духової шафи, норма часу 0,95 люд.-год.

7.22. Заміна пружини дверцят духової шафи газової плити
Зміст роботи

Розібрати дверцята духової шафи. Зняти стару і поставити нову пружину. Відрегулювати закриття дверцят. Зібрати дверцята. Провести інструктаж абонента і зробити запис в абонентській книзі.

Склад виконавців:

слюсар з експлуатації та ремонту газового устаткування 3 розр. - 1 люд.

Норма часу на одну пружину - 0,63 люд.-год.

7.23. Заміна скла дверцят духової шафи газової плити
Зміст роботи

Розібрати дверцята духової шафи. Видалити розбите і поставити нове скло. Зібрати дверцята духової шафи. Провести інструктаж абонента і зробити запис в абонентській книзі.

Склад виконавців:

слюсар з експлуатації та ремонту газового устаткування 3 розр. - 1 люд.

Норма часу на одне скло – 0,42 люд.-год.

7.24. Заміна скоби дверцят духової шафи ПГ-4 "Польща"

Зміст роботи

Розібрати дверцята духової шафи. Зняти бокову стінку плити. Зняти стару і поставити нову скобу. Зібрати дверцята духової шафи. Відрегулювати закриття дверцят. Поставити бокову стінку плити. Провести інструктаж абонента і зробити запис в абонентській книзі.

Склад виконавців:

- слюсар з експлуатації та ремонту газового устаткування 3 розр. - 1 люд.

Норма часу на одну скобу – 0,60 люд.-год.  

7.25. Заміна дна корпуса газової плити
Зміст роботи

Перекрити кран на опуску перед приладом. Від’єднати плиту від газопроводу. Зняти старе і установити нове дно. Приєднати плиту до газопроводу. Перевірити щільність з’єднань. Провести інструктаж абонента і зробити запис в абонентській книзі.

Склад виконавців:

слюсар з експлуатації та ремонту газового устаткування 3 розр. - 1 люд.

Норма часу на одне дно – 0,68 люд.-год.

7.26. Заміна рампи газової плити
Зміст роботи

Перекрити кран на опуску перед приладом. Від’єднати плиту від газопроводу. Зняти робочий стіл. Від’єднати стару і приєднати нову рампу. Поставити робочий стіл. Приєднати плиту до газопроводу. Провести пуск газу, перевірити щільність з’єднань. Відрегулювати горіння газу. Провести інструктаж абонента і зробити запис в абонентській книзі.

Склад виконавців:

слюсар з експлуатації та ремонту газового устаткування 3 розр. - 1 люд.

Норма часу на одну рампу – 1,40 люд.-год.

7.27. Заміна і наладка автоматики в газових плитах типу "Брест"

Зміст роботи

Перекрити кран на опуску перед приладом. Зняти решітку, пальники і кришку стола плити. Від’єднати трубки термопари і сильфона. Зняти ручки плити і передню кришку. Зняти дві термопари і два термобалона. Від’єднати несправний електромагнітний клапан і приєднати новий. Провести пуск газу, відрегулювати роботу автоматики. Установити два термобалона і дві термопари. Установити передню кришку і ручки плити. Приєднати трубки термопари і сильфона. Установити кришку стола, пальники, решітку. Перевірити щільність з’єднань. Провести інструктаж абонента і зробити запис в абонентській книзі.

Склад виконавців:

слюсар з експлуатації та ремонту газового устаткування 5 розр. - 1 люд.

Норма часу на одну плиту – 0,88 люд.-год.

7.28. Заміна електромагнітного клапана газової плити типу "Брест"

Зміст роботи

Перекрити кран на опуску перед приладом. Зняти верхній стіл плити. Від’єднати електромагнітний клапан і приєднати новий. Перевірити роботу пальника і термопари. Поставити верхній стіл плити. Перевірити наявність струму. Провести інструктаж абонента і зробити запис в абонентській книзі.

Склад виконавців:

слюсар з експлуатації та ремонту газового устаткування 5 розр. - 1 люд.

Норма часу на одну плиту – 0,60 люд.-год.

7.29. Заміна підвідних труб до верхніх пальників газової плити типу "Брест"

Зміст роботи

Перекрити кран на опуску перед приладом. Зняти решітку, пальники. Від’єднати верхній стіл плити. Від’єднати стару і закріпити нову підвідну трубку. Поставити і закріпити верхній стіл плити, пальники, решітку. Провести пуск газу. Перевірити щільність з’єднань. Відрегулювати горіння газу. Провести інструктаж абонента і зробити запис в абонентській книзі.

Склад виконавців:

слюсар з експлуатації та ремонту газового устаткування 5 розр. - 1 люд.

Норма часу на одну плиту – 0,53 люд.-год.

Примітка. У разі заміни прокладки на підвідних трубах (без заміни труб) верхніх пальників газових плит норма часу на одну прокладку – 0,50 люд.-год.

7.30. Заміна підвідних трубок до пальників духової шафи газової плити типу "Брест"

Зміст роботи

Перекрити кран на опуску перед приладом. Зняти решітку, пальники. Від’єднати верхній стіл плити. Від’єднати бокову стінку плити. Від’єднати стару і закріпити нову підвідну трубку. Провести пуск газу. Перевірити щільність з’єднань. Відрегулювати горіння газу. Установити бокову стінку плити. Поставити і закріпити верхній стіл плити, пальники, решітку. Провести інструктаж абонента і зробити запис в абонентській книзі.

Склад виконавців:

слюсар з експлуатації та ремонту газового устаткування 5 розр. - 1 люд.

Норма часу на одну плиту – 0,69 люд.-год.
7.31. Заміна електроприводу газової плити типу "Брест"
Зміст роботи

Перекрити кран на опуску перед приладом. Відключити електропостачання. Розібрати духову шафу. Від’єднати електропривод. Приєднати новий електропривод. Зібрати духову шафу. Підключити електропостачання. Перевірити роботу електроприводу. Провести інструктаж абонента і зробити запис в абонентській книзі.

Склад виконавців:

слюсар з експлуатації та ремонту газового устаткування 5 розр. - 1 люд.

Норма часу на одну плиту – 0,9 люд.-год.
7.32. Заміна п'єзорозпалювача верхніх пальників газової плити типу "Брест"
Зміст роботи

Від’єднати плиту. Зняти верхній стіл плити. Від’єднати п’єзорозпалювач. Зняти старий і установити новий трансформатор. Приєднати п’єзорозпалювач. Приєднати плиту. Відрегулювати роботу приладу. Перевірити електрозахист. Поставити верхній стіл плити. Провести інструктаж абонента і зробити запис в абонентській книзі.

Склад виконавців:

слюсар з експлуатації та ремонту газового устаткування 5 розр. - 
1 люд.

Норма часу на одну плиту – 1,42 люд.-год.

7.33. Зняття проточного водонагрівача
Зміст роботи

Перекрити кран на опуску перед приладом. Перекрити вентиль на водопроводі. Від’єднати і зняти водонагрівач. Поставити заглушку на згоні. Перевірити відсутність витоків газу. Опломбувати кран на опуску і заглушку. Зробити запис в абонентській книзі.        

Склад виконавців:

слюсар з експлуатації та ремонту газового устаткування 4 розр. - 
1 люд.

	Термін експлуатації
	Норма часу на один водонагрівач, 
люд.-год.

	до 20 років
	0,56

	понад 20 років
	0,9

	Примітка. У разі необхідності виконання зварювальних робіт склад виконавців: слюсар з експлуатації та ремонту газового устаткування 4 розр. - 1 люд., електрогазозварник-врізальник 4 розр. - 1 люд. До норм часу застосовувати коефіцієнт 2.


7.34. Установка проточного водонагрівача
Зміст роботи

Зняти заглушку, установити згін. Приєднати водонагрівач. Відкрити кран на опуску і кран на водопроводі. Перевірити наявність тяги в димоході. Провести пуск газу і води. Перевірити щільність з’єднань, усунути можливі витоки. Відрегулювати роботу приладу. Провести інструктаж абонента і зробити запис в абонентській книзі.

Склад виконавців:

слюсар з експлуатації та ремонту газового устаткування 4 розр. - 
1 люд.

Норма часу на один водонагрівач – 0,9 люд.-год.

7.35. Заміна блок-крана проточного водонагрівача
Зміст роботи

Перекрити кран на опуску перед приладом. Перекрити вентиль на водопроводі. Зняти передню кришку водонагрівача, від’єднати пальник. Від’єднати старий і приєднати новий блок-кран. Приєднати пальник і поставити передню кришку. Перевірити тягу. Провести пуск газу. Відрегулювати роботу приладу. Провести інструктаж абонента і зробити запис в абонентській книзі.
Склад виконавців:

слюсар з експлуатації та ремонту газового устаткування 4 розр. - 
1 люд.

Норма часу на один блок-кран – 1,11 люд.-год.

7.36. Заміна водяної частини блок-крана проточного водонагрівача
Зміст роботи

Перекрити кран на опуску перед приладом. Перекрити вентиль на водопроводі. Зняти передню кришку водонагрівача . Від’єднати стару і приєднати нову водяну частину блок-крана. Перевірити тягу. Провести пуск газу. Відрегулювати роботу приладу. Установити передню кришку. Провести інструктаж абонента і зробити запис в абонентській книзі.

Склад виконавців:

слюсар з експлуатації та ремонту газового устаткування 4 розр. - 
1 люд.

Норма часу на один блок-кран – 0,9 люд.-год.

7.37. Заміна кришки водяної частини блок-крана проточного водонагрівача
Зміст роботи

Перекрити кран на опуску перед приладом. Перекрити вентиль на водопроводі. Зняти передню кришку водонагрівача. Від’єднати пальник і газову частину блок-крана. Зняти стару і поставити нову кришку водяного блока. Приєднати газову частину блок-крана і пальник. Поставити передню кришку водонагрівача. Перевірити тягу. Провести пуск газу. Відрегулювати роботу приладу. Провести інструктаж абонента і зробити запис в абонентській книзі.

Склад виконавців:

слюсар з експлуатації та ремонту газового устаткування 4 розр. - 
1 люд.

Норма часу на одну кришку – 1,0 люд.-год.

7.38. Заміна пружини блок-крана проточного водонагрівача
Зміст роботи

Перекрити кран на опуску перед приладом. Зняти передню кришку водонагрівача. Від’єднати пальник. Зняти стару і поставити нову пружину блок-крана. Приєднати пальник. Установити передню кришку. Перевірити тягу. Провести пуск газу. Відрегулювати роботу приладу. Провести інструктаж абонента і зробити запис в абонентській книзі.

Склад виконавців:

слюсар з експлуатації та ремонту газового устаткування 4 розр. - 
1 люд.

Норма часу на одну пружину – 0,60 люд.-год.

7.39. Змазування пробки блок-крана проточного водонагрівача
Зміст роботи

Перекрити кран на опуску перед приладом. Зняти передню кришку водонагрівача. Від’єднати пальник, газову частину блок-крана. Вийняти пробку і змазати її. Установити пробку, газову частину блок-крана. Відрегулювати роботу приладу. Поставити передню кришку. Провести інструктаж абонента і зробити запис в абонентській книзі.

Склад виконавців:

слюсар з експлуатації та ремонту газового устаткування 4 розр. - 
1 люд.

Норма часу на один блок-кран – 0,43 люд.-год.

7.40. Заміна газової частини блок-крана проточного водонагрівача
Зміст роботи

Перекрити кран на опуску перед приладом. Перекрити вентиль на водопроводі. Зняти передню кришку водонагрівача та від’єднати запальник. Від’єднати водяну частину блок-крана. Від’єднати стару і приєднати нову газову частину блок-крана. Приєднати водяну частину блок-крана із заміною прокладок на підвідних трубках. Перевірити тягу. Провести пуск газу. Відрегулювати роботу приладу. Установити передню кришку. Провести інструктаж абонента і зробити запис в абонентській книзі.

Склад виконавців:

слюсар з експлуатації та ремонту газового устаткування 4 розр. - 
1 люд.

Норма часу на один блок-кран – 0,49 люд.-год.

7.41. Заміна сальника газової частини блок-крана проточного водонагрівача
Зміст роботи

Перекрити кран на опуску і на приладі. Зняти передню кришку водонагрівача. Від’єднати калорифер, основний пальник, газовий блок. Замінити стару сальникову набивку. Установити газовий блок, зібрати водонагрівач. Перевірити тягу. Провести пуск газу. Відрегулювати роботу приладу. Установити передню кришку. Провести інструктаж абонента і зробити запис в абонентській книзі.

Склад виконавців:

- слюсар з експлуатації та ремонту газового устаткування 4 розр. - 1 люд.

Норма часу на один газовий блок – 0,85 люд.-год.

7.42. Заміна мембрани водяної частини блок-крана проточного водонагрівача
Зміст роботи

Перекрити кран на опуску перед приладом. Перекрити вентиль на водопроводі. Зняти передню кришку водонагрівача. Від’єднати пальник і газову частину блок-крана. Зняти кришку водяної частини блок-крана. Зняти стару і поставити нову мембрану. Установити кришку водяної частини блок-крана. Приєднати газову частину блок-крана і пальник. Поставити передню кришку водонагрівача. Перевірити тягу. Провести пуск газу. Відрегулювати роботу приладу. Провести інструктаж абонента і зробити запис в абонентській книзі.

Склад виконавців:

слюсар з експлуатації та ремонту газового устаткування 4 розр. - 1 люд.

Норма часу на одну мембрану – 0,74 люд.-год.

7.43. Заміна штока водяної частини блок-крана проточного водонагрівача
Зміст роботи

Перекрити кран на опуску перед приладом. Перекрити вентиль на водопроводі. Зняти передню кришку водонагрівача. Від’єднати пальник і газову частину блок-крана. Зняти кришку водяної частини блок-крана. Вийняти старий і поставити новий шток. Перепакувати сальники водяного блока. Установити кришку водяної частини блок-крана. Приєднати газову частину блок-крана, пальник. Поставити передню кришку. Перевірити тягу. Провести пуск газу. Відрегулювати роботу приладу. Провести інструктаж абонента і зробити запис в абонентській книзі.

Склад виконавців:

слюсар з експлуатації та ремонту газового устаткування 4 розр. - 1 люд.

Норма часу на один шток – 1,08 люд.-год.

7.44. Прочистка штуцера водяної частини проточного водонагрівача
Зміст роботи

Перекрити кран на опуску перед приладом і вентиль на водопроводі. Зняти передню кришку водонагрівача. Від’єднати пальник і газову частину блок-крана. Зняти кришку водяної частини. Прочистити штуцер. Установити кришку водяної частини. Приєднати газову частину блок-крана і пальник. Поставити передню кришку. Відрегулювати роботу приладу. Провести інструктаж абонента і зробити запис в абонентській книзі.

Склад виконавців:

слюсар з експлуатації та ремонту газового устаткування 4 розр. - 
1 люд.

Норма часу на один штуцер – 0,47 люд.-год.

7.45. Заміна набивки сальника водяного блоку газового проточного водонагрівача
Зміст роботи

Перекрити кран на опуску перед приладом і вентиль на водопроводі. Зняти ручку крана і передню кришку водонагрівача. Від’єднати пальник і газову частину блок-крана. Перепакувати сальники водяного блоку. Приєднати газову частину блок-крана і пальник. Поставити ручку крана і передню кришку. Перевірити тягу. Провести пуск газу. Відрегулювати роботу приладу. Провести інструктаж абонента і зробити запис в абонентській книзі.      

Склад виконавців:

слюсар з експлуатації та ремонту газового устаткування 4 розр. - 
1 люд.

Норма часу на один водяний блок – 0,9 люд.-год.

7.46. Заміна пальника проточного водонагрівача
Зміст роботи

Перекрити кран на опуску перед приладом. Зняти передню кришку водонагрівача. Від’єднати старий і приєднати новий пальник. Установити передню кришку. Перевірити тягу. Провести пуск газу. Перевірити роботу приладу. Провести інструктаж абонента і зробити запис в абонентській книзі.

Склад виконавців:

слюсар з експлуатації та ремонту газового устаткування 4 розр. - 
1 люд.

Норма часу на один пальник – 0,46 люд.-год.

7.47. Заміна сопла пальника проточного водонагрівача
Зміст роботи

Перекрити кран на опуску перед приладом. Зняти передню кришку водонагрівача. Зняти пальник. Зняти старе сопло і замінити його на нове. Установити пальник. Установити передню кришку. Перевірити роботу приладу на щільність з’єднання, провести пуск газу. Провести інструктаж абонента і зробити запис в абонентській книзі.

Склад виконавців:

слюсар з експлуатації та ремонту газового устаткування 4 розр. - 
1 люд.

Норма часу на одне сопло пальника – 0,6 люд.-год.

7.48. Заміна прокладки трійника сопел пальника проточного водонагрівача
Зміст роботи

Перекрити кран на опуску перед приладом. Зняти передню кришку водонагрівача. Зняти пальник. Замінити прокладку трійника сопел. Установити пальник. Установити передню кришку водонагрівача. Перевірити роботу приладу та щільність з’єднань, провести пуск газу. Провести інструктаж абонента і зробити запис в абонентській книзі.

Склад виконавців:

слюсар з експлуатації та ремонту газового устаткування 4 розр. - 1 люд.

Норма часу на одну прокладку трійника сопел – 0,4 люд.-год.

7.49. Заміна витяжної труби проточного водонагрівача
Зміст роботи

Перекрити кран на опуску перед приладом. Зняти стару витяжну трубу. Провести монтаж нової труби (відміряти потрібну довжину, відрізати та встановити). Перевірити тягу. Провести пуск газу. Перевірити роботу приладу. Провести інструктаж абонента і зробити запис в абонентській книзі.

Склад виконавців:

слюсар з експлуатації та ремонту газового устаткування 4 розр. - 1 люд.

Норма часу на одну витяжну трубу – 0,5 люд.-год.

7.50. Ремонт з розклепкою (заклепкою) сопла газового пальника
Зміст роботи

Викрутити сопло пальника. Розклепати (заклепати) сопло. Закрутити сопло. Перевірити і відрегулювати горіння газу. Провести інструктаж абонента і зробити запис в абонентській книзі.

Склад виконавців:

слюсар з експлуатації та ремонту газового устаткування 4 розр. - 1 люд.

Норма часу на одне сопло – 0,24 люд.-год.

7.51. Заміна запальника проточного водонагрівача
Зміст роботи

Перекрити кран на опуску перед приладом. Зняти передню кришку водонагрівача. Перекрити кран запальника. Зняти старий і встановити новий запальник. Перевірити сопло запальника. Перевірити тягу. Провести пуск газу. Перевірити щільність з’єднань і роботу приладу. Установити передню кришку. Провести інструктаж абонента і зробити запис в абонентській книзі.

Склад виконавців:

слюсар з експлуатації та ремонту газового устаткування 4 розр. - 
1 люд.

Норма часу на один запальник – 0,31 люд.-год.

7.52. Прочистка запальника проточного водонагрівача
Зміст роботи

Зняти передню кришку водонагрівача. Перекрити кран запальника. Зняти запальник, прочистити сопло, установити запальник. Перевірити роботу запальника. Установити передню кришку. Провести інструктаж абонента і зробити запис в абонентській книзі.

Склад виконавців:

слюсар з експлуатації та ремонту газового устаткування 4 розр. - 1 люд.

Норма часу на один запальник – 0,3 люд.-год.

7.53. Відпалювання з’єднувальної муфти (гайки) проточного водонагрівача
Зміст роботи

Підготувати пристрій для відпалювання. Зняти трубку запальника. Установити пристрій. Відкрити газовий кран і розпалити сопло пристрою. Відпалити муфту (гайку). Відключити газ. Від’єднати пристрій. Установити трубку запальника.

Склад виконавців:

слюсар з експлуатації та ремонту газового устаткування 4 розр. - 1 люд.

Норма часу на одну муфту – 0,28 люд.-год.

7.54. Заміна біметалічної пластинки проточного водонагрівача
Зміст роботи

Перекрити кран на опуску перед приладом . Зняти передню кришку водонагрівача. Зняти стару і поставити нову біметалічну пластинку. Провести пуск газу і перевірити роботу приладу. Установити передню кришку. Провести інструктаж абонента і зробити запис в абонентській книзі.

Склад виконавців:

слюсар з експлуатації та ремонту газового устаткування 4 розр. - 1 люд.

Норма часу на одну пластинку – 0,65 люд.-год.

Примітка. При необхідності регулювання роботи запальника до норми часу застосовувати коефіцієнт 1,1.

7.55. Заміна теплообмінника проточного водонагрівача
Зміст роботи

Перекрити кран на опуску перед приладом. Перекрити вентиль на водопроводі. Зняти передню кришку водонагрівача. Від’єднати пальник. Зняти старий і поставити новий теплообмінник. Приєднати пальник. Перевірити тягу. Провести пуск газу. Відрегулювати роботу приладу. Установити передню кришку. Провести інструктаж абонента і зробити запис в абонентській книзі.

Склад виконавців:

слюсар з експлуатації та ремонту газового устаткування 4 розр. - 1 люд.

Норма часу на один теплообмінник – 0,86 люд.-год.

Примітка. У разі виконання роботи на водонагрівачах типу ВВК до норми часу застосовувати коефіцієнт 1,7.

7.56. Прочищення радіатора (теплообмінника) проточного водонагрівача
Зміст роботи

Перекрити кран на опуску перед приладом. Перекрити вентиль на водопроводі. Зняти передню кришку водонагрівача і від’єднати радіатор. Прочистити від сажі і промити радіатор. Приєднати радіатор. Відкрити вентиль на водопроводі. Перевірити тягу. Провести пуск газу. Перевірити роботу приладу. Установити передню кришку. Провести інструктаж абонента і зробити запис в абонентській книзі.

Склад виконавців:

слюсар з експлуатації та ремонту газового устаткування 4 розр. - 1 люд.

Норма часу на один радіатор – 1,07 люд.-год.

7.57. Ремонт електромагнітного клапана проточного водонагрівача
Зміст роботи

Перекрити кран на опуску перед приладом. Зняти передню кришку водонагрівача. Відвернути пробки електромагнітного клапана, зняти його. Зняти термопару. Зачистити контакти. Поставити електромагнітний клапан, поставити термопару, завернути пробки. Перевірити щільність з’єднань і роботу електромагнітного клапана. Поставити передню кришку. Перевірити роботу приладу. Провести інструктаж абонента і зробити запис в абонентській книзі.

Склад виконавців:

слюсар з експлуатації та ремонту газового устаткування 4 розр. - 1 люд.

Норма часу на один клапан – 0,6 люд.-год.

7.58. Розвальцювання підвідної (мідної) трубки проточного водонагрівача
Зміст роботи

Перекрити кран на опуску перед приладом. Зняти передню кришку водонагрівача. Від’єднати підвідну трубку. Зрізати стару розвальцовку. Розігнути трубку, підігнати по розміру. Розвальцювати трубку. Приєднати підвідну трубку. Установити передню кришку. Відкрити кран на опуску. Перевірити щільність з’єднань. Провести інструктаж абонента і зробити запис в абонентській книзі.

Склад виконавців:

слюсар з експлуатації та ремонту газового устаткування 4 розр. - 1 люд.

Норма часу на одну трубку – 0,36 люд.-год.

7.59. Закріплення проточного водонагрівача
Зміст роботи

Перекрити кран на опуску перед приладом. Зняти передню кришку водонагрівача. Від’єднати радіатор, пальник, газову частину блок - крана. Забити крюки. Установити газову частину блок-крана, пальник, радіатор, передню кришку. Перевірити роботу приладу. Провести інструктаж абонента і зробити запис в абонентській книзі.

Склад виконавців:

слюсар з експлуатації та ремонту газового устаткування 4 розр. - 1 люд.

Норма часу на один водонагрівач – 0,60 люд.-год.

7.60. Заміна прокладок на підвідних трубах газу і води в проточному водонагрівачі
Зміст роботи

Перекрити кран на опуску перед приладом і вентиль на водопроводі. Зняти ручку крана і передню кришку водонагрівача. Від’єднати підвідні трубки. Зняти дефектні прокладки. Встановити нові прокладки, закріпити. Поставити передню кришку і ручку крана. Провести пуск газу. Відрегулювати роботу приладу. Провести інструктаж абонента і зробити запис в абонентській книзі.

Склад виконавців:

слюсар з експлуатації та ремонту газового устаткування 4 розр. - 1 люд.

Норма часу на одну прокладку – 0,5 люд.-год.

7.61. Заміна металевих димових труб на проточних газових водонагрівачах
Зміст роботи

Відключити водонагрівач. Зняти дефектні димовідвідні труби. Приміряти та приготувати нові труби (у разі необхідності – відрізати до потрібного розміру).

Встановити нові труби і перевірити тягу. Провести пуск газу і повторно перевірити тягу. Відрегулювати роботу приладу. Провести інструктаж абонента і зробити запис в абонентській книзі.

Склад виконавців:

слюсар з експлуатації та ремонту газового устаткування 4 розр. - 1 люд.

Норма часу на один комплект труб – 1,61 люд.-год.

7.62. Від'єднання від системи газопостачання ємнісного водонагрівача (АГВ, АОГВ)
Зміст роботи

Перекрити кран на опуску перед приладом. Злити воду з системи опалення. Від’єднати ємнісний водонагрівач. Поставити заглушку на згоні. Перевірити відсутність витоків газу. Опломбувати кран на опуску і заглушку. Зробити запис в абонентській книзі.

Склад виконавців:

слюсар з експлуатації та ремонту газового устаткування 4 розр. - 1 люд.

Норма часу на один водонагрівач – 1,61 люд.-год.

Примітка. При необхідності проведення зварювальних робіт склад виконавців: слюсар з експлуатації та ремонту газового устаткування 4 розр. – 1 люд.; електрогазозварник-врізальник 4 розр. – 1 люд. До норм часу застосовувати коефіцієнт 2.
7.63 Приєднання до системи газопостачання ємнісного водонагрівача (АГВ, АОГВ)
Зміст роботи

Зняти заглушку на згоні. З’єднати згін. Приєднати водонагрівач. Залити воду в систему опалення. Відкрити на опуску кран. Провести пуск газу. Перевірити щільність з’єднань, усунути витоки газу. Відрегулювати роботу приладу. Провести інструктаж абонента і зробити запис в абонентській книзі.

Склад виконавців:

слюсар з експлуатації та ремонту газового устаткування 4 розр. - 1 люд.

Норма часу на один водонагрівач – 2,63 люд.-год.

Примітка. При необхідності проведення зварювальних робіт склад виконавців: слюсар з експлуатації та ремонту газового устаткування 4 розр. – 1 люд.; електрогазозварник-врізальник 4 розр. – 1 люд. До норм часу застосовувати коефіцієнт 2.

7.64. Заміна крана пальника ємнісного водонагрівача
Зміст роботи

Перекрити кран на опуску перед приладом. Розібрати різьбове з’єднання. Зняти старий і установити новий кран. Зібрати різьбове з’єднання. Перевірити тягу. Провести пуск газу. Перевірити щільність з’єднань і роботу приладу, автоматики. Провести інструктаж абонента і зробити запис в абонентській книзі.

Склад виконавців:

слюсар з експлуатації та ремонту газового устаткування 4 розр. - 1 люд.

	Тип водонагрівача
	Норма часу на один кран, люд.-год.

	АГВ
	0,77

	АОГВ
	1,00


7.65. Заміна мембрани електромагнітного клапана ємнісного водонагрівача
Зміст роботи

Перекрити кран на опуску перед приладом. Розібрати клапан. Зняти стару і поставити нову мембрану. Зібрати клапан. Провести пуск газу. Перевірити щільність з’єднань і роботу приладу. Провести інструктаж абонента і зробити запис в абонентській книзі.

Склад виконавців:

слюсар з експлуатації та ремонту газового устаткування 4 розр. - 1 люд.

	Тип водонагрівача
	Норма часу на одну мембрану, люд.-год.

	АГВ
	1,36

	АОГВ
	1,52


7.66. Заміна термопари ємнісного водонагрівача (АГВ, АОГВ)

Зміст роботи

Перекрити кран на опуску перед приладом. Від’єднати стару і приєднати нову термопару. Провести пуск газу. Відрегулювати роботу приладу. Провести інструктаж абонента і зробити запис в абонентській книзі.

Склад виконавців:

слюсар з експлуатації та ремонту газового устаткування 4 розр. - 1 люд.

Норма часу на одну термопару – 0,34 люд.-год.

Примітка. У разі необхідності зняття і установки пальника до норми часу застосовувати коефіцієнт 1,3.        

7.67. Заміна запальника ємнісного водонагрівача (АГВ, АОГВ)

Зміст роботи

Перекрити кран на опуску перед приладом. Від’єднати старий і приєднати новий запальник. Провести пуск газу. Перевірити роботу приладу. Провести інструктаж абонента і зробити запис в абонентській книзі.

Склад виконавців:

слюсар з експлуатації та ремонту газового устаткування 4 розр. - 1 люд.

Норма часу на один запальник – 0,60 люд.-год.

7.68. Заміна терморегулятора або термобалона ємнісного водонагрівача
Зміст роботи

Перекрити кран на опуску перед приладом. Злити воду з системи. Зняти старий і установити новий терморегулятор або термобалон. Наповнити систему водою. Перевірити тягу. Провести пуск газу. Відрегулювати роботу приладу. Провести інструктаж абонента і зробити запис в абонентській книзі.

Склад виконавців:

слюсар з експлуатації та ремонту газового устаткування 4 розр. - 1 люд.

	Тип водонагрівача
	Норма часу на один терморегулятор або термобалон, люд.-год.

	АГВ
	2,18

	АОГВ
	2,45


7.69. Заміна електромагнітного клапана ємнісного водонагрівача (АГВ)

Зміст роботи

Перекрити кран на опуску перед приладом. Від’єднати термопару і трубку запальника. Зняти старий і установити новий електромагнітний клапан. Приєднати термопару і трубку запальника. Провести пуск газу. Перевірити щільність з’єднань і відрегулювати роботу приладу. Провести інструктаж абонента і зробити запис в абонентській книзі.

Склад виконавців:

слюсар з експлуатації та ремонту газового устаткування 4 розр. - 1 люд.

Норма часу на один клапан – 1,04 люд.-год.

7.70. Заміна пружини електромагнітного клапана ємнісного водонагрівача
Зміст роботи

Перекрити кран на опуску перед приладом. Зняти кришку клапана. Вийняти стару і поставити нову пружину. Поставити кришку клапана. Провести пуск газу. Перевірити щільність з’єднань і роботу приладу. Провести інструктаж абонента і зробити запис в абонентській книзі.

Склад виконавців:

слюсар з експлуатації та ремонту газового устаткування 4 розр. - 1 люд.

	Тип водонагрівача
	Норма часу на одну пружину, люд.-год.

	АГВ
	0,62

	АОГВ
	0,74


7.71. Заміна блока автоматики ємнісного водонагрівача (АОГВ)

Зміст роботи

Перекрити кран на опуску перед приладом. Зняти старий і установити новий блок автоматики. Провести пуск газу. Відрегулювати роботу приладу. Провести інструктаж абонента і зробити запис в абонентській книзі.

Склад виконавців:

слюсар з експлуатації та ремонту газового устаткування 4 розр. - 1 люд.

Норма часу на один блок автоматики – 1,33 люд.-год.

7.72. Заміна сильфона блока автоматики ємнісного водонагрівача (АОГВ)

Зміст роботи

Перекрити кран на опуску перед приладом. Зняти кришку вузла термобалона. Від’єднати старий і приєднати новий сильфон. Установити кришку вузла. Провести пуск газу. Перевірити щільність з’єднань і роботу приладу. Провести інструктаж абонента і зробити запис в абонентській книзі.

Склад виконавців:

слюсар з експлуатації та ремонту газового устаткування 4 розр. - 1 люд.

Норма часу на один сильфон – 1,38 люд.-год.

7.73. Прочищення отворів пальника і подовжувача тяги ємнісного водонагрівача
Зміст роботи

Перекрити кран на опуску перед приладом. Зняти газовідвідну трубку і ковпак тягопереривника. Зняти і прочистити подовжувач тяги. Відкрити дверці топки, від’єднати термопару, трубку запальника. Зняти пальник і прочистити отвір від сажі. Установити пальник, приєднати трубку запальника, термопару. Закрити дверці топки. Установити подовжувач тяги і ковпак тягопереривника. Установити газовідвідну трубку. Перевірити тягу. Відрегулювати горіння газу. Провести інструктаж абонента і зробити запис в абонентській книзі.

Склад виконавців:

слюсар з експлуатації та ремонту газового устаткування 4 розр. - 1 люд.

Норма часу на один пальник – 1,0 люд.-год.

Примітка. У разі очищення подовжувача тяги ємнісного водонагрівача типу АОГВ до норми часу застосовувати коефіцієнт 1,1.

7.74. Заміна зворотного запобіжного клапана ємнісного водонагрівача 
Зміст роботи

Перекрити кран на вводі. Відкрутити накидну гайку штуцера запобіжно-скидного клапана. Видалити зі штуцера старе ущільнення, непридатну фольгу. Установити нове ущільнення і нову фольгу запобіжного клапана. Заповнити бак водою. Перевірити тягу в димоході та вентиляційному каналі. Включити в роботу АГВ. Перевірити наявність тяги в димоході при працюючому АГВ, роботу автоматики по тязі. Провести інструктаж абонента і зробити запис в абонентській книзі.

Склад виконавців:

слюсар з експлуатації та ремонту газового устаткування 4 розр. - 1 люд.

Норма часу на один клапан – 0,83 люд.-год.

7.75. Усунення засмічення в підводці до запальника ємнісного водонагрівача
Зміст роботи

Перекрити кран на основний пальник і кран на опуску. Відкрити дверці топки АГВ. Від’єднати газову підводку від сопла запальника і трійника електромагнітного клапана. Відвернути сопло запальника, прочистити його. Продути газову підводку до запальника. Прочистити отвори головки запальника. Поставити сопло запальника. Замінити прокладки в накидних гайках газової підводки. Приєднати газову підводку. Перевірити тягу в димоході, вентиляційному каналі, в топці АГВ перед розпаленням приладу. Відкрити кран на опуску. Запалити запальний пальник. Відрегулювати горіння газу на основному пальнику. Перевірити щільність різьбових з’єднань. Провести інструктаж абонента і зробити запис в абонентській книзі.

Склад виконавців:

слюсар з експлуатації та ремонту газового устаткування 4 розр. - 1 люд.

Норма часу на один запальник – 0,58 люд.-год.

7.76. Перепаювання контакту електромагнітного клапана ємнісного водонагрівача
Зміст роботи

Перекрити кран на основний пальник і кран на опуску. Відкрити для вентиляції дверці топки. Від’єднати термопару і розібрати електромагнітний клапан. Нагріти електропаяльник, зняти паяльником стару напайку з контактів термопари електромагнітного клапана. Відновити паяльником нові контакти на термопарі і електромагнітному клапані. Зібрати електромагнітний клапан, приєднати термопару. Перевірити тягу в димоході і топці АГВ. Відкрити кран на опуску. Запалити запальний пальник. Відкрити кран на основний пальник, перевірити горіння основного пальника. Перевірити щільність різьбових з’єднань. Провести інструктаж абонента і зробити запис в абонентській книзі.

Склад виконавців:

слюсар з експлуатації та ремонту газового устаткування 4 розр. - 1 люд.

Норма часу на один клапан – 0,66 люд.-год.

7.77. Перепаювання датчика тяги до імпульсної трубки ємнісного водонагрівача
Зміст роботи

Перекрити кран на основний пальник і кран на опуску. Відкрити для вентиляції дверці топки. Від’єднати екрановану трубку від трійника електромагнітного клапана. Підняти з’єднувальну трубку, зняти димовідвідний патрубок. Від’єднати датчик тяги. Нагріти електропаяльник, зняти стару напайку і припаяти датчик тяги до імпульсної трубки. Приєднати імпульсну трубку до трійника електромагнітного клапана. Закріпити датчик тяги. Установити димовідвідний патрубок і з’єднувальну трубку димовідводу на місце. Перевірити тягу в димоході і в топці АГВ перед розпаленням основного пальника АГВ. Відкрити кран на опуску. Запалити запальний пальник. Відкрити кран на основний пальник. Перевірити горіння основного пальника. Перевірити роботу датчика тяги. Провести інструктаж абонента і зробити запис в абонентській книзі.

Склад виконавців:

слюсар з експлуатації та ремонту газового устаткування 4 розр. - 1 люд.

Норма часу на один датчик – 0,62 люд.-год.

7.78. Заміна датчика тяги ємнісного водонагрівача
Зміст роботи

Перекрити кран на основний пальник і кран на опуску. Від’єднати імпульсну трубку від датчика тяги. Зняти старий і установити новий датчик тяги. Перевірити тягу в димоході. Відкрити кран на опуску. Запалити запальник і основний пальник. Перевірити роботу датчика тяги. Провести інструктаж абонента і зробити запис в абонентській книзі.

Склад виконавців:

слюсар з експлуатації та ремонту газового устаткування 4 розр. - 
1 люд.

Норма часу на один датчик – 0,33 люд.-год.

7.79. Заміна електромагнітного клапана опалювального котла ВНИИСТО-МЧ

Зміст роботи

Перекрити кран на опуску перед приладом. Розібрати різьбове з’єднання. Зняти старий і установити новий клапан. Зібрати різьбове з’єднання. Провести пуск газу. Перевірити щільність з’єднань і роботу приладу. Провести інструктаж абонента і зробити запис в абонентській книзі.

Склад виконавців:

слюсар з експлуатації та ремонту газового устаткування 4 розр. - 
1 люд.

Норма часу на один клапан – 1,18 люд.-год.

Примітка. У разі необхідності регулювання автоматики до норми часу застосовувати коефіцієнт 1,3.

7.80. Заміна термопари опалювального котла ВНИИСТО-МЧ

Зміст роботи

Перекрити кран на опуску і перед приладом. Від’єднати стару і приєднати нову термопару. Провести пуск газу. Відрегулювати роботу приладу. Провести інструктаж абонента і зробити запис в абонентській книзі.

Склад виконавців:

слюсар з експлуатації та ремонту газового устаткування 4 розр. - 
1 люд.

Норма часу на одну термопару – 0,64 люд.-год.

Примітка. У разі необхідності регулювання автоматики до норми часу застосовувати коефіцієнт 1,3.

7.81. Заміна крана пальника опалювального котла ВНИИСТО-МЧ

Зміст роботи

Перекрити кран на основний пальник і кран на опуску. Розібрати різьбове з’єднання. Зняти старий і установити новий кран. Зібрати різьбове з’єднання. Провести пуск газу. Перевірити щільність з’єднань і роботу приладу. Провести інструктаж абонента і зробити запис в абонентській книзі.

Склад виконавців:

слюсар з експлуатації та ремонту газового устаткування 4 розр. - 
1 люд.

Норма часу на один кран – 0,96 люд.-год.
7.82. Первинний пуск газу в опалювальний котел з автоматикою АПОК-1

Зміст роботи

Перевірити якість монтажних робіт і відповідність проекту. Перевірити відповідність приміщення технічним умовам. Провентилювати топку котла. Перевірити тягу в димоході. Продути газопровід, залити воду в систему. Відкрити кран на автоматику, запалити газ в запальнику через електромагнітний клапан. Відкрити кран і запалити газ на пальнику. Відрегулювати горіння. Перевірити і відрегулювати роботу автоматики. Відрегулювати термореле на задану температуру. Провести інструктаж абонента і зробити запис в абонентській книзі. Оформити документацію.

Склад виконавців:

слюсар з експлуатації та ремонту газового устаткування 4 розр. - 
1 люд.

Норма часу на один котел – 2,9 люд.-год.

Примітка. У разі одночасного пуску газу в інші газові прилади на кожний наступний прилад до норми часу додавати 0,15 люд.-год.

7.83. Заміна автоматики АПОК-1 опалювального котла
Зміст роботи

Злити воду з системи. Перекрити кран на опуску перед приладом. Зняти стару автоматику з газопальниковим пристроєм. Установити нову автоматику з газопальниковим пристроєм. Заповнити систему водою. Провести пуск газу, перевірити щільність всіх з’єднань. Перевірити і відрегулювати роботу автоматики по температурі, по горінню, по тязі. Провести інструктаж абонента і зробити запис в журналі.

Склад виконавців:

слюсар з експлуатації та ремонту газового устаткування 4 розр. - 
1 люд.

Норма часу на один блок – 4,5 люд.-год.

7.84. Заміна інварового стержня терморегулятора автоматики АПОК-1

Зміст роботи

Злити воду з системи. Зняти і розібрати терморегулятор. Зняти прокладку, латунну трубку. Викрутити інваровий стержень і вкрутити новий. Установити латунну трубку, прокладку. Зібрати і установити терморегулятор. Заповнити систему водою. Відрегулювати роботу автоматики. Провести інструктаж абонента і зробити запис в журналі.

Склад виконавців:

слюсар з експлуатації та ремонту газового устаткування 4 розр. - 1 люд.

Норма часу на один стержень – 1,65 люд.-год.

7.85. Заміна пружини і важелів терморегулятора автоматики АПОК-1

Зміст роботи

Зняти кришку корпуса терморегулятора, пружину, важелі фігурний і перекидний. Установити нові важелі. Поставити нову пружину на важелі. Поставити кришку корпуса терморегулятора. Провести інструктаж абонента і зробити запис в журналі.

Склад виконавців:

слюсар з експлуатації та ремонту газового устаткування 4 розр. - 1 люд.

Норма часу на одну пружину – 0,7 люд.-год.       

7.86. Заміна клапана-відсікача автоматики АПОК-1

Зміст роботи

Перекрити кран на опуску. Від’єднати імпульсні трубки. Від’єднати клапан-відсікач, установити новий. Приєднати імпульсні трубки. Відрегулювати роботу автоматики. Провести інструктаж абонента і зробити запис в журналі.

Склад виконавців:

слюсар з експлуатації та ремонту газового устаткування 4 розр. - 1 люд.

Норма часу на один клапан – 1,3 люд.-год.

7.87. Заміна верхньої мембрани клапана-відсікача автоматики АПОК-1

Зміст роботи

Перекрити кран на опуску. Від’єднати імпульсні трубки, відкрутити гвинти. Зняти верхню кришку клапана-відсікача, мембрану, прокладку. Установити нову мембрану, прокладку, кришку. Закрутити гвинти, приєднати імпульсні трубки. Перевірити роботу клапана-відсікача. Відрегулювати роботу автоматики. Провести інструктаж абонента і зробити запис в журналі.

Склад виконавців:

слюсар з експлуатації та ремонту газового устаткування 4 розр. - 1 люд.

Норма часу на одну мембрану – 0,5 люд.-год.

7.88. Заміна нижньої мембрани клапана-відсікача автоматики АПОК‑1

Зміст роботи

Перекрити кран на опуску. Від’єднати імпульсні трубки, відкрутити гвинти. Зняти нижню кришку клапана-відсікача, мембрану, прокладки. Прочистити, змазати сопло клапана-відсікача. Установити нову мембрану, прокладки, кришку клапана-відсікача. Закрутити гвинти, приєднати імпульсні трубки. Перевірити щільність клапана. Відрегулювати роботу автоматики. Провести інструктаж абонента і зробити запис в журналі.

Склад виконавців:

слюсар з експлуатації та ремонту газового устаткування 4 розр. -
 1 люд.

Норма часу на одну мембрану – 0,5 люд.-год.

7.89. Прочистка імпульсних трубок автоматики АПОК-1

Зміст роботи

Перекрити кран на опуску. Від’єднати імпульсні трубки, продути, прочистити їх і приєднати. Відрегулювати роботу автоматики. Провести інструктаж абонента і зробити запис в журналі.

Склад виконавців:

слюсар з експлуатації та ремонту газового устаткування 4 розр. -
 1 люд.

Норма часу на один котел – 0,3 люд.-год.

7.90. Заміна датчика полум’я автоматики АПОК-1

Зміст роботи

Перекрити кран на опуску. Від’єднати імпульсні трубки. Відвернути нижню гайку. Замінити датчик полум’я. Завернути гайку. Приєднати імпульсні трубки. Відрегулювати роботу датчика полум’я. Перевірити роботу автоматики. Провести інструктаж абонента і зробити запис в журналі.          

Склад виконавців:

слюсар з експлуатації та ремонту газового устаткування 4 розр. - 
1 люд.

Норма часу на один датчик – 0,5 люд.-год.

7.91. Чистка від сажі і окалини пальника і доріжок запальника автоматики АПОК-1

Зміст роботи

Перекрити кран на опуску. Від’єднати імпульсні трубки, колектор, пальники. Прочистити доріжку запальника, отвори пальників. Установити пальники, приєднати колектор. Відрегулювати подачу газу і повітря. Перевірити роботу автоматики. Провести інструктаж абонента і зробити запис в журналі.

Склад виконавців:

слюсар з експлуатації та ремонту газового устаткування 4 розр. - 
1 люд.

Норма часу на один пальник і доріжку запальника – 1,0 люд.-год.

Примітка. При виконанні робіт в незручному положенні до норми часу застосовується коефіцієнт 1,2.

7.92. Заміна газопальникового пристрою автоматики АПОК-1

Зміст роботи

Перекрити кран на опуску. Від’єднати газопальниковий пристрій, установити новий. Відрегулювати горіння газу. Перевірити роботу автоматики. Провести інструктаж абонента і зробити запис в журналі.

Склад виконавців:

слюсар з експлуатації та ремонту газового устаткування 4 розр. - 
1 люд.

Норма часу на один газопальниковий пристрій – 0,9 люд.-год.

7.93. Заміна блока інжекційних пальників до плити "НАРПИТ"

Зміст роботи

Перекрити кран на опуску перед приладом. Від’єднати блок інжекційних пальників. Завернути в кран газопроводу пробку. Зняти старий і установити новий блок пальників. Відвернути пробку з крана. Приєднати блок пальників до газопроводу. Відкрити кран. Відрегулювати горіння газу в пальниках. Провести інструктаж обслуговуючого персоналу і зробити запис в журналі.

Склад виконавців:

слюсар з експлуатації та ремонту газового устаткування 5 розр. - 
1 люд.

Норма часу на один блок пальників – 0,63 люд.-год.

7.94. Заміна газового пічного пальника
Зміст роботи

Перекрити кран на опуску . Від’єднати пальник від газопроводу. Зняти старий і установити новий пальник, приєднати його до газопроводу. Перевірити тягу. Провести пуск газу. Відрегулювати і перевірити роботу пальника. Перевірити щільність з’єднань. Провести інструктаж абонента і зробити запис в абонентській книзі.

Склад виконавців:

слюсар з експлуатації та ремонту газового устаткування 4 розр. - 
1 люд.

Норма часу на один пальник – 1,38 люд.-год.
7.95. Ремонт пічного напівавтоматичного пальника з заміною сопел
Зміст роботи

Перекрити кран на опуску перед приладом. Від’єднати пальник. Розібрати пальник, викрутити сопло, закрутити нове сопло, зібрати пальник. Приєднати пальник. Перевірити тягу і відрегулювати горіння газу. Перевірити щільність з’єднань. Провести інструктаж абонента і зробити запис в абонентській книзі.

Склад виконавців:

слюсар з експлуатації та ремонту газового устаткування 4 розр. - 1 люд.

Норма часу на один пальник – 1,16 люд.-год.

7.96. Заміна електромагнітного клапана пічного пальника
Зміст роботи

Перекрити кран на опуску перед приладом. Від’єднати термопару і трубку запальника. Зняти старий і установити новий електромагнітний клапан. Приєднати термопару і трубку запальника. Провести пуск газу і перевірити роботу приладу. Провести інструктаж абонента і зробити запис в абонентській книзі.

Склад виконавців:

слюсар з експлуатації та ремонту газового устаткування 4 розр. - 1 люд.

Норма часу на один клапан – 1,02 люд.-год.

7.97. Заміна термопари автоматики безпеки пічного пальника
Зміст роботи

Перекрити кран на опуску перед приладом. Від’єднати стару термопару і приєднати нову термопару. Провести пуск газу і перевірити роботу приладу. Провести інструктаж абонента і зробити запис в абонентській книзі.

Склад виконавців:

слюсар з експлуатації та ремонту газового устаткування 4 розр. - 1 люд.

Норма часу на одну термопару – 0,78 люд.-год.

7.98. Заміна мембрани електромагнітного клапана пічного пальника
Зміст роботи

Перекрити кран на опуску перед приладом. Зняти кришку клапана. Зняти стару і поставити нову мембрану. Установити кришку клапана. Провести пуск газу. Перевірити щільність з’єднань і роботу приладу. Провести інструктаж абонента і зробити запис в абонентській книзі.

Склад виконавців:

слюсар з експлуатації та ремонту газового устаткування 4 розр. - 1 люд.

Норма часу на одну мембрану – 0,65 люд.-год.

7.99. Заміна пружини електромагнітного клапана пічного пальника
Зміст роботи

Перекрити кран на опуску перед приладом. Зняти кришку клапана. Зняти і установити нову пружину. Установити кришку клапана. Провести пуск газу. Перевірити щільність з’єднань і роботу приладу. Провести інструктаж абонента і зробити запис в абонентській книзі.

Склад виконавців:

слюсар з експлуатації та ремонту газового устаткування 4 розр. - 
1 люд.

Норма часу на одну пружину – 0,53 люд.-год.

7.100. Заміна крана пічного пальника
Зміст роботи

Перекрити кран на опуску перед приладом. Розібрати різьбове з’єднання. Зняти старий і установити новий кран. Зібрати різьбове з’єднання. Провести пуск газу. Перевірити щільність з’єднань і роботу приладу. Провести інструктаж абонента і зробити запис в абонентській книзі.

Склад виконавців:

слюсар з експлуатації та ремонту газового устаткування 4 розр. - 
1 люд.

Норма часу на один кран – 0,94 люд.-год.

7.101. Заміна крана пальника котла для приготування страви
Зміст роботи

Перекрити кран на опуску перед приладом. Розібрати різьбове з’єднання. Зняти старий і установити новий кран. Зібрати різьбове з’єднання. Провести пуск газу. Перевірити щільність з’єднань і роботу приладу. Провести інструктаж абонента і зробити запис в журналі.

Склад виконавців:

слюсар з експлуатації та ремонту газового устаткування 5 розр. - 
1 люд.

Норма часу на один кран – 1,68 люд.-год.

7.102. Заміна пальника котла для приготування страви
Зміст роботи

Перекрити кран на опуску перед приладом. Від’єднати пальник від газопроводу. Зняти старий і установити новий пальник. Приєднати пальник до газопроводу. Провести пуск газу. Відрегулювати і перевірити роботу пальника і щільність з’єднань. Провести інструктаж абонента і зробити запис в журналі.

Склад виконавців:

слюсар з експлуатації та ремонту газового устаткування 5 розр. - 
1 люд.

Норма часу на один пальник – 2,26 люд.-год.

7.103. Наладка спалювання газу в ресторанних плитах та варильних котлах
Зміст роботи

Оглянути газове обладнання харчоблока. Просвердлити отвори в димоході для встановлення термопари та забірної трубки. Визначити витрати газу, розрідження в топковому просторі Провести аналіз газів, що витікають. Зняти обв’язувальний куток і установити його. Розібрати чавунні плити. Прочистити газопальниковий пристрій, топковий простір. Відновити газоходи і канали організованої подачі повітря. Замінити шибери (коробки). Провести монтаж чавунних плит на розчині. Зашпарувати тріщини газового агрегату і усунути нещільності в запірній арматурі і газопроводі. Виконати основні виміри, оформити необхідну документацію. Провести інструктаж абонента.

Склад виконавців:

слюсар з експлуатації та ремонту газового устаткування 5 розр. -
 1 люд.;

слюсар з експлуатації та ремонту газового устаткування 4 розр. - 
1 люд.

Норма часу на одну плиту з двома пальниками – 23,3 люд.-год.

7.104. Інші види робіт за заявками
Склад виконавців:

слюсар з експлуатації та ремонту газового устаткування 3 розр. - 
1 люд.;

   при обслуговуванні приладів підвищеного класу з автоматикою:

слюсар з експлуатації та ремонту газового устаткування 4 розр. - 
1 люд.

	№
під​пункту
	Найменування роботи
	Одиниця виміру
	Норма
часу
люд.-год.

	8.104.1
	Змазування крана газової плити
	кран
	0,05

	8.104.2
	Заміна сопла газової плити
	сопло
	0,26

	8.104.3
	Прочищення сопла газової плити
	сопло
	0,17

	8.104.4
	Чистка пальника газової плити
	пальник
	0,09

	8.104.5
	Заміна стопорного гвинта
	стопорний гвинт
	0,04

	8.104.6
	Заміна зовнішнього скла дверцят духової шафи
	скло
	0,25

	8.104.7
	Регулювання горіння газу газової плити
	плита
	0,08

	8.104.8 
	Встановлення заглушки в колекторі газової плити
	заглушка
	0,65

	8.104.9
	Розвальцювання газопроводу дальнього і ближнього ПГ-4 "Днепропетровск", "Электа" т. ін.
	газопровід
	0,55

	8.104.10
	Заміна сопла-косинця газової плити
	сопло
	0,55

	8.104.11
	Заміна сопла "Вен тури" проточного водонагрівача
	сопло
	0,43

	8.104.12
	Прочищення сопла проточного водонагрівача типу ГВА-3
	сопло
	0,58

	8.104.13
	Прочищення сопла проточного водонагрівача типу ВПГ-18, ВПГ-20, ВПГ-23
	сопло
	0,62

	8.104.14
	Заміна ручки проточного водонагрівача
	ручка
	0,04

	8.104.15
	Чистка пальника проточного водонагрівача
	пальник
	0,52

	8.104.16
	Регулювання горіння газу проточного водонагрівача
	водонагрівач
	0,11

	8.104.17
	Перепакування сальника ємнісного водонагрівача
	сальник
	0,21

	8.104.18
	Чистка пальника ємнісного водонагрівача
	пальник
	0,38

	8.104.19
	Регулювання горіння газу ємнісного водонагрівача
	водонагрівач
	0,09

	8.104.20
	Пуск і наладка автоматики котлів типу
"Краб", "Арбат"
	автоматика
	5,5

	8.104.21
	Заміна витяжних труб
	труба
	0,3

	8.104.22
	Нанесення на маршрутні карти місць перевірок на загазованість будівель та інших споруд, розташованих на відстані 50 м.
	1 маршрутна карта
	0,6

	8.104.23
	Заміна прокладок на газопідвідних трубках
	1 прокладка
	0,2


7.105. Встановлення або заміна лічильника газу 
З виконанням зварювальних робіт

Зміст роботи

Оглянути газопровід і визначити місце встановлення лічильника. Відключити газопостачання. Роз’єднати два згони, продути газопровід повітрям. Підготувати до роботи зварювальний апарат, необхідні матеріали. 
Вирізати ділянку існуючого газопроводу для встановлення лічильника. 
Зварити трубні заготовки під лічильник. Встановити і закріпити лічильник. Провести пуск газу. Перевірити щільність газопроводу обмилюванням або приладом, при необхідності усунути витоки газу. Провести інструктаж абонента, зробити необхідні записи.

Склад виконавців:

слюсар з експлуатації та ремонту газового устаткування 4 розр. - 1 люд.;

електрогазозварник-врізальник 5 розр. - 1 люд.

Норма часу на один лічильник:  в існуючий газопровід – 4,8 люд.-год.



          в новий – 2,0 люд.-год.

Без виконання зварювальних робіт

Зміст роботи

Оглянути газопровід і визначити місце встановлення лічильника. Відключити газопостачання, продути газопровід повітрям. Зняти інвентарну перемичку. Встановити і закріпити лічильник. Провести пуск газу. Перевірити щільність газопроводу обмилюванням або приладом, у разі необхідності усунути витоки газу. Оформити необхідну документацію. Провести інструктаж абонента.

Склад виконавців:

слюсар з експлуатації та ремонту газового устаткування 4 розр. - 1 люд. 

Норма часу на один лічильник:  в існуючий газопровід – 4,5 люд.-год.



          в новий – 1,8 люд.-год.

Примітка 1. При виконанні робіт у незручних умовах (на висоті з приставною драбиною) до норми часу застосовувати коефіцієнт 1,2.

Примітка 2. При необхідності пробивання отворів у стіні і встановлення кожуха до норми часу додавати 2 люд.-год.

Примітка 3. При необхідності фарбування газопроводу до норми часу додавати 
0,5 люд.-год.

7.106. Установлення лічильника газу типу РЛ-4 на різьбових з'єднаннях в квартирах багатоповерхових будинків з однією газовою плитою, яка приєднана до газопроводу на гумовому рукаві
Зміст роботи

Визначити місце встановлення газового лічильника за схемою, виконати необхідні заміри. Повідомити абонентів про відключення газу. Відключити газопостачання. Продути газопровід повітрям. Підготувати лічильник до монтажу (зняти пломбу, заглушки, оглянути лічильник, закріпити за допомогою болтів та шайб, штуцери, фланці, прокладки). Від’єднати газову плиту, зняти згін на опуску. Приєднати лічильник з комплектуючими деталями. Підключити газову плиту. Провести випробування дифманометром на щільність, виконати обмилювання та пуск газу. Опломбувати лічильник, оформити необхідну документацію, провести інструктаж абонента. Зробити необхідні записи.

Склад виконавців:

слюсар з експлуатації та ремонту газового устаткування 4 розр. - 1 люд.

Норма часу на один лічильник – 3,25 люд.-год.

Примітка 1. У разі необхідності зняття крана, відрізування частини опуску і нарізання різьби до норми часу додавати 0,5 люд.-год.

Примітка 2. У разі виконання робіт у незручних умовах (на висоті з приставною драбиною) до норми часу застосовувати коефіцієнт 1,2.

Примітка 3. У разі необхідності фарбування газопроводу до норми часу додавати 0,5 люд.-год.

7.107. Установлення квартирного лічильника газу на існуючому газопроводі
Зміст роботи

Пробивання гнізд для установлення лічильникотримачів. Перекрити газовий кран на вводі. Виготовлення вузлів із труб по місцю монтажу. Врізати трубопровід в діючу мережу. Установлення лічильникотримачів і газового лічильника з приєднанням його до газопроводу. Пуск газу в систему при наявності запірної арматури з перевіркою газопроводу і якості роботи газових приладів.

Склад виконавців:

слюсар з експлуатації та ремонту газового устаткування 4 розр. - 1 люд.;

електрогазозварник-врізальник 5 розр. - 1 люд.

Норма часу на один лічильник – 3,65 люд.-год.

Примітка. Норма часу на перевірку 1 м газопроводу - 0,63 люд.-год.

7.108. Установлення інвентарної перемички (калача) зі зняттям лічильника газу
Зміст роботи

Відключити газопостачання. Зняти лічильник (відкрутити кріплення). Встановити інвентарну перемичку. Перевірити щільність газопроводу обмилюванням, у разі необхідності усунути витоки газу. Оформити необхідну документацію. Провести пуск газу.

Склад виконавців:

слюсар з експлуатації та ремонту газового устаткування 3 розр. - 1люд.,
 4 розр. - 1люд.

Норма часу на один лічильник – 0,5 люд.-год.

7.109. Установлення та зняття калача при заміні лічильника газу
Зміст роботи

Відключити газопостачання. Установити (демонтувати) газовий лічильник, установити (демонтувати) байпас, перевірити щільність газопроводу обмилюванням, у разі необхідності усунути витоки газу. Провести інструктаж абонента і зробити запис в абонентській книзі. Провести пуск газу.

Склад виконавців:

слюсар з експлуатації та ремонту газового устаткування 3 розр. - 1люд., 
4 розр. - 1люд.

Норма часу на один лічильник – 1,37 люд.-год.

7.110. Приймання в експлуатацію лічильника газу
Зміст роботи

Перевірити правильність підключення газового лічильника технічним умовам. Перевірити щільність різьбових з’єднань обмилюванням. Усунути при наявності витоки газу. Опломбувати газовий лічильник. Провести інструктаж абонента, оформити відповідні документи.

Склад виконавців:

слюсар з експлуатації та ремонту газового устаткування 3-4 розр. - 1 люд.

Норма часу на один лічильник – 0,75 люд.-год.

Примітка. В тому числі норма часу на пломбування 1 лічильника – 0,1 люд.-год.

7.111. Технічне обслуговування лічильників газу
Зміст роботи

Перевірити щільність стиків, різьбових з’єднань обмилюванням. Візуально обстежити газовий лічильник на наявність відповідних пломб, виявлення грубих порушень щодо втручання в лічильний механізм. Перевірити лічильний механізм на правильність нарахування відліку газу. Провести інструктаж абонента. Оформити відповідні документи.

Склад виконавців:

слюсар з експлуатації та ремонту газового устаткування 3-4 розр. - 1 люд.

Норма часу на один лічильник – 0,1 люд.-год.       

7.112. Розрахунок з абонентом за ремонт газової апаратури
Зміст роботи

Прийняти гроші від абонента за ремонт і запчастини до газової апаратури, видати квитанцію, здати гроші в кінці дня до каси.

Склад виконавців:

слюсар з експлуатації та ремонту газового устаткування 2-4 розр. - 1 люд.

Норма часу на одну послугу – 0,09 люд.-год.

7.113. Заміна напівавтоматичних пристроїв типу УГОП
Зміст роботи

Перекрити газ, від’єднати внутрішній газопровід з напівавтоматичним пристроєм, зняти клапан-відсікач, відкрутити запальник, зняти форсунки з краном, відкрутити два прогонці на панелі, вийняти газопальникове устаткування, очистити котел усередині від сажі і бруду. Встановити паронітову прокладку на корпус клапана, трубку запальника на газорозподільний блок, закріпити його на панелі прогонцями та гайками. Встановити запальник, відрегулювати регулятор повітря. Встановити важіль з пружиною та з’єднати його з прогонцями. Закріпити і відрегулювати пристрій і під’єднати його до газопровідної мережі.

Склад виконавців:

слюсар з експлуатації та ремонту газового устаткування 4 розр. - 1 люд.

Норма часу на один пристрій – 2,17 люд.-год.

8. НОРМИ ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА НОРМИ ЧАСУ ДЛЯ КОНТРОЛЕРІВ ГАЗОВИХ ГОСПОДАРСТВ

8.1. Норма обслуговування для контролерів та операторів по абонентах в житлових будинках, газифікованих природним газом, які знаходяться на правах приватної власності громадян
Зміст роботи
Один раз на рік відвідати кожну садибу (квартиру) і видати абонентську книжку. Звірити план садиби з проектом на газифікацію, а також розміри житлової і опалюваної площі згідно з поетажним планом будинку і особовим рахунком. При необхідності провести перерахунки, внести зміни в особові рахунки і договори на оплату. У разі виявлення додатково опалюваної площі і самовільно встановлених або включених у роботу газових приладів чи при зірваній пломбі на газовому обладнанні скласти акт (протокол) про порушення за встановленою формою. Один раз на рік переписати робочу книгу. Обробити квитанції після банку. Провести обробку особових рахунків і вивести залишки на кінець місяця. Провести обробку по особових рахунках перерахувань по абонентах, що користуються пільгами. Провести нарахування за використаний населенням газ з розподілом по використаному газу на опалення, приготування їжі та гаряче водопостачання. Провести оформлення щойно підключених абонентів. Щомісяця складати списки дебіторів на відключення газових приладів і передавати відомості начальнику управління на відключення газу. При необхідності викликати абонента для проведення звірки з фактичної оплати за використаний природний газ і скласти відповідний акт. У разі необхідності виписати нові абонентські книжки і рознести їх абонентам. Провести інструктаж по оплаті.

Норма обслуговування:

Контролер газового господарства – 1100 квартир (садиб);

Оператор з розрахунків за використаний газ – 3800 квартир (садиб)

8.2. Норма обслуговування для контролерів та операторів по абонентах в житлових будинках ЖЕК, ЖБК, відомств
Зміст роботи

Один раз у квартал провести звіряння кількості особових рахунків в житлово-експлуатаційних конторах (далі – ЖЕК) та будівельних кооперативах (далі – ЖБК), звіряння абонентів, що користуються пільгами. Перевірити відповідність кількості мешканців з сумою оплати. Скласти акт звіряння взаємних розрахунків. Провести нарахування використаного населенням газу. Скласти відомість по реалізації газу населенню державного житлового фонду для бухгалтерії. При відсутності гарячої води та ремонті систем централізованого гарячого водопостачання, один раз на рік зробити перерахунок оплати за газ. При необхідності оформити договір на постачання газу.

Норма обслуговування:

Контролер газового господарства – 3000 квартир (садиб);

Оператор з розрахунків за використаний газ – 5800 квартир (садиб).
	Примітка 1. Норма обслуговування на один контролер газового господарства в житлових будинках, газифікованих зрідженим газом, - 6200 газових балонів.

	Примітка 2. При проведенні інвентаризації газифікованих будинків 
(1 раз на рік) норма обслуговування для міст – 6032 будинки; сільської місцевості – 5104 будинки. 

	Примітка 3. Норма обслуговування на один контролер газового господарства без проведення нарахувань використаного населенням газу в рік – 10800 квартир (садиб). 


8.3. Норма обслуговування для контролерів та операторів комунально-побутових об’єктів
Зміст роботи

Відвідати комунально-побутовий об’єкт згідно з затвердженим графіком. Перевірити наявність пломб на байпасній лінії газового лічильника; на резервному обладнанні та обладнанні, що знаходиться в ремонті; на лічильному механізмі та фланцях лічильників газу. Перевірити наявність тавра про державну перевірку приладів комерційного вузла обліку (газового лічильника, манометра, термометра та ін.), щомісячно знімати покази з приладів комерційного вузла обліку газу (газового лічильника, манометра, термометра), правильність ведення журналу обліку газу. Визначити фактичну погодинну витрату природного газу обладнанням шляхом проведення хронометражу, згідно з записами в журналі обліку газу. Перевірити відповідність роботи вузлів обліку обладнання. Результати перевірки оформити двостороннім актом. При наявності електронного обчислювача об’єму газу отримають роздруківку з електронного пристрою, після чого проводять перевірку відповідності даних розрахунків записам журналу обліку та нарахуванням обсягів природного газу, проведених за попередній період.

Контролювати режим роботи споживача, зміну графіка роботи газового устаткування, його кількості, зміну керівних осіб споживача, банку та поштових реквізитів.

При припиненні або відновленні газоспоживання, при переході з працюючого обладнання на резервне проводять пломбування або розпломбування обладнання. Пломбування та розпломбування обладнання оформлюють двостороннім актом.

Один раз на рік складають графіки державної перевірки газових лічильників. Вручають споживачу акт-попередження із зазначенням терміну державної перевірки газового лічильника.

Проводять розпломбування та опломбування фланців лічильника та засувки на байпасній лінії при проведенні планової державної перевірки лічильника, його заміни або ремонту.

Один раз в квартал на кожному об’єкті, де встановлено промисловий лічильник газу, контролюють роботу споживача по заміні мастила в лічильнику газу.

Беруть участь в прийомці електронного обчислювача об’єму газу, в укладанні угод на постачання та транспортування природного газу.

Щомісячно контролюють виділення обсягів природного газу "Постачальником" та підтвердження їх Об’єднаним диспетчерським управлінням ДК "Укртрансгаз".

Попереджують телефонограмами споживачів газу про відключення від газопостачання при відсутності лімітів на поточний місяць, про перебори газу. 

Проводять розрахунки об’ємів фактично спожитого газу з урахуванням поправочного коефіцієнту з урахуванням відповідного акта прийому-передачі газу.

Виконують розрахунок витрат газу по номінальній потужності неопломбованого газоспоживача обладнання при порушені споживачем договірних умов.

Видають споживачу акти прийому-передачі газу та контролюють їх своєчасне повернення.

Щотижня вносять зміни в комп’ютерну базу даних щодо змін встановленого газоспоживаючого устаткування, його кількості, зміну керівних осіб споживача, зміну банківських та поштових реквізитів, включення-відключення газоспоживаючого обладнання, держперевірка, заміна або установлення газових лічильників.

Норма обслуговування на один контролер газового господарства

При наявності приладів обліку:

промислових – 40-45 об’єктів на місяць; 

побутових – 221 об’єкт на місяць.
Без приладів обліку - 145-180 об’єктів при щоквартальному обслуговуванні.
Норма обслуговування на одного оператора з розрахунків за використаний газ

При наявності приладів обліку:

промислових – 75-85 об’єктів на місяць;
побутових – 420 об’єктів на місяць. 

Без приладів обліку - 275-340 об’єктів при щоквартальному обслуговуванні.
8.4. Норма часу для контролерів на виконання робіт з укладання договору 
Зміст роботи

Перевірити документи  на садибу (план будинку), план на газифікацію, абонентську та розрахункову книжки, документи на право власності, паспорт громадянина, ідентифікаційний код). Заповнити бланк договору про надання послуг з газопостачання у двох примірниках. Провести інструктаж абонента. Оформити розрахункову книжку, при наявності лічильника оформити довідку для ЖЕК, ЖБК, відомств.

Склад виконавців:

оператор з розрахунків за використаний газ – 1 люд.

Норма часу на один договір – 0,6 люд.-год.

8.5. Норма часу для контролерів на виконання робіт із зняття показів побутового лічильника газу за використаний природний газ
Зміст роботи

Відвідати житловий об’єкт, на якому встановлено побутовий газовий лічильник, згідно з затвердженою періодичністю. Перевірити наявність пломб. Записати з газового лічильника покази використання газу на день перевірки в книгу обліку абонентів. Визначити для пільговиків кількість газу, спожитого понад санітарну норму.

Склад виконавців:

контролер газового господарства – 1 люд.

Норма часу на один лічильник – 0,2 люд.-год.

Примітка. У разі повторного виходу на об’єкт до норми часу застосовувати коефіцієнт 0,5.

8.6. Норма часу для операторів на виконання робіт з обробки даних для видачі довідок на одержання субсидій
Зміст роботи

Взяти книжку абонента, знайти особовий рахунок, адресу абонента. Перевірити всі документи, надані абонентом. Зробити розрахунок плати за газ і перевірити оплату на наявність заборгованості. У разі наявності заборгованості зробити відповідні розрахунки і укласти угоду про погашення заборгованості. Заповнити бланки субсидії, зробити запис у журналі реєстрації, підписати довідку у керівництва та поставити печатку.

Склад виконавців:

оператор з розрахунків за використаний газ – 1 люд.

Норма часу на одну довідку – 0,5 люд.-год.

8.7. Норма часу для операторів на виконання робіт з укладання угоди з абонентом про погашення заборгованості за спожитий природний газ
Зміст роботи

По номеру особового рахунку знайти в комп’ютері картку абонента. Перевірити наявність даних в картці (П.І.Б., кількість проживаючих, площу, телефон). Звірити оплату за газ в абонентській книжці з оплатою, яка надійшла на його особовий рахунок. При відсутності суми в книжці знайти нарахування суми в комп’ютері. Звірити правильність нарахувань платежів з нормами споживання газу. Пояснити абоненту виникнення заборгованості. Оформити угоду на погашення заборгованості, ознайомити абонента з її змістом. Підписати угоду сторонами, скріпити печаткою, зареєструвати в журналі. Зробити запис в розрахунковій книжці.
Склад виконавців:

оператор з розрахунків за використаний газ – 1 люд.

Норма часу на одну угоду – 0,75 люд.-год.

8.8. Норма часу для контролерів на виконання робіт з обслуговування абонентів багатоповерхових будинків (ЖЕК, ЖБК, відомств), які проводять оплату за використаний природний газ по окремих розрахункових книжках
Зміст роботи

Один раз у квартал провести звіряння кількості мешканців у відповідній квартирі з ЖЕК, ЖБК, відомством.

Провести розрахунок оплати. Перевірити платежі згідно з отриманими квитанціями. Перевірити пільги. Повідомити про зміни тарифів. У разі необхідності зробити акт звірки.
Склад виконавців:

контролер газового господарства – 1 люд.

Норма часу на одного абонента – 0,25 люд.-год.

8.9. Норма часу для контролерів на виконання робіт з підготування матеріалів по пільговиках для районних відділів пільг та субсидій, казначейств
Зміст роботи

Щомісячно складати матеріали про фактично спожитий природний газ абонентами, які мають пільги по сплаті за газ.

Склад виконавців:

оператор з розрахунків за використаний газ – 1 люд.

Норма часу на підготування 1 довідки – 0,15 люд.-год.

8.10. Норма часу для операторів на виконання робіт з підготування довідок про абонентів, які отримують субсидії, у районні відділи пільг та субсидій
Зміст роботи

Щомісячно складати довідку про сплату обов’язкової частини платежу абонентами, які отримують субсидії, надавати інформацію відділу субсидій.

Склад виконавців:

оператор з розрахунків за використаний газ – 1 люд.

Норма часу на одну довідку – 0,1 люд.-год.

8.11. Норма часу для контролерів на виконання робіт з повідомлення абонентів про заборгованість за спожитий природний газ
Зміст роботи

Один раз на квартал згідно зі списками боржників виписати повідомлення абоненту про наявність заборгованості по сплаті за спожитий природний газ та вручити боржнику.

Склад виконавців:

контролер газового господарства – 1 люд.

Норма часу на одне повідомлення – 0,1 люд.-год.

8.12. Норма обслуговування для контролерів по абонентах в житлових будинках, газифікованих зрідженим газом 
Зміст роботи

Прийняти заявку та реєстр на заміну газового балона, скласти новий реєстр, виписати накладну. Провести звірення абонентів-пільговиків. Рознести дані про заміну та повернення балонів по картках обліку та звірити номери розвезених балонів. Систематично вести контроль кількості газобалонних установок в експлуатації. Щомісячно складати зведений звіт. 

Склад виконавців:

контролер газового господарства – 1 люд.

Норма обслуговування на контролера газового господарства - 2800 газифікованих квартир.

8.13. Норма часу для контролерів на доставку абонентам квитанцій на оплату за спожитий газ
Зміст роботи

Один раз на місяць рознести абонентам квитанції за спожитий природний газ. 

Склад виконавців:

контролер газового господарства – 1 люд.

Норма часу на одного абонента:


приватного сектора – 0,04 люд.-год.;

багатоквартирного будинку – 0,025 люд.-год.
9.  ПІДЗЕМНІ І НАДЗЕМНІ ГАЗОПРОВОДИ

9.1. Технічне обстеження та обслуговування підземних і надземних газопроводів
9.1.1. Технічне обстеження підземного газопроводу-вводу
Зміст роботи

Обійти трасу підземного газопроводу-вводу відповідно до маршрутної карти з метою виявлення витоків газу в підземному газопроводі за зовнішніми ознаками згідно з технічними умовами і правилами технічної експлуатації. Скласти акт. Результати занести в паспорт.

Склад виконавців:

слюсар з експлуатації та ремонту підземних газопроводів 3 розр. –
 1 люд.;

слюсар з експлуатації та ремонту підземних газопроводів 2 розр. – 
1 люд.

	Довжина газопроводу, п.м.
	Норма часу, люд.-год.

	до 20
	0,19

	21-50
	0,26

	51-100
	0,42

	Примітка 1. У разі довжини газопроводу більше 100 п.м. до норми часу на 100 п.м. додається норма часу відповідно 20,50,100 п.м.

	Примітка 2. Обслуговування колодязів, контрольних трубок та підвальних приміщень здійснюється згідно з існуючими нормами часу.

	Примітка 3. У разі наявності витоків газу до приїзду бригади аварійно-відновлювальних робіт встановити чергування. До норми часу додавати 1 люд.-год.

	Примітка 4. При обході газопроводів-вводів в будинках індивідуальної забудови до норми часу застосовувати коефіцієнт 1,2.


9.1.2. Технічне обстеження шляхом обходу вуличних газопроводів
Зміст роботи

Обійти трасу газопроводів відповідно до маршрутної карти з метою визначення витоків газу візуально в підземному газопроводі, порушень технічних умов і правил технічної експлуатації. У разі наявності витоків, порушень технічних умов повідомити майстра служби, оформити необхідну документацію.
Склад виконавців:

слюсар з експлуатації та ремонту підземних газопроводів 3 розр. – 
1 люд.;

слюсар з експлуатації та ремонту підземних газопроводів 2 розр. – 
1 люд.

Норма часу на 100 п.м. газопроводу – 0,064 люд.-год.

Примітка. У разі наявності витоків газу до приїзду бригади аварійно-відновлювальних робіт встановити чергування. До норми часу додавати 1 люд.-год.

9.1.3. Технічне обстеження надземної частини газопроводу-вводу 
Зміст роботи

Обійти надземний газопровід з метою виявлення провисання труб, відсутності кріплення, наявності примикання електропроводів. Візуально перевірити цілісність відключаючих пристроїв (засувок, кранів, ізолюючих фланців). За допомогою пошукових приладів перевірити наявність витоків газу у відключаючих пристроях та в різьбових фланцевих з’єднаннях.

Склад виконавців:

слюсар з експлуатації та ремонту підземних газопроводів 3 розр. – 
1 люд.,

слюсар з експлуатації та ремонту підземних газопроводів 2 розр. – 
1 люд.

	Довжина газопроводу, п.м.
	Норма часу, люд.-год.

	до 20
	0,11

	21-50
	0,14

	51-100
	0,20

	кран
	0,03

	електроізолюючий фланець
	0,05

	засувка
	0,07


Примітка 1. У разі довжини газопроводу більше 100 п.м. до норми часу на 100 п.м. додається норма часу відповідно 20,50,100 п.м.

Примітка 2. Перевірка наявності витоків газу в відключаючи пристроях та різьбових фланцевих з’єднаннях здійснюється згідно з 9.1.12.

Примітка 3. У разі наявності витоків газу, відсутності кріплення, провисання газопроводу, пошкодження відключаючих пристроїв – повідомити майстра служби.

Примітка 4. У разі наявності примикання електропроводів, мотузок на газопроводі та інших порушень технічних умов і правил технічної експлуатації – видати попередження власнику газопроводу і надати службову записку керівництву.

Примітка 5. У разі наявності витоків газу до приїзду бригади аварійно-відновлювальних робіт встановити чергування. До норми часу додавати 1 люд.-год.

9.1.4. Технічне обслуговування відключаючих пристроїв на надземному газопроводі 
Зміст роботи

Підготувати необхідний інструмент, прилади та пристосування для виконання робіт на висоті. Зробити зовнішній огляд засувки, очистити від пилу, бруду. Послабити фіксатори сальникових ущільнень, замінити мастило, набити сальник засувки, змастити шток. Обмилити місця можливих витоків газу, усунути витоки, закріпити фіксатори і обтерти засувку.

Склад виконавців:

слюсар з експлуатації та ремонту підземних газопроводів 4 розр. – 1 люд.;

слюсар з експлуатації та ремонту підземних газопроводів 3 розр. – 1 люд. 

Норма часу на одну засувку діаметром газопроводу до 100 мм –
2,0 люд.-год.

Примітка 1. До норми часу застосовувати коефіцієнт 1,2 на перестановку драбини чи облаштування підмосток для роботи на висоті.

Примітка 2. Технічне обслуговування кранів виконувати згідно з 9.2.29.

Примітка 3. Періодичність виконання робіт – 1 раз на рік.

9.1.5. Перевірка на загазованість газових колодязів і колодязів підземних комунікацій
Зміст роботи

Видалити (у разі необхідності) з поверхні кришки колодязя воду, бруд, сторонні предмети. Підняти кришку колодязя і підставити під кришку дерев’яний брусок. Підготувати газоаналізатор до роботи. Опустити в колодязь трубку газоаналізатора, взяти пробу повітряного середовища. Змастити (у разі необхідності) кришку люка по контуру мастилом. Закрити кришку колодязя. Оформити необхідну документацію.

Склад виконавців:

слюсар з експлуатації та ремонту підземних газопроводів 3 розр. – 1 люд.;

слюсар з експлуатації та ремонту підземних газопроводів 2 розр. – 1 люд.

Норма часу на один колодязь – 0,05 люд.-год.

Примітка 1. При перевірці на загазованість колодязів через отвір у кришках до норм часу застосовувати коефіцієнт 0,8.

Примітка 2. У разі виконання додаткових робіт, пов’язаних з очисткою колодязя від снігу та льоду, до норми часу застосовувати коефіцієнт 1,2.

9.1.6. Перевірка щільності газопроводу за допомогою контрольної трубки
Зміст роботи

Підготувати газоаналізатор до роботи. Опустити трубку газоаналізатора в контрольну трубку. Взяти пробу повітряного середовища з контрольної трубки.

Склад виконавців:

слюсар з експлуатації та ремонту підземних газопроводів 3 розр. – 1 люд.;

слюсар з експлуатації та ремонту підземних газопроводів 2 розр. – 1 люд.

Норма часу на одну контрольну трубку – 0,05 люд.-год.

9.1.7. Перевірка на загазованість підвального приміщення
Всередині приміщення

Зміст роботи

Відкрити двері підвального приміщення, увійти в приміщення. Взяти пробу повітряного середовища газоаналізатором не менше ніж в трьох точках і в самому далекому не провітрюваному кутку. Вийти з приміщення, закрити двері. При необхідності зробити повторний вимір.

Через вентиляційний канал

Зміст роботи

Підготувати газоаналізатор до роботи. Опустити трубку газоаналізатора до вентканала. Взяти пробу повітряного середовища з підвального приміщення.

Склад виконавців:

слюсар з експлуатації та ремонту підземних газопроводів 3 розр. - 
1 люд.;

слюсар з експлуатації та ремонту підземних газопроводів 2 розр. -
 1 люд.

	Спосіб перевірки на загазованість
	Норма часу на одне підвальне приміщення, люд.-год.

	Всередині приміщення
	0,26

	Через вентиляційний канал
	0,05

	Примітка. У разі наявності витоків газу до приїзду бригади аварійно-відновлювальних робіт встановити чергування. До норми часу додавати 1 люд.-год.


9.1.8. Перевірка на загазованість контрольної трубки
Зміст роботи

Видалити (у разі необхідності) з поверхні ковера воду, бруд та відкрити кришку ковера. Видалити воду та бруд з ковера. Відвернути пробку, перевірити трубку на забрудненість і прочистити її. Підготувати газоаналізатор до роботи. Взяти пробу повітряного середовища газоаналізатором. Завернути пробку і закрити ковер.

Склад виконавців:

слюсар з експлуатації та ремонту підземних газопроводів 3 розр. - 
1 люд.;

слюсар з експлуатації та ремонту підземних газопроводів 2 розр. - 
1 люд.

Норма часу на одну контрольну трубку – 0,08 люд.-год.

Примітка. У разі виконання додаткових робіт, пов’язаних з очисткою ковера від снігу та льоду, до норми часу застосовувати коефіцієнт 1,2.

9.1.9. Перевірка технічного стану контрольного провідника, перевірка його на загазованість
Зміст роботи

Видалити у разі необхідності з поверхні ковера воду, бруд та відкрити кришку ковера. Видалити воду та бруд з ковера. Оглянути і перевірити технічну справність провідника,  перевірити його на загазованість. Закрити кришку ковера.

Склад виконавців:

слюсар з експлуатації та ремонту підземних газопроводів 3 розр. - 
1 люд.;

слюсар з експлуатації та ремонту підземних газопроводів 2 розр. - 
1 люд.

Норма часу на один контрольний провідник – 0,06 люд.-год.

Примітка. У разі виконання додаткових робіт, пов’язаних з очисткою ковера від снігу та льоду, до норми часу застосовувати коефіцієнт 1,2.

9.1.10. Перевірка технічного стану конденсато-збірника
Зміст роботи

Видалити у разі необхідності з поверхні ковера воду, бруд і сторонні предмети. Відкрити кришку ковера. Видалити воду та бруд з ковера. Відвернути пробку, перевірити наявність конденсату та, у разі необхідності, видалити його ручним насосом або тиском газу. Завернути пробку. Перевірити щільність з’єднання, закрити кришку ковера.

Склад виконавців:

слюсар з експлуатації та ремонту підземних газопроводів 3 розр. - 
1 люд.;

слюсар з експлуатації та ремонту підземних газопроводів 2 розр. - 
1 люд.

	Спосіб перевірки
	Норма часу на один конденсатозбірник, люд.-год.

	З видаленням конденсату:
	

	ручним насосом
	0,53

	тиском газу
	0,30

	Без видалення конденсату
	0,09

	Примітка. У разі виконання додаткових робіт, пов’язаних з очисткою ковера від снігу та льоду, до норми часу застосовувати коефіцієнт 1,2.


9.1.11. Реставрація настінних знаків
З заміною знака

Зміст роботи

Відновити параметри прив’язки, нанести знак за трафаретом. Зняти старий знак і встановити новий.

Без заміни знака

Зміст роботи

Відновити параметри прив’язки та нанести знак за трафаретом. 

Склад виконавців:

слюсар з експлуатації та ремонту підземних газопроводів 2 розр. - 
1 люд.

	Вид реставрації
	Норма часу на один знак, люд.-год.

	з заміною знака
	0,31

	без заміни знака
	0,13


9.1.12. Перевірка на щільність фланцевих, різьбових з’єднань та зварних стиків на газопроводі вводу в будову
Зміст роботи

Перевірити щільність фланцевих, різьбових з’єднань обмилюванням або приладом. Усунути виявлені витоки газу.

Склад виконавців:

слюсар з експлуатації та ремонту підземних газопроводів 3 розр.- 2 люд.

	Діаметр газопроводу, мм
	Норма часу на 100 з’єднань, люд.-год.

	15
	1,08

	32
	1,25

	40
	1,37

	50 та більше
	1,90

	Примітка. При роботі з приставної драбини з її перестановкою до норми часу застосовувати коефіцієнт 1,2.


9.1.13. Перевірка футляру на зовнішній стіні будинку на щільність
Зміст роботи

Підготувати аналізатор до роботи. Піднести трубку газоаналізатора до футляру (місця проходу газопроводу через зовнішню стіну будинку). Взяти пробу повітряного середовища біля футляру з чотирьох сторін.

Склад виконавців:

слюсар з експлуатації та ремонту підземних газопроводів 3 розр. - 2 люд.

Норма часу на одну перевірку – 0,03 люд.-год.

9.1.14. Встановлення покажчика на трасі газопроводу
Зміст роботи

За допомогою кувалди забити покажчик в землю і утрамбувати ґрунт.

Склад виконавців:

слюсар з експлуатації та ремонту підземних газопроводів 2 розр. – 1 люд.

Норма часу на один покажчик - 0,21 люд.-год.

Примітка. У разі виконання робіт на проїжджій частині вулиці у складі двох виконавців до норми часу застосовувати коефіцієнт 2.

9.1.15. Технічне обслуговування відключаючих пристроїв у газових колодязях 
Зміст роботи

Встановити огорожу. Підготувати газоаналізатор до роботи. Зняти кришку колодязя. Перевірити колодязь на загазованість та провітрити його. Очистити газовий колодязь від сміття, бруду зовні та всередині. Перевірити справність лінзового компенсатора (при його наявності), перевірити щільність лінзового компенсатора. Зробити зовнішній огляд засувки (крана), очистити її від пилу і бруду. Зняти фіксатори, змастити штоки засувки, прогнати на два-три оберти. Перенабити сальникові ущільнення на засувці (або замінити мастило крана). Обмилити місця можливих витоків газу, усунути витоки. Встановити фіксатори, витерти засувку. Закрити колодязь. Зняти огорожу.

Склад виконавців:

слюсар з експлуатації та ремонту підземних газопроводів 3 розр. - 
3 люд.

Таблиця 1 – Норма часу на один колодязь, люд.-год.
	Провітрювання газового колодязя
	0,25

	Газопровід низького тиску:
	

	без лінзового компенсатора
	0,5

	з лінзовим компенсатором
	1,4

	Газопровід середнього і високого тиску:
	

	без лінзового компенсатора
	0,5

	з лінзовим компенсатором
	1,6


Таблиця 2 – Норма часу на одну засувку (кран), люд.-год.

	Діаметр засувки, мм
	Діаметр крана, мм

	до 150
	151–300
	301–500
	501–700
	до 50
	51–100
	101–150

	1,38
	1,68
	1,91
	2,20
	0,57
	0,62
	0,83


Примітка 1. У разі наявності в газовому колодязі лінзового компенсатора і засувки (крана) норми часу за таблицями 1 і 2 підсумовуються.

Примітка 2. У разі виконання додаткових робіт, які пов’язані з очисткою кришки колодязя від снігу та льоду, до норм часу таблиці 1 застосовувати коефіцієнт 1,2.

9.1.16. Відкачування води з газового колодязя
Зміст роботи

Встановити огорожу. Зняти кришку колодязя. Приєднати рукав шлангу до мотопомпи, другий кінець рукава опустити в колодязь. Провести відкачування води, вийняти рукав із колодязя. Від’єднати другий кінець від мотопомпи, прибрати рукав і мотопомпу. Встановити кришку колодязя. Зняти огорожу.

Склад виконавців:

слюсар з експлуатації та ремонту підземних газопроводів 3 розр. - 
2 люд.

Норма часу на один колодязь – 1,0 люд.-год.

Примітка. Трудовитрати на перевірку колодязя на загазованість та його провітрювання в нормі часу враховані.

9.1.17. Набивка камери мастилом крана 
Зміст роботи

Відкрити кришку колодязя, перевірити колодязь на загазованість, провітрити його. Вивернути натискний гвинт. Набити камеру мастилом. Завернути натискний гвинт. Закрити кришку колодязя.

Склад виконавців:

слюсар з експлуатації та ремонту підземних газопроводів 3 розр. - 
3 люд.

	Діаметр крана, мм
	Норма часу на один кран, люд.-год.

	до 80
	0,43

	81-100
	0,54


9.1.18. Перевірка щільності газопроводу шляхом бурового огляду
Зміст роботи

Встановити огорожу. Провести розмітку свердловин по трасі газопроводу. Пробурити свердловини на глибину залягання газопроводу. Закрити бурові отвори для накопичення газу. Визначити наявність газу в свердловинах газоаналізатором. Засипати свердловини ґрунтом вручну. Зняти огорожу.

Склад виконавців:

слюсар з експлуатації та ремонту підземних газопроводів 3 розр. - 
2 люд.

	Норма часу на одну бурову свердловину, люд.-год.

	Місце буріння свердловини
	Спосіб буріння

	
	бурильною установкою
	вручну

	асфальтобетонне покриття по бруківці
	0,20
	0,33

	асфальтобетонне покриття
	0,15
	0,25

	бруківка
	0,18
	0,30

	без покриття
	0,10
	0,15


9.1.19. Перевірка стану ізоляційного покриття труби газопроводу методом шурфування
Зміст роботи

Встановити огорожу. Перевірити стан ізоляційного покриття газопроводу. Зняти огорожу.

Склад виконавців:

слюсар з експлуатації та ремонту підземних газопроводів 4 розр. - 
1 люд.;

слюсар з експлуатації та ремонту підземних газопроводів 3 розр. - 
2 люд.

	Вид покриття
	Норма часу на один шурф, люд.-год.

	бруківка
	2,57

	асфальтобетон
	4,20

	без покриття
	1,00

	Примітка. В нормах часу не враховані витрати часу на розробку ґрунту.


9.1.20. Перевірка щільності підземних газопроводів приладовим методом контролю
Зміст роботи

Підготувати прилад типу “Універсал”, “Варіотек” тощо, обстежити підземний газопровід на щільність приладом. У разі виявлення витоків газу виконати прив’язку місця витоку та повідомити майстра служби. Відключити прилад.

Склад виконавців:

слюсар з експлуатації та ремонту підземних газопроводів 4 розр. – 2 люд.

	Норма часу на 100 п.м. траси підземних газопроводів, люд.-год.

	вуличних
	дворових вводів 

	0,38
	0,32

	Примітка. У разі наявності витоку газу до приїзду ремонтної бригади встановити чергування. В цих випадках до норми часу додавати 1,0 люд.-год.


9.1.21. Перевірка стану ізоляційного покриття труби газопроводу приладовим методом контролю
Зміст роботи

Підготувати прилад типу ИМПИ-1, АНПИ-3 тощо до роботи. Підключити прилади зі штировою антеною за схемою. Обстежити підземний газопровід на суцільність ізоляційного шару приладом. У разі виявлення місць пошкодження ізоляції виконати прив’язку. Відключити прилади.

Склад виконавців:

монтер із захисту підземних трубопроводів від корозії 6 розр. – 3 люд.

Норма часу на 100 п.м. траси підземних газопроводів:

вуличних - 1,5 люд.-год.;
дворових вводів – 3,9 люд.-год.

Примітка. У разі застосування з приладом рамочної антени склад виконавців: монтер із захисту підземних трубопроводів від корозії 6 розр. – 2 люд.

Норма часу на 100 п.м. траси підземних газопроводів:

вуличних – 1,0 люд.-год.;
дворових вводів – 2,6 люд.-год.

Примітка. Роботу по перевірці стану ізоляційного покриття труби газопроводу приладовим методом контролю можуть виконувати слюсар з експлуатації та ремонту підземних газопроводів 4 і 5 розрядів.

9.1.22. Перевірка технічного стану підземних газопроводів пересувною лазерною установкою
Зміст роботи

Підготувати лазерну установку до роботи та настроїти прилади. Включити звукову сигналізацію загазованості. Рухаючись по трасі, слідкувати за показами приладів, які безперервно відбирають проби повітря з надтрасової поверхні для експрес-аналізу, порівнюючи їх покази з номінальними. На ділянці траси, де виявлені витоки газу, загазованість перевірити додатково приладом. Місця витоків газу помітити на маршрутних картах. Повідомити по рації аварійну службу і забезпечити безпеку в районі витоку газу до прибуття аварійної бригади. Виключити звукову сигналізацію. Заповнити журнал обліку роботи лазерної установки. Оформити акт технічного стану газопроводу.

Склад виконавців:

слюсар з експлуатації та ремонту підземних газопроводів 5 розр. – 
1 люд.;

слюсар з експлуатації та ремонту підземних газопроводів 4 розр. – 
1 люд.

Норма часу на 1 км газопроводу при одноразовому проїзді
по трасі – 0,20 люд.-год.

9.1.23. Прив’язка траси підземного газопроводу на місцевості трасошукачем ТПК-1
Зміст роботи

Ознайомитись з технічною документацією. Вибрати оптимальне місце підключення до газопроводу. Вбити в ґрунт штир заземлювача і підключити його до генератора. Очистити від фарби та іржі місце підключення на газопроводі. Підключити генератор і настроїти його на оптимальний режим роботи. Зібрати і настроїти елементи трасошукача ТПК-1. Визначити трасу підземного газопроводу (при цьому один робітник чергує біля генератора і місць підключення його до газопроводу, інший робітник виконує роботу по відшукуванню траси підземного газопроводу, третій робітник іде попереду з червоним прапорцем для попередження транспорту). На схемі газопроводу позначити прив’язку його до постійних орієнтирів.

Склад виконавців:

слюсар з експлуатації та ремонту підземних газопроводів 4 розр. – 3 люд.

Норма часу на 100 п.м. траси підземних газопроводів – 1,2 люд.-год.

9.1.24. Технічне обслуговування кранів на підземних газопроводах діаметром від 500 мм до 700 мм
Зміст роботи

Провести зовнішній огляд крана. Очистити його від пилу та бруду. Набити мастило. Перевірити щільність з’єднань. Провести прокручування крана. У разі необхідності відновити фарбування крана і попереджувальних табличок.

Склад виконавців:

слюсар з експлуатації та ремонту підземних газопроводів 5 розр. – 1 люд.;

слюсар з експлуатації та ремонту підземних газопроводів 4 розр. – 2 люд.

Норма часу на один кран - 1,5 люд.-год.

9.1.25. Технічне обслуговування домових комбінованих регуляторів тиску іноземного та вітчизняного виробництва
Зміст роботи

Провести зовнішній огляд регулятора. Перевірити тиск газу контрольно-вимірювальними приладами. Перевірити щільність з’єднань, усунути витоки газу. Зробити запис у журналі про виконану роботу.

Склад виконавців:

слюсар з експлуатації та ремонту газового устаткування 4 розр. – 1 люд.;

слюсар з експлуатації та ремонту газового устаткування 3 розр. – 1 люд.

Норма часу на один регулятор тиску – 0,3 люд. – год.

9.2. Ремонт надземних і підземних газопроводів
9.2.1. Установлення бліндів на ізолюючому фланці (діаметром до 100 мм) на підземні і надземні газопроводи
Зміст роботи

Відключити електрозахист, установити перемичку. Відвернути гвинти на ізолюючому фланці, очистити їх і змастити. Роз’єднати фланці, зняти прокладку. Очистити поверхню фланців від бруду. Установити блінду, затиснути фланці. Натягти на гвинти ізолюючі втулки, шайби. Установити гвинти у фланці і завернути гайки. Зняти перемичку і підключити електрозахист. Перевірити щільність фланцевих з’єднань, усунути витоки газу.

Склад виконавців:

слюсар з експлуатації та ремонту підземних газопроводів 4 розр. - 
1 люд.;

слюсар з експлуатації та ремонту підземних газопроводів 3 розр. - 
2 люд.

монтер із захисту підземних газопроводів від корозії 6 розр. – 1 люд.

Норма часу на одну блінду 
	Діаметр газопроводу, мм
	Умови роботи

	
	Нормальні
	Незручні

	
	
	на висоті з приставної драбини
	в колодязі

	до 100
	1,0
	1,12
	1,40

	101-150
	1,2
	1,65
	2,06

	151-200
	1,41
	1,95
	2,42

	201-300
	1,63
	-
	3,14

	301-400
	1,83
	-
	3,77

	401-500
	2,20
	-
	4,51

	501-600
	2,63
	-
	5,40

	601-700
	2,95
	-
	6,04

	Примітка 1. У разі виконання робіт на висоті з приставною драбиною до норми часу застосовувати коефіцієнт 2.

Примітка 2. У разі виконання робіт у незручних умовах (у газовому колодязі) до норми часу застосовувати коефіцієнт 1,2.


9.2.2. Відновлення пошкоджених місць протикорозійного (захисного) покриття газопроводу вручну
Зміст роботи

Зняти з пошкоджених місць газопроводу захисне покриття. Очистити поверхню газопроводу від бруду і залишків бітуму. Підготувати ґрунтовку і бітумну мастику. Провести ґрунтування поверхні і нанести на неї три шари бітумної мастики (кожний завтовшки 3 мм). Після нанесення першого та другого шарів бітумної мастики ділянку, що ізолюється, обгорнути армованою обгорткою, після третього шару – крафт-папіром. Перевірити якість захисного покриття після ремонту приладами.

Склад виконавців:

слюсар з експлуатації та ремонту підземних газопроводів 3 розр. - 3 люд.

Норма часу на 1 кв. м покриття газопроводу – 5,49 люд.-год.

9.2.3. Усунення кристалогідратних та сніжно-льодових закупорок в газопроводі
У разі усунення кристалогідратних закупорок заливанням розчинника

Зміст роботи

Визначити місце закупорки газопроводу за показами манометрів. Залити розчинник в газопровід через кран на вводі (гідрозатвор, трубку конденсатозбірника та спеціальний штуцер). Перевірити тиск газу в газопроводі.

У разі усунення сніжно-льодових закупорок відігрівом

Зміст роботи

Визначити місце закупорки газопроводу за показами манометрів. Відігріти місце закупорки або залити метанолом. Видалити конденсат із найближчих конденсатозбірників. Перевірити тиск газу в газопроводі.

У разі усунення засмічень і пробок шурником

Зміст роботи

Визначити місце закупорки газопроводу за показами манометра. Провести шурування (прочистку) внутрішньої порожнини газопроводу від засмічень і пробок (льодових, смоляних, нафталанових тощо) сталевим дротом крізь отвір на газопроводі. Після прочистки завернути пробку в штуцер на газопроводі і перевірити щільність з’єднання за допомогою мильної емульсії або приладу.

У разі усунення закупорок інертним або горючим газом

Зміст роботи

Визначити місце закупорки газопроводу за показами манометрів. Провести прочистку газопроводу продувкою інертним або горючим газом. Стравити продувочний газ, перевірити щільність з’єднань.

Склад виконавців:

слюсар з експлуатації та ремонту підземних газопроводів 4 розр. - 
2 люд.

	Спосіб усунення закупорки
	Норма часу
на усунення 1 закупорки,
люд.-год.

	заливанням розчинника
	0,95

	підігрівом місця закупорки
	2,00

	шуруванням
	1,51

	продувкою інертним або горючим газом
	1,69


9.2.4. Встановлення посилюючої муфти з гофрою на стику газопроводу
Зміст роботи

Накласти бинт з тонкого брезенту (клейку стрічку) на дефектний стик (шлакові включення, непровар, пори). Зварити на газопроводі муфту з двох половинок і насадити її на стик. Проконопатити кінці муфти азбестовим шнуром, підвальцювати і заварити. Перевірити щільність зварних стиків муфти.

Склад виконавців:

	Склад виконавців
	Розряд
	Кількість виконавців

	
	
	Діаметр газопроводу, мм

	
	
	до 200
	201-500
	більше 500

	Електрогазозварник-врізальник
	4
	1
	-
	-

	Електрогазозварник-врізальник
	5
	-
	1
	1

	Слюсар з експлуатації та ремонту підземних газопроводів
	4
	2
	2
	-

	Слюсар з експлуатації та ремонту підземних газопроводів
	5
	-
	-
	2


	Діаметр газопроводу, мм
	Норма часу на одну муфту, 
люд.-год.

	до 100
	6,20

	101-200
	7,95

	201-300
	9,80

	301-400
	12,00

	401-500
	13,90

	501-600
	15,80

	601-700
	17,90

	701-800
	20,20

	801-900
	22,80

	901-1000
	25,70

	Примітка 1. Витрати часу на роботи по відновленню захисного покриття зазначені в 9.2.2.

	Примітка 2. Норми часу на зниження і відновлення тиску газу в газопроводі застосовувати за додатком А до цього збірника.

	Примітка 3. Зварювальні роботи на газопроводах високого тиску виконує електрогазозварник-врізальник 6 розряду.


9.2.5. Відновлення стінки газопроводу накладанням латки
Зміст роботи 

Підготувати металеву латку за місцем пошкодження. Встановити латку на пошкоджене місце і приварити .Перевірити щільність зварних з'єднань.

Склад виконавців:

	Склад виконавців
	Роз​ряд
	Кількість виконавців

	
	
	Діаметр газопроводу, мм

	
	
	до 200
	201-500
	більше 500

	Електрогазозварник-врізальник
	4
	1
	-
	-

	Електрогазозварник-врізальник
	5
	-
	1
	1

	Слюсар з експлуатації та ремонту підземних газопроводів
	4
	2
	2
	-

	Слюсар з експлуатації та ремонту підземних газопроводів
	5
	-
	-
	2


	Діаметр газопроводу, мм
	Норма часу на одну латку, 
люд.-год.

	до 200
	0,98

	201-500
	1,10

	більше 500
	1,6

	Примітка 1. Витрати часу на роботи по відновленню захисного покриття зазначені в 9.2.2.

	Примітка 2. Норми часу на зниження і відновлення тиску газу в газопроводі застосовувати за додатком А до цього збірника.

	Примітка 3. Зварювальні роботи на газопроводах високого тиску виконує електрогазозварник-врізальник 6 розряду.


9.2.6. Заміна ділянки підземного газопроводу (вріз котушки)
Зміст роботи 

Відключити електрозахист, встановити перемичку. Закрити засувки, стравити газ. Врізати скидну свічку. Поставити тимчасові заглушки на газопроводі. Вирізати і видалити з котловану ділянку газопроводу, яка замінюється. Розмітити і вирізати з’єднувальну трубу (котушку). Встановити трубу (котушку) між з’єднувальними трубами і провести зварювання місць з'єднань. Зняти свічку, заварити. Зняти тимчасові заглушки, відкрити засувки. Провести продувку газопроводу і провести пуск газу. Перевірити щільність з’єднань. Зняти перемичку і підключити електрозахист.

Склад виконавців:

	Склад виконавців
	Роз​ряд
	Кількість виконавців

	
	
	Діаметр газопроводу, мм

	
	
	до 200
	201-500
	більше 500

	Електрогазозварник-врізальник
	5
	1
	1
	1

	Слюсар з експлуатації та ремонту підземних газопроводів
	5
	-
	-
	3

	Слюсар з експлуатації та ремонту підземних газопроводів
	4
	2
	2
	-

	Монтер із захисту п/г від корозії 
	6
	1
	1
	1


	Діаметр газопроводу, мм
	Норма часу на одну ділянку, 
люд.-год.

	до 100
	6,20

	101-150
	7,23

	151-200
	7,80

	201-300
	8,80

	301-400
	10,00

	401-500
	11,00

	501-600
	12,40

	601-700
	13,80

	701-800
	15,20

	801-900
	16,60

	901-1000
	18,00

	Примітка 1. Витрати часу на роботи по відновленню захисного покриття
зазначені в 10.2.2.

	Примітка 2. Норми часу на зниження і відновлення тиску газу в газопроводі застосовувати за додатком А до цього збірника.

	Примітка 3. Зварювальні роботи на газопроводах високого тиску виконує електрогазозварник-врізальник 6 розряду.


9.2.7. Обріз недіючого газопроводу (газового вводу)
Зміст роботи 

Поставити тимчасові заглушки на газопроводі. Врізати скидну свічку. Обрізати недіючий газопровід. Поставити постійну заглушку і приварити її до діючого газопроводу. Зняти тимчасові заглушки. Зняти свічку, заварити місце установки. Перевірити щільність зварних з’єднань. Продути недіючий газопровід. Зробити аналіз газоповітряної суміші.

Склад виконавців:

	Склад виконавців
	Розряд
	Кількість виконавців

	
	
	Діаметр газопроводу, мм

	
	
	до 200
	201-500
	біль-ше 500

	електрогазозварник-врізальник
	5
	-
	-
	1

	електрогазозварник-врізальник
	4
	1
	1
	-

	слюсар з експлуатації та ремонту підземних газопроводів
	5
	-
	-
	2

	слюсар з експлуатації та ремонту підземних газопроводів
	4
	-
	2
	-

	слюсар з експлуатації та ремонту підземних газопроводів
	3
	2
	-
	-


	Діаметр газопроводу, мм
	Норма часу на обрізання 1 вводу,
люд.-год.

	до 100
	3,50

	101-200
	4,30

	201-300
	5,10

	301-400
	5,95

	401-500
	6,85

	501-600
	7,75

	601-700
	8,65

	701-800
	9,55

	801-900
	10,45

	901-1000
	11,35

	Примітка. Норми часу на зниження і відновлення тиску газу в газопроводі застосовувати згідно з додатком А до цього збірника.


9.2.8. Приєднання (вріз) і пуск газу в газопроводи-вводи
Зміст роботи 

Оглянути і перевірити стан приямків, штуцерів, заглушок, огородити місце виконання робіт. Виконати контрольне обпресування і продувку приєднувального газопроводу. Відрізати штуцер. Відрізати заглушку приєднувального вводу. Провести підгонку з’єднувального патрубка. Пропалити в з’єднувальному патрубку отвір діаметром  від 6 мм до 8 мм. Вирізати в діючому газопроводі отвір, що відповідає діаметру приєднувального газопроводу. Видалити вирізаний диск з труби і замінити його глиняним диском. Переконатися в герметичності підключення. Установити, перехопити і заварити обидва стики з’єднувального патрубка. Крізь отвір у з’єднувальному патрубку видалити глиняне ущільнення. Заварити отвір у з’єднувальному патрубку. Очистити від шлаку зварні стики. Перевірити щільність зварних швів.

Склад виконавців:

слюсар з експлуатації та ремонту підземних газопроводів 4 розр. -
1 люд.;

слюсар з експлуатації та ремонту підземних газопроводів 3 розр. - 
1 люд.;

електрогазозварник-врізальник 5 розр. - 1 люд.

	Діаметр газопроводу, мм
	Норма часу на врізання 1 вводу,
люд.-год.

	50
	5,6

	100
	6,2

	Примітка 1. У разі врізання з приварюванням патрубка до норми часу додавати 0,54 люд.-год.

	Примітка 2. Норми часу на зниження і відновлення тиску газу в газопроводі застосовувати згідно з додатком А до цього збірника.

	Примітка 3. Витрати часу на виконання земляних робіт в нормах часу не враховані.

	Примітка 4. В тому числі пуск газу 1,8 люд.-год.


9.2.9. Приєднання (вріз) і пуск газу у збудований газопровід
Зміст роботи 

Огородити місце виконання робіт. Закрити тупикову засувку. Перевірити загазованість в місці виконання вогневих робіт. Вирізати вікно, поставити тимчасову заглушку. Вирізати заглушку з приєднувального газопроводу і продути його. Провести підгонку відводу, вирізати в діючому газопроводі отвір відповідного діаметра. Зварити стики. Вийняти тимчасову заглушку, прикрити вікно і заварити його. Відкрити засувку, продути газопровід. Перевірити стики на щільність.

Склад виконавців:

слюсар з експлуатації та ремонту підземних газопроводів 5 розр. - 
1 люд.;

слюсар з експлуатації та ремонту підземних газопроводів 4 розр. - 
1 люд.;

електрогазозварник-врізальник 5 розр. - 1 люд.

	Норма часу на одне врізання, люд.-год.

	Діаметр газопроводу
мм,
	Спосіб приєднання

	
	без козирка
	з козирком
	з двома козирками

	до 100
	7,34
	6,80
	9,52

	101-200
	8,08
	7,48
	10,47

	201-300
	8,89
	8,23
	11,52

	301-400
	9,77
	9,05
	12,67

	401-500
	11,73
	10,86
	15,20

	501-600
	14,07
	13,03
	18,24

	601-700
	16,89
	15,64
	21,90

	Примітка 1. У разі встановлення "свічі" до норми часу додати 0,3 люд.-год.

	Примітка 2. На контрольне опресування газопроводу, що врізається, до 100 м до норми часу додавати 1,5 люд.-год., на кожні наступні 100 м до норми часу додавати 0,6 люд.-год.

	Примітка 3. Норми часу на зниження і відновлення тиску газу в газопроводі застосовувати згідно з додатком А до цього збірника.

	Примітка 4. Витрати часу на виконання земляних робіт в нормах часу не враховані.

	Примітка 5. Зварювальні роботи на газопроводах високого тиску виконує електрогазозварник-врізальник 6 розряду.


9.2.10. Приєднання збудованого газопроводу до діючого без зниження тиску газу в ньому (холодне врізання)
Зміст роботи 

Оглянути місце проведення робіт. До діючого газопроводу приварити штуцер з фланцем, до якого приєднати засувку. Місце приварювання зміцнити наваркою “косинок”. До засувки на фланцях приєднати закритий пристрій. Відкрити засувку, просвердлити газопровід. Перевірити щільність всіх з’єднань. Витягти вирізаний диск. Закрити засувку, від’єднати пристрій. Продути газопровід. До засувки на фланцях прикріпити патрубок. Приварити патрубок до газопроводу. Відкрити засувку, перевірити щільність з’єднань.

Склад виконавців:

слюсар з експлуатації та ремонту підземних газопроводів 5 розр. - 1 люд.;

слюсар з експлуатації та ремонту підземних газопроводів 4 розр. - 1 люд.;

електрогазозварник-врізальник 5 розр. - 1 люд.
	Діаметр газопроводу, мм
	Норма часу на одне врізання, люд.-год.

	50
	18,0

	100
	19,0

	150
	20,0

	200
	21,0

	300
	23,0

	Примітка 1. Витрати часу на виконання земляних робіт в нормах часу не враховані.

	Примітка 2. Зварювальні роботи на газопроводах високого тиску виконує електрогазозварник-врізальник 6 розряду.


9.2.11.
Приєднання (вріз) відводу до діючого газопроводу методом вибуху
Зміст роботи 

Перевірити загазованість в місці виконання вогневих робіт. Приварити до діючого газопроводу гайку під шток, захисний екран і патрубок з фланцем. З протилежного боку приварити накладку для посилення стінки газопроводу. Встановити кумулятивний заряд. Провести з’єднувальні проводи крізь засувку, приймальну камеру, сальниковий пристрій і приєднати їх до електродетонатора. Встановити засувку, приймальну камеру і шток з амортизаторами. Продути приєднаний вузол переходу інертним газом. Місця приєднання проводів заізолювати. Провести вибух. Після сигналу відбою крізь засувку в приймальну камеру вийняти вирізану ділянку труби і закрити засувку. Перевірити щільність з’єднань. Від’єднати приймальну камеру з сальниковим пристроєм і штоком. Установити глухий фланець на засувку і перевірити щільність.

Склад виконавців:

слюсар з експлуатації та ремонту підземних газопроводів 5 розр. – 2 люд.;
електрогазозварник-врізальник 6 розр. – 1 люд.

	Діаметр газопроводу, мм
	Норма часу на одне врізання, 

люд.-год

	125
	10,50

	150
	12,00

	200
	15,00

	250
	18,00

	400
	22,50

	600
	27,75

	700
	31,50

	Примітка 1. Розподіл обов’язків між підривниками і працівниками газового господарства здійснюються згідно з технологічною інструкцією.
Примітка 2. Норми часу на підготовчі роботи застосовувати відповідно до Міжгалузевих укрупнених норм часу [1].
Примітка 3. Норми часу на зниження і відновлення тиску газу в газопроводі застосовувати згідно з додатком А до цього збірника.
Примітка 4. Витрати часу на виконання земляних робіт в нормах часу не враховані.


9.2.12. Обслуговування місць розкопок в зоні проходження газопроводу
Зміст роботи 

Ознайомитися з проектом, ордером на розкопку, перевірити наявність узгоджень. Вказати місце проходження газопроводу, вивісити попереджувальні таблички. Перевірити на загазованість споруди в зоні 15 м від місця розкопки. При розкопці газопроводу оглянути ізоляційне покриття. Заповнити картку розкопки.

Склад виконавців:

слюсар з експлуатації та ремонту підземних газопроводів 3 розр. – 1 люд.;

слюсар з експлуатації та ремонту підземних газопроводів 2 розр. – 1 люд.

Норма часу на одне місце розкопки – 1,5 люд.-год.

Примітка. У разі повторного обслуговування місця розкопки до норми часу застосовувати коефіцієнт 0,8.

9.2.13. Ремонт газового колодязя
У разі ремонту збірних залізобетонних колодязів

Зміст роботи 

Установити огорожу, зняти кришку і люк. Настроїти газоаналізатор, перевірити на загазованість. Закріпити драбину і скоби. Відновити гідроізоляцію. Установити люк і кришку. Зняти огорожу.

У разі ремонту цегляних колодязів

Зміст роботи

Установити огорожу, зняти кришку і люк. Настроїти газоаналізатор, перевірити на загазованість. Розібрати пошкоджену цегляну кладку колодязя. Приготувати розчин і відновити цегляну кладку і ізоляцію розібраної ділянки колодязя. Закріпити драбину і скоби. Установити люк і кришку. Зняти огорожу.

Склад виконавців:

слюсар з експлуатації та ремонту підземних газопроводів 3 розр. – 2 люд.;

слюсар з експлуатації та ремонту підземних газопроводів 2 розр. – 1 люд.;

муляр 2 розр. - 1 люд.

	Вид колодязя
	Норма часу на один колодязь, люд.-год.

	Збірний залізобетонний
	4,96

	Цегляний
	8,79

	Примітка 1. Трудовитрати на провітрювання колодязя в нормі часу враховані.
Примітка 2. Витрати часу на роботи, пов’язані зі зняттям та установкою плити перекриття газового колодязя, наведені в 9.2.14.
Примітка 3. Витрати часу на виконання земляних робіт в нормах часу не враховані.


9.2.14. Заміна перекриття газового колодязя
Зміст роботи 

Установити огорожу. Зняти кришку, вийняти люк і перекриття газового колодязя. Установити нове перекриття. Установити люк і кришку газового колодязя на місце. Зняти огорожу.

Склад виконавців:

слюсар з експлуатації та ремонту підземних газопроводів 3 розр. – 2 люд.

Норма часу на одне перекриття – 1,85 люд.-год.

Примітка. Витрати часу на виконання земляних робіт в нормі часу не враховані.

9.2.15. Заміна кришки газового колодязя
Зміст роботи 

Установити огорожу. Підготувати газоаналізатор до роботи. Зняти стару кришку. Взяти пробу газу. Установити нову кришку. Зняти огорожу.

Склад виконавців:

слюсар з експлуатації та ремонту підземних газопроводів 2 розр. – 2 люд.

Норма часу на одну кришку – 0,23 люд.-год.

9.2.16. Заміна люка газового колодязя
Зміст роботи 

Установити огорожу. Підготувати газоаналізатор до роботи. Зняти кришку. Взяти пробу газу. Вийняти люк газового колодязя. Вирівняти і зачистити уступ. Установити люк і кришку. Зняти огорожу.

Склад виконавців:

слюсар з експлуатації та ремонту підземних газопроводів 3 розр. – 2 люд.

Норма часу на один люк – 0,96 люд.-год.

Примітка 1. Трудовитрати на провітрювання колодязя в нормі часу враховані.

Примітка 2. Витрати часу на виконання земляних робіт в нормі часу не враховані.

9.2.17. Заміна лінзового компенсатора
Зміст роботи 

Відключити електрозахист, установити перемичку. Поставити тимчасові заглушки на газопроводі. Зняти компенсатор. Зачистити поверхню фланців. Поставити нові прокладки і установити новий компенсатор. Зняти тимчасові заглушки. Зняти перемичку і підключити електрозахист. Перевірити щільність фланцевих з’єднань, усунути витоки.

Склад виконавців:

	Характеристика тиску газу в газопроводі
	Склад виконавців
	Розряд
	Кількість виконавців

	
	
	
	Діаметр газопроводу, мм

	
	
	
	до 500
	більше 500

	Середній і високий
	Слюсар з експлуатації та ремонту підземних газопроводів
	4
	4
	--

	Середній і високий
	
	5
	--
	4

	Низький
	
	4
	4
	4

	Монтер із захисту підземних газопроводів від корозії
	6
	1
	1


	Діаметр газопроводу, мм
	Норма часу на один компенсатор, люд.-год.

	до 100
	2,63

	101-150
	5,02

	151-200
	7,41

	201-300
	10,90

	301-400
	15,20

	401-500
	16,70

	501-600
	18,20

	601-700
	19,70

	701-800
	21,20

	801-900
	22,70

	901-1000
	24,20

	Примітка 1. Трудовитрати на перевірку колодязя на загазованість та його провітрювання в нормі часу враховані.
Примітка 2. Витрати часу на роботи, пов’язані зі зняттям та установкою плити перекриття газового колодязя, наведені в 9.2.14.
Примітка 3. Норми часу на зниження та відновлення тиску газу в газопроводі застосувати згідно з додатком А до цього збірника.


9.2.18. Заміна засувки
Зміст роботи

Відключити електрозахист, установити перемичку. Поставити тимчасові заглушки. Зняти засувку. Зачистити поверхню фланців. Поставити нові прокладки і установити нову засувку. Зняти тимчасові заглушки. Зняти перемичку і підключити електрозахист. Перевірити щільність фланцевих з’єднань, усунути витоки.

Склад виконавців:

	Характеристика тиску газу в газопроводі
	Склад виконавців
	Розряд
	Кількість виконавців

	
	
	
	Діаметр газопроводу, мм

	
	
	
	до 500
	більше 500

	Середній і високий
	Слюсар з експлуатації та ремонту підземних газопроводів
	5
	--
	4

	Середній і високий
	
	4
	4
	--

	Низький
	
	4
	4
	4

	Монтер із захисту підземних газопроводів від корозії
	6
	1
	1


	Норми часу на одну засувку, люд.-год.

	Діаметр газопроводу, мм
	Умови роботи

	
	Нормальні
	Незручні

	
	
	на висоті з приставної драбини
	в колодязі

	до 100
	5,62
	7,46
	8,47

	101-150
	6,74
	8,58
	9,46

	151-200
	7,86
	9,00
	11,40

	201-300
	10,10
	--
	15,40

	301-400
	12,30
	--
	17,80

	401-500
	14,60
	--
	20,10

	501-600
	16,80
	--
	22,40

	601-700
	19,00
	--
	24,80

	701-800
	21,20
	--
	27,20

	801-900
	23,40
	--
	29,60

	901-1000
	25,60
	--
	32,00

	Примітка 1. Трудовитрати на перевірку колодязя на загазованість та його провітрювання в нормі часу враховані.
Примітка 2. Витрати часу на роботи, які пов’язані зі зняттям та установкою плити перекриття газового колодязя, наведені в 9.2.14.
Примітка 3. Норми часу на зниження і відновлення тиску газу в газопроводі застосовувати згідно з додатком А до цього збірника.


9.2.19. Заміна прокладок засувки
Зміст роботи

Відключити електрозахист, установити перемичку. Відвернути гвинти і роз’єднати фланці. Зняти засувку, зняти стару прокладку. Зачистити поверхню фланців, поставити нову прокладку. Роз’єднати фланці, поставити засувку на місце. Завернути болти фланцевих з’єднань. Зняти перемичку і підключити електрозахист. Перевірити щільність фланцевих з’єднань, усунути витоки.

Склад виконавців:

	Характеристика тиску газу в газопроводі
	Склад виконавців
	Розряд
	Кількість виконавців

	
	
	
	Діаметр газопроводу, мм

	
	
	
	до 500
	більше 500

	Середній і високий
	Слюсар з експлуатації та ремонту підземних газопроводів
	5
	--
	4

	Середній і високий
	
	4
	4
	--

	Низький
	
	4
	4
	4

	Монтер із захисту підземних газопроводів від корозії
	6
	1
	1


	Норми часу на одну прокладку, люд.-год.

	Діаметр газопроводу, мм
	Умови роботи

	
	Нормальні
	Незручні

	
	
	на висоті з приставної драбини
	в колодязі

	до 100
	1,35
	1,59
	1,83

	101-150
	2,01
	2,35
	2,48

	151-200
	2,39
	2,74
	2,87

	201-300
	3,15
	-
	3,66

	301-400
	3,91
	-
	4,31

	401-500
	4,67
	-
	4,97

	501-600
	5,43
	-
	5,62

	601-700
	6,19
	-
	6,27

	701-800
	7,00
	-
	7,08

	801-900
	7,90
	-
	8,00

	901-1000
	8,93
	-
	9,05

	Примітка 1. Трудовитрати на перевірку колодязя на загазованість та його провітрювання в нормі часу враховані.
Примітка 2. Витрати часу на роботи, які пов’язані зі зняттям та установкою плити перекриття газового колодязя, наведені в 9.2.14.
Примітка 3. Норми часу на зниження і відновлення тиску газу в газопроводі застосовувати згідно з додатком А до даного збірника.
Примітка 4. Згідно з Інструкцією з охорони праці № 122 при роботі із застосуванням переносних драбин (п.3.1). 


9.2.20. Ремонт засувки
Зміст роботи

Зняти кришку засувки з ущільнюючими дисками і вставити тимчасову заглушку. Очистити від бруду корпус засувки. Протерти ущільнюючі поверхні. Замінити сальникову набивку. Зняти стару і поставити нову прокладку. Зняти тимчасову заглушку. Установити кришку засувки. Перевірити хід шпинделя повертанням штурвалу. Перевірити щільність з’єднань, усунути витоки.

Склад виконавців:

	Характеристика тиску газу в газопроводі
	Склад виконавців
	Розряд
	Кількість виконавців

	
	
	
	Діаметр газопроводу, мм

	
	
	
	до 500
	більше 500

	Середній і високий
	Слюсар з експлуатації та ремонту підземних газопроводів
	5
	--
	4

	Середній і високий
	
	4
	4
	--

	Низький
	
	4
	4
	4

	Монтер із захисту підземних газопроводів від корозії
	6
	1
	1


	Норма часу на одну засувку, люд.-год.

	Діаметр газопроводу, мм
	Умови роботи

	
	Нормальні
	Незручні

	
	
	на висоті з приставної драбини
	в колодязі

	а) ремонт

	до 100
	3,29
	4,14
	5,49

	101-150
	3,63
	4,95
	6,06

	151-200
	3,92
	5,79
	7,02

	201-300
	4,50
	-
	8,87

	301-400
	5,08
	-
	10,60

	401-500
	5,66
	-
	12,40

	501-600
	6,24
	-
	14,20

	601-700
	6,82
	-
	15,90

	701-800
	7,43
	-
	17,70

	801-900
	8,10
	-
	19,80

	901-1000
	8,83
	-
	22,15

	б) заміна сальникової набивки

	до 100
	0,524
	0,588
	0,592

	101-150
	0,580
	0,668
	0,753

	151-200
	0,618
	0,710
	0,764

	201-300
	0,693
	-
	0,785

	301-400
	0,768
	-
	0,844

	401-500
	0,843
	-
	0,904

	501-600
	0,918
	-
	0,964

	601-700
	0,993
	-
	1,020

	701-800
	1,072
	-
	1,080

	801-900
	1,158
	-
	1,145

	901-1000
	1,250
	-
	1,214

	Примітка 1. Трудовитрати на перевірку колодязя на загазованість та його провітрювання в нормі часу враховані.
Примітка 2. Витрати часу на роботи, пов’язані зі зняттям та установкою плити перекриття газового колодязя, наведені в 9.2.14.
Примітка 3. Норми часу на зниження і відновлення тиску газу в газопроводі застосовувати згідно з додатком А до цього збірника.
Примітка 4. Згідно з Інструкцією з охорони праці № 122 при роботі із застосуванням переносних драбин (п.3.1).


9.2.21. Установка (зняття) тимчасових заглушок
Зміст роботи

Закрити засувку. Відключити електрозахист, установити перемичку. Установити тимчасову заглушку з прокладкою. Зняти перемичку і підключити електрозахист. Відкрити засувку. Перевірити щільність фланцевих з’єднань, усунути витоки.

Склад виконавців:

	Характеристика
тиску газу в газопроводі
	Склад виконавців
	Розряд
	Кількість виконавців

	
	
	
	Діаметр газопроводу, мм

	
	
	
	до 500
	більше 500

	Середній і високий
	Слюсар з експлуатації та ремонту підземних газопроводів
	5
	--
	3

	Середній і високий
	
	4
	3
	--

	Низький
	
	4
	3
	3

	Монтер із захисту підземних газопроводів від корозії
	6
	1
	1


	Норма часу на одну заглушку, люд.-год.

	Діаметр газопроводу, мм
	Умови роботи

	
	Нормальні
	Незручні

	
	
	на висоті з приставної драбини
	в колодязі

	до 100
	1,32
	1,58
	1,85

	101-150
	1,51
	1,81
	2,11

	151-200
	1,74
	2,08
	2,44

	201-300
	2,15
	-
	3,01

	301-400
	2,66
	-
	3,72

	401-500
	3,29
	-
	4,61

	501-600
	4,07
	-
	5,70

	601-700
	5,04
	-
	7,05

	701-800
	6,20
	-
	8,67

	801-900
	7,60
	-
	10,65

	  901-1000
	9,35
	-
	13,11

	Примітка 1. Трудовитрати на перевірку колодязя на загазованість та його провітрювання в нормі часу враховані.
Примітка 2. Норми часу на зниження і відновлення тиску газу в газопроводі застосовувати згідно з додатком А до цього збірника.
Примітка 3. Згідно з Інструкцією з охорони праці № 122 при роботі із застосуванням переносних драбин (п.3.1).


9.2.22. Ремонт електроізолюючих фланців
Зміст роботи

Відключити електрозахист, установити перемичку. Відвернути гвинти на ізолюючому фланці, очистити їх і змастити. Роз’єднати фланці, зняти стару прокладку. Очистити поверхню фланців від бруду. Установити нову прокладку, затиснути фланці. Надягти на гвинти ізолюючі втулки, шайби. Установити гвинти у фланці і завернути гайки. Зняти перемичку і підключити електрозахист. Перевірити щільність з’єднань, усунути витоки.

Склад виконавців:

	Характеристика тиску газу в газопроводі
	Склад виконавців
	Розряд
	Кількість виконавців

	
	
	
	Діаметр газопроводу, мм

	
	
	
	до 500
	більше 500

	Середній і високий
	Слюсар з експлуатації та ремонту підземних газопроводів
	5
	--
	3

	Середній і високий
	
	4
	3
	--

	Низький
	
	4
	3
	3

	Монтер із захисту підземних газопроводів від корозії
	6
	1
	1


	Норма часу на один фланець, люд.-год.

	Діаметр газопроводу, мм
	Умови роботи

	
	Нормальні
	Незручні

	
	
	на висоті з приставної драбини
	в колодязі

	до 100
	1,20
	1,44
	1,68

	101-150
	1,77
	2,12
	2,48

	151-200
	2,08
	2,50
	2,91

	201-300
	2,70
	-
	3,78

	301-400
	3,24
	-
	4,54

	401-500
	3,88
	-
	5,43

	501-600
	4,65
	-
	6,51

	601-700
	5,21
	-
	7,29

	701-800
	5,99
	-
	8,38

	801-900
	6,89
	-
	9,63

	901-1000
	7,92
	-
	11,07

	Примітка 1. Трудовитрати на перевірку колодязя на загазованість та його провітрювання в нормі часу враховані.
Примітка 2. Норми часу на зниження і відновлення тиску газу в газопроводі застосовувати згідно з додатком А до цього збірника.
Примітка 3. Згідно з Інструкцією з охорони праці № 122 при роботі із застосуванням переносних драбин (п.3.1).


9.2.23. Видалення конденсату з підземних газопроводів
При наявності пристроїв у газовому колодязі

Зміст роботи

Установити огорожу. Перевірити газовий колодязь на загазованість та провітрити його. Приєднати гумотканинний рукав до штуцера пристрою (у разі відсутності стаціонарного пристрою спочатку установити його) і до зливної ємності. Перевірити надійність всіх з’єднань. Відкрити кран, видалити конденсат. Закрити кран. Від’єднати шланг, установити заглушку на штуцері (у разі необхідності зняти пристрій). Обмити місця з’єднань, усунути витоки. Очистити газовий колодязь від бризок конденсату, місце розливу присипати піском. Закрити газовий колодязь. Зняти огорожу.

Склад виконавців:

слюсар з експлуатації та ремонту підземних газопроводів 4 розр. – 3 люд.

	Норма часу на один газовий колодязь, люд.-год.

	Зі стаціонарним пристроєм
	Без стаціонарного пристрою

	4,5
	6,5

	Примітка. Норми часу на зниження і відновлення тиску газу в газопроводі застосовувати згідно з додатком А до цього збірника.


У разі наявності пристрою, який виведений під ковер

Зміст роботи

Установити огорожу. Відкрити кришку ковера. Зняти заглушку, приєднати шланг до штуцера і до ємності. Перевірити надійність всіх з’єднань. Відкрити кран, видалити конденсат. Закрити кран, від’єднати шланг, установити заглушку на штуцері. 

Обмити місця з’єднань, усунути витоки. Очистити ковер від бризок конденсату, місце розливу присипати піском. Закрити ковер. Зняти огорожу.

Склад виконавців:

слюсар з експлуатації та ремонту підземних газопроводів 4 розр. – 2 люд.

Норма часу на один ковер – 2,0 люд.-год.

Примітка. Норми часу на зниження і відновлення тиску газу в газопроводі застосовувати згідно з додатком А до цього збірника.

Без пристроїв

Зміст роботи

Визначити на газопроводі найнижчу точку. Установити огорожу. Приварити штуцер з заглушкою. Приєднати рукав до штуцера і до ємності. Підвищити тиск і видалити конденсат в ємність. Знизити тиск, зрізати штуцер, заварити. Місце розливу присипати піском. Зняти огорожу.

Склад виконавців:

електрогазозварник-врізальник 5 розр. – 1 люд.;

слюсар з експлуатації та ремонту підземних газопроводів 4 розр. – 2 люд.

Норма часу на одну ділянку газопроводу – 2,86 люд.-год.

Примітка 1. Витрати часу на виконання земляних робіт в нормах часу не враховані.

Примітка 2. Норми часу на зниження і відновлення тиску газу в газопроводі застосовувати згідно з додатком А до цього збірника.

9.2.24. Заміна кришки ковера
Зміст роботи

Зняти пошкоджену і установити нову кришку.

Склад виконавців:

слюсар з експлуатації та ремонту підземних газопроводів 2 розр. – 2 люд.

	Розмір ковера
	Норма часу на одну кришку, 

люд.-год.

	малий
	0,35

	великий
	0,47


9.2.25. Підняття і опускання ковера
Зміст роботи

Розібрати шляхове покриття вручну(за допомогою лома) і розкопати грунт навколо ковера. Вийняти ковер і бетонну подушку. Наростити або обрізати трубку (провідник). Установити бетонну подушку і ковер. Засипати і утрамбувати ґрунт навколо ковера.

Склад виконавців:

слюсар з експлуатації та ремонту підземних газопроводів 3 розр. – 2 люд.;

електрогазозварник - врізальник 4 розр. – 1 люд.

	Вид покриття
	Норма часу на один малий ковер, люд.-год.
	Норма часу на один великий ковер, люд.-год.

	
	Вид арматури в ковері

	
	контрольна трубка, конденсато-збірник,

контрольний пункт
	контроль- ний провідник
	контрольна трубка, конденсато-збірник,

контрольний пункт
	контроль- ний провідник

	асфальтобетонне
	2,52
	2,48
	3,07
	2,72

	бруківка
	2,59
	2,25
	2,80
	2,57

	без покриття
	1,81
	1,59
	2,12
	1,95


9.2.26. Заміна ковера
Зміст роботи

Вийняти ковер. Установити новий ковер.

Склад виконавців:

слюсар з експлуатації та ремонту підземних газопроводів 2 розр. – 2 люд.

Норма часу на один ковер – 1,05 люд.-год.

Примітка. Витрати часу на виконання земляних робіт в нормах часу не враховані.

9.2.27. Свердління отворів в кришках газових колодязів
Зміст роботи

Установити огорожу. Зняти кришку люка і віднести її від колодязя на відстань 5 метрів. Просвердлити отвір за допомогою пневмодриля. Установити кришку на люк. Зняти огорожу.

Склад виконавців:

слюсар з експлуатації та ремонту підземних газопроводів 2 розр. – 2 люд.

Норма часу на одну кришку – 0,29 люд.-год.

9.2.28. Кріплення газопроводів дворових вводів на стіні будівлі
Зміст роботи

Провести розмітку місць установлення кріплень. Просвердлити або пробити отвори в стіні для установлення кріплень газопроводів. Установити і забити кріплення вручну або за допомогою пістолета СМП-19.

Склад виконавців:

слюсар з експлуатації та ремонту підземних газопроводів 3 розр. – 2 люд.

	Норма часу на одне кріплення люд.-год.

	Вручну
	Пістолетом

	0,65
	0,36

	Примітка. У разі роботи з приставної драбини з її перестановкою до норми часу застосовувати коефіцієнт 1,2.


9.2.29. Ремонт кранів на газопроводах-вводах

Зміст роботи

Провести зовнішній огляд крана. Розібрати муфтове з’єднання, установити тимчасову заглушку. Розібрати, очистити, змастити кран. Набити сальникові ущільнення. Зібрати кран. Зняти тимчасову заглушку. Зібрати муфтове з’єднання, перевірити його щільність.

Склад виконавців:

слюсар з експлуатації та ремонту підземних газопроводів 3 розр. – 2 люд.

	Норма часу на один кран, люд.-год.

	Діаметр газопроводу, мм
	Умови роботи

	
	нормальні
	на висоті з приставної драбини

	до 50
	0,50
	0,60

	51-86
	0,85
	1,02

	Примітка. В шаровому крані при необхідності замінити прокладку


9.2.30. Фарбування раніш пофарбованих надземних газопроводів
Зміст роботи

Очистити поверхню газопроводу від бруду. Розчистити фарбу, що відстала. Визначити ступінь крапкового пошкодження газопроводу. Прооліфити місця і пофарбувати.

Склад виконавців:

слюсар з експлуатації та ремонту підземних газопроводів 2 розр. – 2 люд.

	Кількість шарів фарбування
	Норма часу на 1 кв. м поверхні газопроводу,
люд.-год.

	
	нормальні умови
	незручні умови

	один
	0,23
	0,52

	два
	0,34
	0,76


9.2.31. Фарбування раніш пофарбованих засувок і лінзових компенсаторів
Зміст роботи

Установити огорожу. Зняти кришку колодязя. Очистити поверхню засувки (компенсатора) від бруду і пофарбувати. Установити кришку колодязя. Зняти огорожу.

Склад виконавців:

	Склад виконавців
	Розряд
	Кількість виконавців

	
	
	Умови роботи

	
	
	нор-мальні
	на висоті з приставної драбини
	в колодязі

	Слюсар з експлуатації та ремонту підземних газопроводів
	2
	1
	2
	3


	Діаметр газопроводу,
мм
	Норми часу, люд.-год.

	
	на одну засувку
	на один
компен-сатор

	
	нормальні умови
	на висоті з приставної драбини
	в колодязі
	

	до 100
	0,22
	0,55
	0,41
	0,32

	101-200
	0,27
	0,65
	0,70
	0,40

	201- 300
	0,32
	0,77
	1,10
	0,60

	301-400
	0,37
	0,89
	1,38
	0,74

	401-500
	0,42
	1,00
	1,67
	0,88

	501-600
	0,47
	1,13
	1,95
	1,02

	601-700
	0,52
	1,25
	2,23
	1,16

	701-800
	0,58
	1,40
	2,56
	1,33

	801-900
	0,65
	1,57
	2,94
	1,52

	  901-1000
	0,73
	1,76
	3,38
	1,72

	Примітка. Трудовитрати на перевірку колодязя на загазованість та його провітрювання в нормі часу враховані.


9.2.32. Фарбування ковера
Зміст роботи

Очистити ковер від бруду і пилу і пофарбувати його.

Склад виконавців:

слюсар з експлуатації та ремонту підземних газопроводів 2 розр. – 1 люд.

Норма часу на один ковер – 0,2 люд.-год.

Примітка. У разі виконання робіт на проїжджій частині вулиць роботу виконують 2 люд., до норми часу застосовувати коефіцієнт 2,0.

9.2.33. Відріз газопроводу низького тиску на стояку або на стіні будинку
Зміст роботи

Відрізати газопровід вище ізолюючого фланця (або котушки на стіні будинку). Обварити плоску металеву заглушку газозваркою. Охолодити зварювальний стик. Перевірити стик мильною емульсією.

Склад виконавців:

слюсар з експлуатації та ремонту підземних газопроводів – 4 розр. – 1 люд.;

слюсар з експлуатації та ремонту підземних газопроводів 3 розр. – 1 люд.;

електрогазозварник-врізальник 6 розр. – 1 люд.;

електрогазозварник-врізальник 5 розр. – 1 люд.

Норма часу на одне відрізування – 1,5 люд. – год.

9.2.34. Відрізка підземного газопроводу низького тиску
Зміст роботи

Перевірити повітря на наявність газів. Перевірити пониження тиску водяним манометром. Оббити ізоляцію газопроводу. Розмітити та вирізати вікно на газопроводі. Вийняти вікно та встановити тимчасово заглушку. Вирізати котушку на газопроводі. Підігнати плоску металеву котушку. Обварити плоску металеву котушку електрозварюванням (2 рази). Вилучити тимчасову заглушку, заварити вікно. Охолодити зварювальний стик. Перевірити стик мильною емульсією.

Склад виконавців:

слюсар з експлуатації та ремонту підземних газопроводів – 4 розр. – 1 люд.;

слюсар з експлуатації та ремонту підземних газопроводів 3 розр. – 1 люд.;

електрогазозварник-врізальник - 6 розр. –1 люд.;

електрогазозварник-врізальник 5 розр. – 1 люд.

Норма часу на одне відрізування – 3,08 люд.-год.

9.2.35. Первинний пуск газу в комбінований регулятор тиску
Зміст роботи

Провести зовнішній огляд регулятора. Встановити кран в положення “відкрито”. При наявності витоку газу – усунути витік. Зробити запис в журналі про пуск газу. У разі несправності регулятора скласти акт. Провести інструктаж абонента.

Склад виконавців:

слюсар з експлуатації та ремонту газового устаткування 4 розр. - 1 люд.;

слюсар з експлуатації та ремонту газового устаткування 3 розр. - 1 люд.

Норма часу на один регулятор – 2,0 люд.-год.

9.2.36. Врізка поліетиленового газопроводу в поліетиленовий
Зміст роботи

Оглянути місце роботи, відключити споживачів. Врізати поліетиленовий газопровід. Продути газопровід. Перевірити щільність з’єднань.

Склад виконавців:

слюсар з експлуатації та ремонту підземних газопроводів 5 розр. – 1 люд.;

слюсар з експлуатації та ремонту підземних газопроводів 4 розр. – 1 люд.;

зварник пластмас 4 розр. – 1 люд.

	Діаметр газопроводу, мм
	Норма часу на одне врізування, люд.-год.

	
	з відключенням
споживачів
	без відключення
споживачів

	до 50
	4,0
	3,1

	51-100
	4,5
	3,5

	101-150
	4,8
	3,8

	151-200
	5,1
	4,0

	201-300
	5,5
	4,3


9.2.37. Відріз поліетиленового газопроводу від поліетиленового середнього та низького тиску
Зміст роботи

Відключити газопровід від діючого. Перетиснути пристроєм поліетиленовий газопровід. Обрізати недіючий газопровід. Поставити постійну заглушку і приварити її до діючого газопроводу. Зняти пристрій для пережимання. Перевірити щільність зварних з’єднань. Продути недіючий газопровід. Зробити аналіз газоповітряної суміші.

Склад виконавців:

слюсар з експлуатації та ремонту підземних газопроводів 5 розр. – 1 люд.;

слюсар з експлуатації та ремонту підземних газопроводів 4 розр – 1 люд.;

зварник пластмас 4 розр. – 1 люд.

	Діаметр газопроводу, мм
	Норма часу на одне відрізування, 

люд.-год.

	до 50
	2,8

	51-100
	3,4

	101-150
	3,8

	151-200
	4,2

	201-300
	4,6


9.2.38. Ізолювання газопроводу в місцях врізання полімерними стрічками типу термоізол
Зміст роботи

Зняти з пошкоджених місць газопроводу захисне покриття. Очистити поверхню газопроводу від бруду і залишків бітуму. Підготувати полімерні стрічки. Нагріти трубу, що ізолюється, до необхідної температури. Провести ізолювання полімерними стрічками. Перевірити якість захисного покриття після ремонту приладом.

Склад виконавців:

слюсар з експлуатації та ремонту підземних газопроводів 3 розр. – 3 люд.

Норма часу на 1 кв. м покриття газопроводу – 4,5 люд.-год.

10 ГАЗОВЕ ОБЛАДНАННЯ ГАЗОРЕГУЛЯТОРНИХ ПУНКТІВ (ГРП), ГАЗОРЕГУЛЯТОРНИХ УСТАНОВОК (ГРУ), ШАФНИХ РЕГУЛЯТОРНИХ ПУНКТІВ (ШРП)

10.1. Технічний огляд, обслуговування та регулювання обладнання ГРП, ГРУ, ШРП

10.1.1. Технічний огляд ГРП, ГРУ
Зміст роботи

Відкрити двері газорегуляторного пункту (далі – ГРП), газорегуляторної установки (далі – ГРУ). Провітрити приміщення. Перевірити загазованість приміщення газоаналізатором. Визначити і у разі необхідності усунути витоки газу, зробити запис у журналі. Оглянути і протерти обладнання ГРП, ГРУ і контрольно-вимірювального пункту (далі – КВП), оглянути електроосвітлення, опалювальну систему, телефонний зв’язок, захист від блискавки, замінити діаграми реєструючих приладів. Оглянути і перевірити роботу АГВ. Перевірити рівень води. Перевірити тягу, тиск газу приладами до і після регулятора, записати покази манометрів і перепаду тиску газу перед фільтром і після нього, температуру повітря в приміщенні, стан герметичності системи. Настроїти регулятор тиску газу за заданим режимом. Прибрати приміщення і навколо будови. Закрити двері ГРП, ГРУ.

Склад виконавців:

слюсар з експлуатації та ремонту газового устаткування 4 розр. - 1 люд.;

слюсар з експлуатації та ремонту газового устаткування 3 розр. – 1 люд.

	Термін експлуатації ГРП, ГРУ,
років
	Норма часу на одне ГРП, ГРУ,
люд.-год.

	до 20
	0,60

	21- 40
	0,90

	більше 40
	1,20

	Примітка. На кожний наступний комплект обладнання до норми часу застосовувати коефіцієнт 1,8.


10.1.2. Технічний огляд ШРП

Зміст роботи

Провести зовнішній огляд шафного регуляторного пункту (далі – ШРП) і відкрити дверцята шафи. Провітрити шафу. Перевірити тиск газу контрольно-вимірювальними приладами, щільність з’єднань. Усунути витоки газу. Прибрати в шафі і на території біля неї. Записати покази приладів і результати огляду в експлуатаційний журнал. Закрити дверцята шафи.

Склад виконавців:

слюсар з експлуатації та ремонту газового устаткування 4 розр. - 1 люд.;

слюсар з експлуатації та ремонту газового устаткування 3 розр. - 1 люд.

Норми часу на одне ШРП – 0,40 люд.-год.

Примітка. На кожний наступний комплект обладнання до норми часу застосовувати коефіцієнт 1,8.

10.1.3. Технічне обслуговування та регулювання обладнання ГРП, ГРУ
Зміст роботи

Відкрити двері ГРП, ГРУ. Провітрити приміщення. Перевірити загазованість приміщення газоаналізатором. Оглянути стан обладнання ГРП, ГРУ, засувок електроосвітлення, опалення, захист від блискавки, АГВ. Перевірити щільність з’єднань, усунути витоки газу. Перевірити роботу АГВ, наявність тяги в димоході, перевірити роботу засувок і запобіжних клапанів, змастити тертьові частини і перенабити сальники. Переключити газопостачання на байпас. Відрегулювати тиск на байпасі. Відрегулювати, настроїти і перевірити на спрацювання запобіжні пристрої. Продути імпульсні трубки до регулятора тиску. Перевести ГРП, ГРУ на роботу через регулятор. Настроїти регулятор тиску за заданим режимом. Установити блінду на байпасній лінії і опломбувати засувки. Записати покази манометра в журналі реєстрації тиску. Протерти обладнання і прибрати приміщення і навколо будови. Закрити двері ГРП, ГРУ.

Склад виконавців:

слюсар з експлуатації та ремонту газового устаткування 5 розр. - 1 люд.;

слюсар з експлуатації та ремонту газового устаткування 4 розр. - 1 люд.;

слюсар з експлуатації та ремонту газового устаткування 3 розр. - 1 люд.

	Термін експлуатації ГРП, ГРУ,
років
	Норма часу на одне ГРП, ГРУ, люд.-год.

	до 20
	3,51

	21- 40
	5,38

	більше 40
	7,02

	Примітка. На кожний наступний комплект обладнання до норми часу застосовувати коефіцієнт 1,8.


10.1.4. Технічне обслуговування та регулювання обладнання ШРП
Зміст роботи

Відкрити дверцята ШРП, провітрити шафу. Зняти блінду на байпасній лінії. Переключити газопостачання на резервну нитку і установити заглушки, провести ревізію газового фільтру. Перевірити щільність з’єднань, усунути витоки газу. Перевірити роботу регулятора тиску газу. Настроїти і відрегулювати роботу запобіжно-скидного клапана. Зняти заглушки і переключити газопостачання на робочу нитку. Зробити запис в експлуатаційному журналі про виконану роботу. Закрити дверцята шафи.

Склад виконавців:

слюсар з експлуатації та ремонту газового устаткування 4 розр. - 1 люд.;

слюсар з експлуатації та ремонту газового устаткування 3 розр. - 1 люд.

Норма часу на одне ШРП – 2,20 люд.-год.

Примітка. На кожний наступний комплект обладнання до норми часу застосовувати коефіцієнт 1,8.

10.1.5., Технічне обслуговування регулятора тиску типу РДГД
Зміст роботи

Провести зовнішній огляд регулятора. Перевірити тиск газу контрольно-вимірювальними приладами. Перевірити щільність з’єднань, усунути витоки газу. Зробити запис в журналі про виконану роботу.

Склад виконавців:

слюсар з експлуатації та ремонту газового устаткування 4 розр. - 1 люд.;

слюсар з експлуатації та ремонту газового устаткування 3 розр. - 1 люд.

Норма часу на один регулятор – 0,13 люд.-год.

10.2. Ремонт обладнання ГРП, ГРУ, ШРП
10.2.1. Поточний ремонт обладнання ГРП
10.2.1.1. ГРП з регулятором тиску типу РДУК і РДС нетелемеханізований

Зміст роботи

Відкрити двері ГРП, провітрити приміщення. Перевірити загазованість приміщення газоаналізатором. Зняти блінду на байпасній лінії, перевести ГРП на роботу через байпас. Виконати ревізію регулятора з пілотом (розібрати і зібрати). Виконати ревізію запобіжно-запірного клапана (розібрати і зібрати). Прочистити фільтр. Перевірити роботу гідрозатвору, у разі необхідності промити. Виконати ревізію засувок (розібрати і зібрати). Перевірити роботу У‑подібних манометрів (у разі необхідності промити манометри і замінити шланги). Виконати ревізію АГВ. Установити блінду на байпасній лінії. Перевести ГРП з байпасної лінії на роботу через регулятор. Настроїти регулятор тиску за заданим режимом. Продути імпульсні трубки. Відрегулювати і перевірити на спрацювання запобіжні пристрої. Здійснити пуск газу в ГРП. Перевірити щільність з’єднань обмилюванням і усунути витоки газу. Зробити запис в експлуатаційному журналі. Протерти обладнання, прибрати приміщення. Закрити двері ГРП.

Склад виконавців:

слюсар з експлуатації та ремонту газового устаткування 5 розр. - 1 люд.;

слюсар з експлуатації та ремонту газового устаткування 4 розр. -1 люд.;

слюсар з експлуатації та ремонту газового устаткування 3 розр. - 1 люд.

	Термін експлуатації ГРП, років
	Норма часу на один ГРП, люд.-год.

	до 20
	13,00

	21- 40
	19,50

	більше 40
	26,00

	Примітка 1. На кожний наступний комплект обладнання до норми часу застосовувати коефіцієнт 1,95.
Примітка 2. Норми часу на зниження і відновлення тиску газу в газопроводі застосовувати згідно з додатком А до цього збірника.


10.2.1.2. ГРП з регулятором тиску типу РНД нетелемеханізований 

Зміст роботи

Відкрити двері ГРП, провітрити приміщення. Перевірити загазованість приміщення газоаналізатором. Зняти блінду на байпасній лінії, перевести ГРП на роботу через байпас. Виконати ревізію регулятора (розібрати і зібрати). Виконати ревізію запобіжно-запірного клапана (розібрати і зібрати). Виконати ревізію регулятору тиску типу РНД (розібрати і зібрати). Прочистити фільтр. Перевірити роботу гідрозатвору, у разі необхідності промити. Виконати ревізію засувок (розібрати і зібрати). Перевірити роботу У–подібних манометрів (у разі необхідності промити манометри і замінити шланги). Установити блінду на байпасній лінії. Перевести ГРП з байпасної лінії на роботу через регулятор. Настроїти регулятор тиску за заданим режимом. Продути імпульсні трубки. Відрегулювати і перевірити на спрацювання запобіжні пристрої. Здійснити пуск ГРП. Перевірити щільність з’єднань обмилюванням і усунути витоки газу. Зробити запис в експлуатаційному журналі. Протерти обладнання, прибрати приміщення. Закрити двері ГРП.

Склад виконавців:

слюсар з експлуатації та ремонту газового устаткування 5 розр. - 1 люд.;

слюсар з експлуатації та ремонту газового устаткування 4 розр. - 1 люд.;

слюсар з експлуатації та ремонту газового устаткування 3 розр. - 1 люд.

	Термін експлуатації ГРП,
років
	Норма часу на один ГРП,
люд.-год.

	до 20
	13,50

	21- 40
	20,28

	більше 40
	27,00

	Примітка 1. На кожний наступний комплект обладнання до норми часу застосовувати коефіцієнт 1,95.
Примітка 2. Норми часу на зниження і відновлення тиску газу в газопроводі застосовувати згідно з додатком А до цього збірника.


10.2.2. Поточний ремонт обладнання ГРУ
10.2.2.1. ГРУ з регулятором тиску типу РДУК і РДС

Зміст роботи

Відкрити двері ГРУ, провітрити приміщення. Перевірити загазованість приміщення газоаналізатором. Зняти блінду на байпасній лінії, перевести ГРУ на роботу через байпас. Виконати ревізію регулятора з пілотом (розібрати і зібрати). Виконати ревізію запобіжно-запірного клапана (розібрати і зібрати). Виконати ревізію фільтра (розібрати, прочистити і зібрати). Перевірити роботу гідрозатвору (розібрати і зібрати). Виконати ревізію засувок (розібрати і зібрати). Перевірити роботу У–подібних манометрів (у разі необхідності промити манометри і замінити шланги). Установити блінду на байпасній лінії. Перевести ГРУ з байпасної лінії на роботу через регулятор. Настроїти регулятор тиску за заданим режимом. Продути імпульсні трубки. Відрегулювати і перевірити на спрацювання запобіжні пристрої. Здійснити пуск ГРУ. Перевірити щільність з’єднань і усунути витоки газу. Зробити запис в експлуатаційному журналі. Протерти обладнання, прибрати приміщення. Закрити двері ГРУ.

Склад виконавців:

слюсар з експлуатації та ремонту газового устаткування 5 розр. - 1 люд.;

слюсар з експлуатації та ремонту газового устаткування 4 розр. - 1 люд.;

слюсар з експлуатації та ремонту газового устаткування 3 розр. - 1 люд.

	Термін експлуатації ГРУ,
років
	Норма часу на одну ГРУ,
люд.-год.

	до 20
	10,80

	21- 40
	16,22

	більше 40
	21,57

	Примітка 1. На кожний наступний комплект обладнання до норми часу застосовувати коефіцієнт 1,95.
Примітка 2. Норми часу на зниження і відновлення тиску газу в газопроводі застосовувати згідно з додатком А до цього збірника.


10.2.2.2. ГРУ з регулятором тиску типу РНД

Зміст роботи

Відкрити двері ГРУ, провітрити приміщення. Перевірити загазованість приміщення газоаналізатором. Зняти блінду на байпасній лінії, перевести ГРУ на роботу через байпас. Виконати ревізію регулятора (розібрати і зібрати). Виконати ревізію запобіжно-запірного клапана (розібрати і зібрати). Виконати ревізію регулятора тиску типу РНД (розібрати і зібрати). Виконати ревізію фільтра (розібрати, прочистити і зібрати). Виконати ревізію гідрозатвору (розібрати і зібрати). Виконати ревізію засувок (розібрати і зібрати). Перевірити роботу У–подібних манометрів (у разі необхідності промити манометри і замінити шланги). Настроїти регулятор тиску за заданим режимом. Продути імпульсні трубки. Відрегулювати і перевірити на спрацювання запобіжні пристрої. Установити блінду на байпасній лінії. Провести ГРУ з байпасної лінії на роботу через регулятор. Здійснити пуск ГРУ. Перевірити щільність з’єднань і усунути витоки газу. Зробити запис в експлуатаційному журналі. Протерти обладнання, прибрати приміщення. Закрити двері ГРУ.

Склад виконавців:

слюсар з експлуатації та ремонту газового устаткування 5 розр. - 1 люд.;

слюсар з експлуатації та ремонту газового устаткування 4 розр. - 1 люд.;

слюсар з експлуатації та ремонту газового устаткування 3 розр. - 1 люд.

	Термін експлуатації ГРУ,
років
	Норма часу на одну ГРУ,
люд.-год.

	до 20
	11,20

	21- 40
	16,82

	більше 40
	22,38

	Примітка 1. На кожний наступний комплект обладнання до норми часу застосовувати коефіцієнт 1,95.
Примітка 2. Норми часу на зниження і відновлення тиску газу в газопроводі застосовувати згідно з додатком А до цього збірника.


10.2.3. Поточний ремонт обладнання ШРП
Зміст роботи

Відкрити дверцята ШРП. Переключити газопостачання на байпасну лінію і установити заглушки. Провести ревізію запірної арматури (розібрати і зібрати). Виконати ревізію газового фільтра (розібрати і зібрати). Виконати ревізію запобіжно-запірного клапана (розібрати і зібрати). Виконати ревізію регулятора тиску (розібрати і зібрати). Настроїти і відрегулювати роботу запобіжно-скидного клапана і регулятора тиску. Зняти заглушки і переключити газопостачання на робочу нитку. Перевірити щільність з’єднань, усунути витоки газу. Зробити запис в експлуатаційному журналі про виконану роботу. Закрити дверцята ШРП.

Склад виконавців:

слюсар з експлуатації та ремонту газового устаткування 5 розр. – 1 люд.;

слюсар з експлуатації та ремонту газового устаткування 4 розр. – 1 люд.

Норма часу на один ШРП – 6,7 люд. – год.

Примітка. На кожний наступний комплект обладнання до норми часу застосовувати коефіцієнт 1,8.

10.2.4. Ремонт регулятора тиску ГРП
У разі заміни клапана

Зміст роботи

Відкрити двері ГРП, провітрити приміщення. Перевірити загазованість приміщення газоаналізатором. Переключити газопостачання на байпас. Відрегулювати робочий тиск на байпасі. Закрити вхідну і вихідну засувки. Скинути тиск газу з відключеної ділянки через продувочну свічу. Поставити заглушки. Зняти кришку бокового люка. Вийняти старий і поставити новий клапан. Перевірити щільність прилягання до сідла. Установити кришку бокового люка. Зняти заглушки. Перевести газопостачання на робочу нитку і відрегулювати роботу регулятора. Перевірити щільність з’єднань, усунути витоки газу. Зробити запис в журналі про виконану роботу. Закрити двері ГРП. 

У разі заміни мембрани

Зміст роботи

Відкрити двері ГРП, провітрити приміщення. Перевірити загазованість приміщення газоаналізатором. Переключити газопостачання на байпас. Відрегулювати робочий тиск на байпасі. Закрити вхідну і вихідну засувки. Скинути тиск газу з відключеної ділянки через продувочну свічу. Поставити заглушки. Від’єднати імпульсні трубки. Розібрати регулятор. Зняти стару і поставити нову мембрану. Зібрати регулятор. Приєднати імпульсні трубки. Зняти заглушки. Перевести газопостачання на робочу нитку і відрегулювати роботу регулятора. Перевірити щільність з’єднань, усунути витоки газу. Зробити запис у журналі про виконану роботу. Закрити двері ГРП. 

У разі заміни штока

Зміст роботи

Відкрити двері ГРП, провітрити приміщення. Перевірити загазованість приміщення газоаналізатором. Переключити газопостачання на байпас. Відрегулювати робочий тиск на байпасі. Закрити вхідну і вихідну засувки. Скинути тиск газу з відключеної ділянки через продувочну свічу. Поставити заглушки. Від’єднати імпульсні трубки. Розібрати регулятор. Зняти старий і поставити новий шток. Зібрати регулятор. Приєднати імпульсні трубки. Зняти заглушки. Перевести газопостачання на робочу нитку і відрегулювати роботу регулятора. Перевірити щільність з’єднань, усунути витоки газу. Зробити запис у журналі про виконану роботу. Закрити двері ГРП. 

У разі заміни сідла

Зміст роботи

Відкрити двері ГРП, провітрити приміщення. Перевірити загазованість приміщення газоаналізатором. Переключити газопостачання на байпас. Відрегулювати робочий тиск на байпасі. Закрити вхідну і вихідну засувки. Скинути тиск газу з відключеної ділянки через продувочну свічу. Поставити заглушки. Зняти кришку люка. Зняти старе і поставити нове сідло. Перевірити щільність прилягання клапана до сідла. Установити кришку люка. Зняти заглушки. Перевести газопостачання на робочу нитку і відрегулювати роботу регулятора. Перевірити щільність з’єднань, усунути витоки газу. Зробити запис у журналі про виконану роботу. Закрити двері ГРП. 

Склад виконавців:

слюсар з експлуатації та ремонту газового устаткування 4 розр. - 3 люд.

	Норма часу на один регулятор тиску, люд.-год.

	Тип регулятора тиску
	Ремонт регулятора з заміною

	
	клапана
	мембрани
	штока
	сідла

	РДС-80
	6,8
	8,0
	10,0
	-

	РДС-100
	7,3
	8,2
	11,0
	-

	РДС-150
	7,9
	9,9
	12,9
	-

	РДС-200
	8,2
	10,8
	14,0
	-

	РДС-300
	10,0
	12,0
	16,0
	-

	РДУК-2-50
	4,6
	5,8
	4,6
	5,6

	РДУК-2-100
	5,9
	6,8
	5,9
	7,2

	РДУК-2-200
	6,8
	8,3
	6,8
	7,4


10.2.5. Ремонт пілота регулятора тиску ГРП
У разі заміни пружини

Зміст роботи

Відкрити двері ГРП, провітрити приміщення. Перевірити загазованість приміщення газоаналізатором. Переключити газопостачання на байпас. Відрегулювати робочий тиск на байпасі. Відвернути регулювальний гвинт пілота. Вийняти стару і поставити нову пружину. Завернути регулювальний гвинт. Перевести газопостачання на робочу нитку і перевірити роботу пілота. Перевірити щільність з’єднань, усунути витоки газу. Зробити запис в журналі про виконану роботу. Закрити двері ГРП. 

У разі заміни мембрани

Зміст роботи

Відкрити двері ГРП, провітрити приміщення. Перевірити загазованість приміщення газоаналізатором. Переключити газопостачання на байпас. Відрегулювати робочий тиск на байпасі, закрити вхідну і вихідну засувки і кран на імпульсній трубці. Розібрати пілот. Зняти стару і поставити нову мембрану. Зібрати пілот. Відкрити кран на імпульсній трубці і вхідну та вихідну засувки. Перевести газопостачання на робочу нитку і перевірити роботу пілота. Перевірити щільність з’єднань, усунути витоки газу. Зробити запис в журналі про виконану роботу. Закрити двері ГРП. 

Склад виконавців:

слюсар з експлуатації та ремонту газового устаткування 4 розр. - 3 люд.

	Вид роботи
	Норма часу на один пілот, люд.-год.

	Заміна пружини
	2,3

	Заміна мембрани
	3,0


10.2.6. Ремонт запобіжно-запірного клапана ГРП
У разі заміни пружини

Зміст роботи

Відкрити двері ГРП, провітрити приміщення. Перевірити загазованість приміщення газоаналізатором. Закріпити підйомний важіль клапана. Зняти вантаж або вивернути натискну гайку. Вийняти стару і поставити нову пружину. Завернути натискну гайку або установити вантаж. Настроїти і перевірити роботу клапана. Зробити запис в журналі про виконану роботу. Закрити двері ГРП.

У разі заміни мембрани

Зміст роботи

Відкрити двері ГРП, провітрити приміщення. Перевірити загазованість приміщення газоаналізатором. Переключити газопостачання на байпас. Відрегулювати робочий тиск на байпасі. Закрити вхідну засувку і кран на імпульсній трубці. Зняти кришку мембранної камери. Вийняти стару і поставити нову мембрану. Установити кришку мембранної камери. Відкрити кран на імпульсній трубці і вхідну засувку. Перевести газопостачання на робочу нитку. Настроїти і перевірити роботу клапана. Перевірити щільність з’єднань, усунути витоки газу. Зробити запис в журналі про виконану роботу. Закрити двері ГРП. 

У разі заміни клапана

Зміст роботи

Відкрити двері ГРП, провітрити приміщення. Перевірити загазованість приміщення газоаналізатором. Переключити газопостачання на байпас. Відрегулювати робочий тиск на байпасі. Закрити вхідну і вихідну засувки, поставити заглушки. Від’єднати імпульсні трубки. Розібрати корпус клапана. Зняти і поставити новий клапан. Зібрати корпус клапана. Приєднати імпульсні трубки. Зняти заглушки, відкрити вхідну і вихідну засувки. Перевести газопостачання на робочу нитку. Настроїти і перевірити роботу клапана. Перевірити щільність з’єднань, усунути витоки газу. Зробити запис в журналі про виконану роботу. Закрити двері ГРП. 

Склад виконавців:

слюсар з експлуатації та ремонту газового устаткування 4 розр. - 3 люд.

	Норма часу на один клапан, люд.-год.

	При заміні
	Діаметр умовного проходу клапана, мм

	
	50
	80
	100
	200

	Пружини
	1,16
	1,18
	1,19
	1,23

	Мембрани
	3,60
	3,80
	3,95
	4,40

	Клапана
	6,05
	6,60
	7,00
	8,30


10.2.7. Ремонт пружинного скидного клапана ГРП
У разі заміни мембрани

Зміст роботи

Відкрити двері ГРП, провітрити приміщення. Перевірити загазованість приміщення газоаналізатором. Закрити кран на газопроводі перед клапаном. Розібрати корпус клапана. Зняти стару і поставити нову мембрану. Зібрати корпус клапана. Відкрити кран на газопроводі перед клапаном. Настроїти і перевірити роботу клапана. Перевірити щільність з’єднань, усунути витоки газу. Зробити запис в журналі про виконану роботу. Закрити двері ГРП. 

У разі заміни пружини

Зміст роботи

Відкрити двері ГРП, провітрити приміщення. Перевірити загазованість приміщення газоаналізатором. Закрити кран на газопроводі перед клапаном. Відвернути регулювальний гвинт. Вийняти стару і поставити нову пружину. Завернути регулювальний гвинт. Відкрити кран на газопроводі перед клапаном. Настроїти і перевірити роботу клапана. Перевірити щільність з’єднань, усунути витоки газу. Зробити запис в журналі про виконану роботу. Закрити двері ГРП. 

У разі заміни гумового ущільнювача клапана

Зміст роботи

Відкрити двері ГРП, провітрити приміщення. Перевірити загазованість приміщення газоаналізатором. Закрити кран на газопроводі перед клапаном. Розібрати корпус клапана. Зняти старий і поставити новий гумовий ущільнювач клапана. Зібрати корпус клапана. Відкрити кран на газопроводі перед клапаном. Настроїти і перевірити роботу клапана. Перевірити щільність з’єднань, усунути витоки газу. Зробити запис в журналі про виконану роботу. Закрити двері ГРП. 

Склад виконавців:

слюсар з експлуатації та ремонту газового устаткування 4 розр. - 3 люд.

	При заміні
	Норма часу на один клапан, люд.-год.

	Мембрани
	2,6

	Пружини
	1,6

	Гумового ущільнювача
	2,3


10.2.8. Ремонт регулятора тиску ШРП
У разі заміни пружини

Зміст роботи

Відкрити дверцята ШРП. Переключити газопостачання на байпас. Відвернути натискну гайку. Вийняти стару і поставити нову пружину. Завернути натискну гайку. Перевести газопостачання на робочу нитку. Настроїти і перевірити роботу регулятора тиску. Перевірити щільність з’єднань, усунути витоки газу. Зробити запис в журналі про виконану роботу. Закрити двері ШРП. 

У разі заміни мембрани

Зміст роботи

Відкрити дверцята ШРП. Переключити газопостачання на байпас. Від’єднати імпульсні трубки і регулятор від газопроводу. Розібрати регулятор. Зняти стару і поставити нову мембрану. Зібрати регулятор. Приєднати регулятор і імпульсні трубки до газопроводу. Провести газопостачання на робочу нитку. Настроїти і перевірити роботу регулятора тиску. Перевірити щільність з’єднань, усунути витоки газу. Зробити запис в журналі про виконану роботу. Закрити дверцята ШРП.
Склад виконавців:

слюсар з експлуатації та ремонту газового устаткування 4 розр. - 2 люд.

	Норма часу на один регулятор, люд.-год.

	При заміні
	Тип регулятора тиску

	
	РД-32М
	РД-50М

	Пружини
	1,10
	1,35

	Мембрани
	2,40
	3,60


10.2.9. Ремонт запобіжно-запірного клапана ШРП
У разі заміни мембрани

Зміст роботи

Відкрити дверцята ШРП. Переключити газопостачання на байпас. Скинути тиск газу через свічу. Від’єднати імпульсну трубку. Розібрати клапан. Зняти стару і поставити нову мембрану. Приєднати імпульсну трубку. Провести газопостачання на робочу нитку. Настроїти і перевірити роботу клапана. Перевірити щільність з’єднань, усунути витоки газу. Зробити запис в журналі про виконану роботу. Закрити дверцята ШРП.

У разі заміни пружини

Зміст роботи

Відкрити дверцята ШРП. Переключити газопостачання на байпас. Скинути тиск газу через свічу. Від’єднати імпульсну трубку. Розібрати клапан. Зняти стару і поставити нову пружину. Приєднати імпульсну трубку. Перевести газопостачання на робочу нитку. Настроїти і перевірити роботу клапана. Перевірити щільність з’єднань, усунути витоки газу. Зробити запис в журналі про виконану роботу. Закрити дверцята ШРП. 

Склад виконавців:

слюсар з експлуатації та ремонту газового устаткування 4 розр. - 2 люд.

	При заміні
	Норма часу на один клапан, 

люд.-год.

	Мембрани
	2,6

	Пружини
	3,8


10.2.10. Ремонт фільтра ГРП
Зміст роботи

Відкрити двері ГРП, провітрити приміщення. Перевірити газоаналізатором загазованість приміщення. Перевести газопостачання на байпас. Відрегулювати тиск газу на байпасі. Закрити вхідну і вихідну засувки, установити заглушки. Вийняти касету фільтра. Замінити набивку фільтра. Замінити або відремонтувати сітку касети. Зняти стару прокладку на корпусі фільтра, установити нову. Зібрати фільтр. Зняти заглушки, відкрити засувки. Настроїти обладнання на робочий режим. Перевести газопостачання на робочу нитку. Перевірити обладнання і газопровід на щільність, усунути витоки газу. Зробити запис в журналі про виконану роботу. Закрити двері ГРП. 

Склад виконавців:

слюсар з експлуатації та ремонту газового устаткування 4 розр. - 3 люд.

	Діаметр фільтра, мм
	Норма часу на один фільтр,
люд.-год.

	50
	2,51

	80
	2,76

	100
	2,87

	150
	3,27

	200
	3,71

	300
	4,53


10.2.11. Ремонт регулятора тиску типу РДГД в стаціонарних умовах
Зміст роботи

Розібрати регулятор: зняти кришку, мембрану, пружину, скидний клапан, сідло. Замінити непридатні деталі. Розібрати відсікач: зняти кришку, мембрану, пружину, сідло, клапан, шток. Продути імпульсну трубку. Замінити непридатні деталі. Зібрати регулятор і відсікач. Провести на стенді випробування регулятора і відсікача на щільність, усунути витоки.

Склад виконавців:

слюсар з експлуатації та ремонту газового устаткування 4 розр. - 2 люд.

Норма часу на один регулятор – 4,32 люд.-год. 

10.2.12. Заміна регулятора тиску ШРП
Зміст роботи

Відкрити дверцята ШРП. Переключити газопостачання на байпас. Від’єднати імпульсну трубку. Зняти старий і установити новий регулятор. Приєднати імпульсні трубки. Перевести газопостачання на робочу нитку. Настроїти і перевірити роботу регулятора. Перевірити щільність з’єднань, усунути витоки газу. Зробити запис в журналі про виконану роботу. Закрити дверцята ШРП.
Склад виконавців:

слюсар з експлуатації та ремонту газового устаткування 4 розр. - 2 люд.

	Тип регулятора
	Норма часу на один регулятор, 

люд.-год.

	РД-32М
	1,60

	РД-50М
	2,15


10.2.13. Заміна запобіжно-запірного клапана ШРП
Зміст роботи

Відкрити дверцята ШРП. Переключити газопостачання на байпас. Скинути тиск газу через свічу. Від’єднати імпульсну трубку. Зняти старий і поставити новий клапан. Приєднати імпульсну трубку. Перевести газопостачання на робочу нитку. Настроїти і перевірити роботу клапана. Перевірити щільність з’єднань, усунути витоки газу. Зробити запис в журналі про виконану роботу. Закрити дверцята ШРП. 

Склад виконавців:

слюсар з експлуатації та ремонту газового устаткування 4 розр. - 2 люд.

Норма часу на один клапан – 1,81 люд.-год.

10.2.14. Заміна регулятора тиску типу РДГД
Зміст роботи

Перекрити відключаючий пристрій. Розкрутити болти, від’єднати свічкове з’єднання. Зняти непрацюючий регулятор. Установити новий регулятор. Приєднати свічкове з’єднання, закрутити болти. Відкрити відключаючий пристрій. Настроїти і запустити в роботу регулятор. Перевірити щільність з’єднань, усунути витоки газу. Зробити запис в журналі про виконану роботу.

Склад виконавців:

слюсар з експлуатації та ремонту газового устаткування 4 розр. - 2 люд.

Норма часу на один регулятор – 1,6 люд.-год. 

10.2.15. Продувка імпульсних трубок в ГРП
Зміст роботи

Відкрити двері ГРП, провітрити приміщення. Перевірити загазованість приміщення газоаналізатором. Переключити газопостачання на байпас. Відрегулювати робочий тиск газу на байпасі. Закрити вхідну і вихідну засувки і поставити на них заглушки. Провести прочистку і продувку імпульсних трубок. Зняти заглушки, відкрити вхідну і вихідну засувки. Перевести газопостачання на робочу нитку і перевірити роботу. Перевірити щільність з’єднань, усунути витоки газу. Зробити запис в журналі про виконану роботу. Закрити двері ГРП. 

Склад виконавців:

слюсар з експлуатації та ремонту газового устаткування 4 розр. - 3 люд.

Норма часу на продувку одної імпульсної трубки - 2,70 люд.-год.

10.2.16. Пневматичне випробування коробки електропроводки ГРП
Зміст роботи

Відвернути пробку із отвору середньої порожнини локальної коробки. Завернути в отвір трійник. Приєднати манометр і насос. Створити за допомогою насоса в середній порожнині коробки надлишковий тиск 2,5 кг/см2, витримати іспит локальної коробки протягом 3 хвилин. Відвернути трійник і завернути на його місце пробку. Скласти протокол за результатом іспиту.

Склад виконавців:

слюсар з експлуатації та ремонту газового устаткування 4 розр. - 2 люд.

Норма часу на один ГРП – 0,79 люд.-год. 

10.2.17. Пуск ГРП, ГРУ
Зміст роботи

Відкрити двері. Перевірити стан газового обладнання, арматури, газопроводу. Відпустити стяжні болти кришки сальника, підняти кришку. Нарізати кільця з сальникової набивки за розміром штока засувки. Установити сальникові кільця до сальникової коробки, ущільнити їх. Опустити кришку сальника, затягнути її болтами. Роз’єднати фланцеве з’єднання на вхідній та вихідній засувках, зняти заглушку. Установити прокладку, затягнути болти на фланці. Відкрити вхідну засувку. Витіснити газоповітряну суміш. Закрити вентиль на скидання в атмосферу. Відкрити вихідну засувку. Відкрити всі крани на імпульсних газопроводах і У–подібних манометрах. Завантажити пілот регулятора тиску на витрату газу до режиму. Перевірити роботу регулятора. Відрегулювати гідрозатвір і запобіжний клапан за заданим режимом. Перевірити щільність з’єднань, усунути витоки газу. Протерти обладнання, прибрати приміщення. Закрити двері.

Склад виконавців:

слюсар з експлуатації та ремонту газового устаткування 5 розр. - 1 люд.;

слюсар з експлуатації та ремонту газового устаткування 4 розр. - 1 люд.;

слюсар з експлуатації та ремонту газового устаткування 3 розр. - 1 люд.

Норма часу на один ГРП та одну ГРУ – 3,85 люд.-год.

10.2.18. Пуск ШРП
Зміст роботи

Відкрити дверцята. Закрити засувку в газовому колодязі. Роз’єднати фланцеве з’єднання. Зняти заглушку, установити прокладку, затягнути фланець. Відкрити засувку в газовому колодязі. Продути лінію середнього тиску через вентиль пружинного манометра. Установити пружинний манометр. Відкрити пробковий кран з боку низького тиску. Відкрити вентилі з боку середнього тиску. Відрегулювати за заданим режимом регулятори, гідрозатвір і запобіжний клапан. Перевірити щільність з’єднань, усунути витоки газу. Протерти обладнання. Закрити дверцята.

Склад виконавців:

слюсар з експлуатації та ремонту газового устаткування 5 розр. - 1 люд.;

слюсар з експлуатації та ремонту газового устаткування 4 розр. - 1 люд.

Норма часу на один ШРП – 2,10 люд.-год.

10.2.19. Зупинка ГРП, ГРУ
Зміст роботи

Відкрити двері, провітрити приміщення. Перевірити загазованість приміщення газоаналізатором. Перевірити стан газового обладнання, арматури газопроводу. Розвантажити регулятор тиску. Вигвинтити регулювальний гвинт пілота, вийняти пружину. Закрити вхідну і вихідну засувки. Відкрити вентиль на скидання газу в атмосферу. Роз’єднати фланцеві з’єднання. Поставити заглушки у фланцеве з’єднання. Змазати штоки засувок. Підтягнути сальники на засувках. Перевірити щільність з’єднань, усунути витоки газу. Зробити запис в журналі про зупинку ГРП, ГРУ. Закрити двері.

Склад виконавців:

слюсар з експлуатації та ремонту газового устаткування 5 розр. - 1 люд.;

слюсар з експлуатації та ремонту газового устаткування 4 розр. - 1 люд.;

слюсар з експлуатації та ремонту газового устаткування 3 розр. - 1 люд.

Норма часу на один ГРП та одну ГРУ – 2,70 люд.-год.

10.2.20. Зупинка ШРП
Зміст роботи

Відкрити дверцята. Оглянути обладнання, арматуру. Відпустити регулювальні гвинти двох регуляторів. Закрити засувку в газовому колодязі. Зняти пружинний манометр. Стравити газ з ділянки від засувки до ШРП через вентиль. Роз’єднати фланцеве з’єднання. Установити заглушку. Перекрити пробкові крани з боку низького тиску. Відкрити засувку в газовому колодязі. Зробити запис у журналі про зупинку ШРП. Закрити дверцята.

Склад виконавців:

слюсар з експлуатації та ремонту газового устаткування 5 розр. - 1 люд.;

слюсар з експлуатації та ремонту газового устаткування 4 розр. - 1 люд.

Норма часу на один ШРП – 1,5 люд.-год.

10.2.21. Фарбування блискавкоприймача і струмовідводу ГРП
Зміст роботи

Очистити блискавкоприймач і струмовідвід від бруду, іржі та старої фарби. Пофарбувати блискавкоприймач і струмовідвід.

Склад виконавців:

слюсар з експлуатації та ремонту газового устаткування 2 розр. - 2 люд.

	Кількість шарів фарбування
	Норма часу на 1 кв. м фарбованої поверхні, люд.-год.

	один
	0,53

	два
	0,71


Норма часу на один регулятор – 1,6 люд.-год. 

11. ГАЗОВЕ ОБЛАДНАННЯ КОТЕЛЕНЬ

11.1. Технічне обслуговування 

Зміст роботи

Перевірити відповідність приміщення котельної технічним умовам. Перевірити всі відключаючі пристрої на вводі і всередині котельної, усунути несправності. Змастити крани, замінити сальникову набивку засувок. Виконати ревізію автоматики. Підготувати до роботи контрольно-вимірювальні прилади і лічильники. Перевірити і очистити пальники і запальники. Випробувати внутрішній газопровід на щільність. Продути газову систему. Перевірити щільність всіх з’єднань, усунути витоки. Зняти заглушки, відкрити засувки. Провести інструктаж оператора і зробити запис в експлуатаційному журналі про виконану роботу.

Склад виконавців:

	Газифікована котельна
	Склад виконавців
	Розряд
	Кількість виконавців
	Норма часу на один котел,
люд.-год.

	з одним котлом з автоматикою
	Слюсар з експлуатації та ремонту газового устаткування
	5
	2
	6,70

	на кожний наступний котел
	
	5
	2
	1,50

	з одним котлом без автоматики
	
	4
	2
	4,35

	на кожний наступний котел
	
	4
	2
	0,80


11.2. Технічне обстеження (технічний огляд)

Зміст роботи

Перевірити наявність припливно-витяжної вентиляції, обмурування котлів, справність шиберів. Перевірити роботу КВП та автоматики (у разі її наявності) і лічильника, правильність горіння полум’я пальника і запальника, щільність всіх з’єднань на газопроводі, усунути несправності. Провести інструктаж оператора і зробити запис в експлуатаційному журналі про виконану роботу.

Склад виконавців:

	Газифікована котельна
	Склад виконавців
	Розряд
	Кількість виконавців
	Норма часу на 
один котел,
люд.-год.

	з одним котлом з автоматикою
	Слюсар з експлуатації
та ремонту газового устаткування
	5
	2
	2,45

	на кожний наступний котел
	
	5
	2
	0,40

	з одним котлом без автоматики
	
	4
	2
	1,45

	на кожний наступний котел
	
	4
	2
	0,30


11.3. Відключення обладнання котельні на літній період

Зміст роботи

Перекрити крани на газопроводі до пальників котла (чи перед автоматикою горіння), установити заглушки, закрити засувки, продути газопровід, перевірити топки та димоходи, відключити лічильник, злити масло. Перевірити відповідність технічним умовам приміщення котельної, котлів і припливно-витяжної вентиляції.

Склад виконавців:

слюсар з експлуатації та ремонту газового устаткування 4 розр. - 2 люд. (котельна без газової автоматики);

слюсар з експлуатації та ремонту газового устаткування 5 розр. - 2 люд (котельна з газовою автоматикою).

	Газифікована котельна
	Норма часу, люд.-год.

	З ротаційним лічильником
	1,40

	Без ротаційного лічильника
	0,95


11.4. Передпускова підготовка газифікованої котельні з пуском котельні

Зміст роботи

Перевірити наявність припливно-витяжної вентиляції, обмурування котлів, справність шиберів. Перевірити всі відключаючі пристрої на вводі і всередині котельної, усунути несправності. Змазати крани і замінити сальникову набивку засувок. Виконати ревізію автоматики. Замінити у разі необхідності деякі вузли та деталі автоматики. Очистити і підготувати до роботи контрольно-вимірювальні прилади і лічильники. Перевірити і прочистити пальники і запальники. Випробувати увесь внутрішній газопровід на щільність. Продути газову систему, перевірити щільність всіх з’єднань, усунути витоки. Зняти заглушки і установити засувки. Провентилювати котли, пустити газ і розпалити пальники котлів. Провести інструктаж оператора і зробити запис в експлуатаційному журналі про виконану роботу.

Склад виконавців:

слюсар з експлуатації та ремонту газового устаткування 4 розр. - 2 люд. (котельна без автоматики);

слюсар з експлуатації та ремонту газового устаткування 5 розр. - 2 люд (котельна з автоматикою).

	Газифікована котельня
	Норма часу, люд.-год.

	з одним котлом з автоматикою
	7,0

	на кожний наступний котел з автоматикою
	1,7

	з одним котлом без автоматики
	5,5

	на кожний наступний котел без автоматики
	1,1


11.5. Пуск газифікованої котельні

Зміст роботи

Перевірити відключаючі пристрої на вводі і всередині котельної, усунути несправності. Випробувати газопровід на щільність. Перевірити топки і димохід. Перевірити роботу контрольно-вимірювальних пристроїв. Продути газопровід, пустити газ і розпалити котли. Перевірити щільність всіх з’єднань, усунути витоки. Провести інструктаж оператора і зробити запис в експлуатаційному журналі про виконану роботу.

Склад виконавців:

	Газифікована котельна
	Склад виконавців
	Розряд
	Кількість виконав-ців
	Норма часу на один котел, люд.-год.

	з одним котлом з автоматикою
	Слюсар з експлуатації та ремонту газового устаткування
	5
	2
	2,5

	на кожний наступний котел
	
	5
	2
	0,7

	з одним котлом без автоматики
	
	4
	2
	1,8

	на кожний наступний котел
	
	4
	2
	0,6


11.6. Технічне обслуговування лічильників газу в котельній

Зміст роботи

Відключити газопостачання і установити заглушку на вводі. Від’єднати газовий лічильник і трійник від газопроводу. Злити масло з редукторів коробки шестірні, очистити лопаткові ротори від пилу та окалини. Промити редуктор і коробку шестірні. Залити масло в редуктор коробки шестірні. Промити і залити дифманометр лічильника. Вирубати нові прокладки, приєднати трійник і лічильник до газопроводу. Зняти заглушку на вводі і перевірити щільність з’єднань. Зробити запис в експлуатаційному журналі про виконану роботу.

Склад виконавців:

слюсар з експлуатації та ремонту газового устаткування 5 розр. - 1 люд.;

слюсар з експлуатації та ремонту газового устаткування 4 розр. - 1 люд.

	Тип лічильника
	Норма часу на один лічильник, люд.-год.

	РГ-, ЛГ-, РС - 40
	2,72

	РГ-, ЛГ-, РС - 100
	3,00

	РГ-, ЛГ-, РС - 200
	4,20

	РГ-, ЛГ-, РС - 250
	4,80

	РГ-, ЛГ-, РС - 300
	5,31

	РГ-, ЛГ-, РС - 400
	6,34

	РГ-, ЛГ-, РС - 600
	8,00

	РГ-, ЛГ-, РС - 1000
	9,40


11.7. Усунення витоків газу на різьбових з’єднаннях газопроводів в котельній

Зміст роботи

Закрити кран перед котлом. Розібрати різьбове з’єднання. Видалити стару підмотку, намотати нову, зібрати різьбове з’єднання. Відкрити кран перед котлом. Перевірити щільність різьбового з’єднання. Зробити запис в журналі про виконану роботу.

Склад виконавців:

слюсар з експлуатації та ремонту газового устаткування 5 розр. - 1 люд.;

слюсар з експлуатації та ремонту газового устаткування 4 розр. -  люд.

	Діаметр газопроводу, мм
	Норма часу на одне з’єднання, 

люд.-год.

	до 20
	0,37

	21- 40
	0,67

	41- 60
	0,97

	Примітка. У разі виконання цієї роботи службою аварійно-відновлювальних робіт склад виконавців: слюсар аварійно-відбудовних робіт в газовому господарстві 5 розр. – 1 люд.; 4 розр. – 1 люд.


11.8. Заміна пружини електромагнітного клапана

Зміст роботи

Відключити газопостачання. Від’єднати імпульсну трубку, термопару і пальник від електромагнітного клапана. Навернути муфту з пробкою на відкритий кінець імпульсної трубки. Розібрати електромагнітний клапан. Зняти стару і поставити нову пружину електромагнітного клапана. Зібрати електромагнітний клапан і приєднати до нього імпульсну трубку, термопару і пальник. Провести пуск газу. Перевірити щільність з’єднань. Перевірити роботу клапана. Зробити запис в журналі про виконану роботу.

Склад виконавців:

слюсар з експлуатації та ремонту газового устаткування 5 розр. - 2 люд.

Норма часу на одну пружину – 1,32 люд.-год.

11.9. Прочистка отворів інжекційних пальників чавунних секційних котлів

Зміст роботи

Відключити газопостачання. Від’єднати імпульсну трубку. Навернути муфту з пробкою на відкритий кінець імпульсної трубки. Зняти фронтальну плиту. Від’єднати пальник від запірного пристрою і зняти його, прочистити отвори. Встановити пальник, приєднати до запірного пристрою. Встановити фронтальну плиту, приєднати імпульсну трубку. Герметизувати отвори між плитою і обмуруванням котла азбестовою пастою. Провести пуск газу, перевірити щільність з’єднань, відрегулювати горіння газу. Зробити запис у журналі про виконану роботу.

Склад виконавців:

слюсар з експлуатації та ремонту газового устаткування 5 розр. - 2 люд.

Норма часу на один пальник – 3,6 люд.-год.

11.10. Заміна лічильника газу

Зміст роботи

Перекрити засувки перед лічильником і після нього, перевести газопостачання на байпас. Встановити заглушку на фланці засувки на вводі в котельну. Виготовити прокладки для фланцевих з’єднань. Зняти старий і встановити новий лічильник. Закрити засувку на байпасі і відкрити засувки перед лічильником і після нього. Зняти заглушку на фланці засувки на вводі в котельну. Перевірити щільність з’єднань. Провести інструктаж оператора. Оформити документацію на заміну газового лічильника. Зробити запис в журналі про виконану роботу.

Склад виконавців:

слюсар з експлуатації та ремонту газового устаткування 4 розр. - 2 люд.

	Тип лічильника
	Норма часу на один лічильник, люд.-год.

	РГ-, ЛГ-, РС - 40
	2,65

	РГ-, ЛГ-, РС - 100
	3,70

	РГ-, ЛГ-, РС - 200
	4,15

	РГ-, ЛГ-, РС - 250
	4,65

	РГ-, ЛГ-, РС - 300
	5,10

	РГ-, ЛГ-, РС - 400
	6,00

	РГ-, ЛГ-, РС - 600
	7,90

	РГ-, ЛГ-, РС - 1000
	9,00

	Примітка 1. У разі виконання робіт у незручних умовах до норм часу застосовувати коефіцієнт 1,2.
Примітка 2. У разі заміни лічильника газу типу GМS застосовувати коефіцієнт 1,15.


11.11. Заміна прокладки на газопроводі в котельній

Зміст роботи

Попередити персонал котельної про її зупинку. Закрити засувку на вводі в котельну, встановити заглушку. Відкрити кран і стравити газ із газопроводу. Розібрати фланцеве з’єднання, видалити стару прокладку, зачистити фланці, встановити нову прокладку, зібрати фланцеве з’єднання. Зняти заглушку на газопроводі. Провести пуск газу. Продути газопровід газом, закрити кран. Перевірити щільність фланцевого з’єднання. Зробити запис в журналі про виконану роботу.

Склад виконавців:

слюсар з експлуатації та ремонту газового устаткування 5 розр. - 1 люд.;

слюсар з експлуатації та ремонту газового устаткування 4 розр. - 1 люд.

	Діаметр газопроводу,
мм
	Норма часу на одну прокладку,
люд.-год.

	до 50
	1,40

	51-100
	1,70

	101-150
	2,10

	151-200
	2,55


11.12. Заміна засувки (крана) на газопроводі в котельній

Зміст роботи

Попередити персонал котельної про її зупинку. Закрити засувку на вводі в котельну. Відкрити кран і стравити газ. Встановити заглушку на газопроводі. Розібрати фланцеве з’єднання. Зняти стару засувку. Видалити старі прокладки, зачистити фланці. Виготовити прокладки для фланцевих з’єднань. Встановити нову засувку і прокладки. Зібрати фланцеве з’єднання. Зняти заглушку на вводі в котельну. Продути газопровід газом. Закрити кран. Обмилити фланцеві з’єднання. Зробити запис в журналі про виконану роботу.

Склад виконавців:

слюсар з експлуатації та ремонту газового устаткування 5 розр. - 1 люд.;

слюсар з експлуатації та ремонту газового устаткування 4 розр. - 1 люд.

	Діаметр газопроводу,
мм
	Норма часу на одну засувку, 

люд.-год.

	до 50
	1,70

	51-100
	2,50

	101-150
	3,33

	151-200
	4,18


11.13. Наладка спалювання газу і проведення режимно-налагоджувальних випробувань в опалювальному котлі теплопродуктивністю до 1,5 гкал/год

Зміст роботи

Ознайомитися з технічною документацією, обстежити котельну і обладнання. Провести додаткові підключення КВП, провести прикидочні досліди з одержанням "фотографії" котла. Скласти та узгодити відомості дефектів обладнання і програми режимно-налагоджувальних робіт. Прийняти обладнання під наладку. Заглушити газоходи котла. Очистити газопальникові пристрої, топкові простори, виконати ремонт футеровки. Усунути можливі підсоси повітря і витоки газу в запірній арматурі і на газопроводі. Вивести котел на режим і провести попередні виміри складу і температури витікаючих газів для тарування перерізів газоходів. Провести режимно-налагоджувальні іспити і визначити:

а) оптимальний надлишок повітря на трьох навантаженнях;

б) оптимальне сполучення працюючих пальників на технічному мінімумі навантажень;

в) ККД і теплові втрати на трьох навантаженнях.

Обробити результати іспитів. Скласти технічний звіт і режимні карти.

Склад виконавців:
слюсар з експлуатації та ремонту газового устаткування 5 розр. - 3 люд.

Норма часу на один котел – 1,35 люд.-год.

11.14. Рознесення документів і платіжних доручень

Зміст роботи

Рознести документи і платіжні доручення абонентам – споживачам.

Склад виконавців:

слюсар з експлуатації та ремонту газового устаткування 3 розр. - 1 люд.

Норма обслуговування на одного слюсаря  – 3 об’єкти на зміну.

12. ПЛАНОВА ПЕРЕВІРКА ЩІЛЬНОСТІ ВНУТНІШНЬОБУДИНКОВИХ ГАЗОПРОВОДІВ І СПОРУД НА НИХ 

12.1. Перевірка щільності внутрішньобудинкового газопроводу житлового будинку

Зміст роботи

Перекрити кран на вводі, обійти квартири і перекрити крани на опуску. Попередити абонентів про заборону користування газовими приладами. Розібрати верхній стіл плити в квартирі першого поверху. Підключити мановакуумметр і пристрій для створення надлишкового тиску (до 500 мм вод. ст.). Відкрити кран пальника, до форсунки якого приєднані мановакуумметр і ємність. Повністю заповнити ємність газом. Закрити крани і перевірити щільність протягом 5 хвилин. Визначити місця витоків газу обмилюванням і усунути їх. Відкрити кран пальника, розпалити пальник, закрити кран пальника. Від’єднати мановакуумметр і ємність. Відкрити кран на вводі (стояку, опуску). Попередити абонентів про завершення робіт по випробуванню системи і можливість користування газовими приладами.

Склад виконавців:

слюсар з експлуатації та ремонту газового устаткування 4 розр. - 1 люд.

слюсар з експлуатації та ремонту газового устаткування 3 розр. -  люд.

Норма часу на одну квартиру 1-го поверху – 0,36 люд.-год.

Примітка 1. На кожну наступну квартиру на стояку – 0,16 люд.-год.

Примітка 2. Перевірка щільності виконується після закінчення робіт з технічного обслуговування газових приладів.

Примітка 3. У разі розводки внутрішньо-будинкового газопроводу, яка проходить в сходових клітках, коридорах, до норми часу застосовувати коефіцієнт 1,5.

12.2. Перевірка щільності газопроводів в сходових клітках шляхом огляду та обмилювання

Зміст роботи

Обійти і оглянути за допомогою приставної драбини газопроводи, які прокладені в сходових клітках житлових будинків. Обмилити відключаючі пристрої з метою виявлення витоків газу, усунути їх на газопроводах з діаметром до 25 мм. У разі наявності витоків газу на газопроводах, які мають діаметр більше за 25 мм повідомити майстра служби (дільниці).

Склад виконавців:

слюсар з експлуатації та ремонту газового устаткування 3 розр. - 1 люд.;

слюсар з експлуатації та ремонту газового устаткування 2 розр. - 1 люд.

	Довжина газопроводу, п. м
	Норма часу, люд.-год.

	до 20
	1,0

	21- 50
	1,2

	51- 100
	1,5


12.3. Пуск газу в газове обладнання житлового будинку

Зміст роботи

Попередити абонентів про пуск газу в квартири. Перекрити крани (засувки) на стояку в під’їзді на вводі. Перевірити в кожній квартирі наявність закритих кранів в газових приладах (плитах, котлах тощо). Відкрити крани на опусках до газових приладів (а у разі наявності - і на квартиру). Провести контрольне обпресування повітрям ділянки газопроводу з підключеним до нього газовим обладнанням, яка підлягає заповненню газом. Усунути нещільності в газопроводі. Змастити крани на газопроводі і в газових приладах. Перекрити всі крани на опусках біля газових приладів. Відкрити газовий кран (засувку) на стояку в під’їзді (на вводі) або зовні. Провести пуск газу в стояку, для чого в одній з квартир верхнього поверху до форсунки пальника плити підключити гумовий шланг і видалити повітря з газопроводу через відкрите вікно (кватирку) назовні. Перевірити через гідрозатвор (відро, наповнене водою) ступінь чистоти газу, який поступає. Відключити шланг. Установити пальник плити на місце. Перевірити горіння всіх пальників плити. Відрегулювати полум’я пальників плити (а у разі наявності - і інших газових приладів) в кожній квартирі, починаючи з верхнього поверху і закінчуючи нижнім. Провести інструктаж абонентів.

Склад виконавців:

слюсар з експлуатації та ремонту газового устаткування 4 розр. – 3 люд.

	Кількість приладів на одному стояку
	Норма часу на один стояк, люд.-год.

	до 5
	1,26

	6-10
	2,16

	11-15
	3,06

	більше 15
	3,96

	Примітка. У разі наявності колекторів (лежаків) в розводці газопроводу в сходових клітках або коридорах для їх контрольного обпресування до норми часу додавати 0,66 люд.-год.


12.4. Пуск газу в окрему квартиру

Зміст роботи

Перевірити відповідність системи газопостачання проектній документації і технічним умовам. Перевірити наявність заглушки на газопроводі біля крана на вводі. Провести контрольне обпресування повітрям газопроводу до кранів перед пальниками газових приладів. Перекрити крани, з’єднати внутрішньо-будинковий газопровід з краном на вводі. Перевірити щільність з’єднань, провести продувку газом до повного витіснення повітря. Перевірити ступінь чистоти газу, що поступає. Відрегулювати горіння газу. Перевірити і настроїти роботу автоматики газових приладів. Провести інструктаж абонента і зробити запис в абонентській книзі.

Склад виконавців:

слюсар з експлуатації та ремонту газового устаткування 4 розр. - 2 люд.

Норма часу на один газовий прилад – 0,8 люд.-год.

Примітка 1. На кожний наступний газовий прилад до норми часу додавати 0,26 люд.-год.

Примітка 2. В одноповерхових будинках сільської місцевості з розкиданістю будинків більше 0,1 км до норми часу застосовувати коефіцієнт 1,2.

12.5. Пуск газу в газопровід комунально-побутового об’єкта
Зміст роботи

Перевірити відповідність системи газопостачання проектній документації і технічним умовам. Перекрити засувку (кран) на вводі газопроводу в комунально-побутовий об’єкт. Закрити кран перед кожним газовим приладом, відкрити засувку (кран) на вводі. До одного з газових приладів приєднати пристрій для створення надлишкового тиску. Перевірити роботу встановленого манометра. Відкрити кран пальника, до якого приєднані мановакуумметр і ємність. Випробувати газопровід на щільність, усунути нещільності в газопроводі, кранах. Провести пуск газу в газопровід, для чого до одного з приладів приєднати гумовий шланг. Повітря з газопроводу видалити через відкрите вікно (кватирку) назовні. Перевірити через гідрозатвор (відро, наповнене водою) ступінь чистоти газу, що поступає. Відключити шланг, установити пальник на місце. Перевірити горіння всіх пальників плити. Відрегулювати полум’я пальників на всіх газових приладах. Провести інструктаж обслуговуючого персоналу і зробити запис в журналі.

Склад виконавців:

слюсар з експлуатації та ремонту газового устаткування 4 розр. - 2 люд.

Норма часу на один газовий прилад – 0,95 люд.-год.

Примітка. На кожний наступний газовий прилад до норми часу додавати 0,3 люд.-год.

12.6. Перевірка щільності внутрішньобудинкового газопроводу комунально-побутового об’єкта

Зміст роботи

Перекрити крани на вводі і на опуску перед приладами на стояку. Підключити вакуумметр і пристрій для створення надлишкового тиску (до 500 мм вод. ст.). Відкрити кран пальника, до форсунки якого приєднаний вакуумметр і ємність. Наповнити ємність газом. Закрити крани і перевірити на щільність протягом п’яти хвилин. Відшукати місця витоку обмилюванням і усунути їх. Відкрити кран пальника. Розпалити пальник, закрити кран пальника. Від’єднати вакуумметр і ємність. Відкрити кран на вводі (стояку, опуску).

Склад виконавців:

слюсар з експлуатації та ремонту газового устаткування 4 розр. - 2 люд.

	Кількість газових приладів на одному стояку
	Норма часу на перевірку щільності одного стояка, люд.-год.

	до 5
	0,36

	6-10
	0,42

	11-19
	0,50

	20 і більше
	0,58

	Примітка 1. У разі наявності колекторів (лежаків) в розведенні газопроводів в сходових клітках або коридорах до норми часу застосовувати коефіцієнт 1,5.
Примітка 2. Перевірка щільності проводиться після закінчення робіт з технічного обслуговування газових приладів.
Примітка 3. В багатоповерхових будівлях комунально-побутового призначення (гуртожиток тощо) для перевірки щільності внутрішньобудинкового газопроводу потрібно користуватися нормами часу відповідно до пункту 12.1 цього збірника.


12.7. Заміна будинкового регулятора тиску 

Зміст роботи

Перекрити відключаючий пристрій. Розкрутити болти, від’єднати свічкове з’єднання. Зняти непрацюючий регулятор. Установити новий регулятор. Приєднати свічкове з’єднання, закрутити болти. Відкрити відключаючий пристрій. Настроїти і запустити в роботу регулятор. Перевірити щільність з’єднань, усунути витоки газу. Зробити запис в журналі про виконану роботу.

Склад виконавців:

слюсар з експлуатації та ремонту газового устаткування 4 розр. - 2 люд.

Норма часу на один регулятор – 1,6 люд.-год. 

12.8. Ремонт будинкового регулятора тиску

Зміст роботи

Розібрати регулятор: зняти кришку, мембрану, пружину, скидний клапан, сідло. Замінити непридатні деталі. Розібрати відсікач: зняти кришку, мембрану, пружину, сідло, клапан, шток. Продути імпульсну трубку. Замінити непридатні деталі. Зібрати регулятор і відсікач. Провести на стенді випробування регулятора і відсікача на щільність, усунути витоки.

Склад виконавців:

слюсар з експлуатації та ремонту газового устаткування 4 розр. - 2 люд.

Норма часу на один регулятор – 4,32 люд.-год. 

12.9. Технічне обслуговування будинкового регулятора тиску 

Зміст роботи

Провести зовнішній огляд регулятора. Перевірити тиск газу контрольно-вимірювальними приладами. Перевірити щільність з’єднань, усунути витоки газу. Зробити запис в журналі про виконану роботу.

Склад виконавців:

слюсар з експлуатації та ремонту газового устаткування 4 розр. - 1 люд.;

слюсар з експлуатації та ремонту газового устаткування 3 розр. - 1 люд.

Норма часу на один регулятор тиску – 0,23 люд.-год. 

13. УСТАНОВКИ ЗРІДЖЕНОГО ГАЗУ
13.1. Підготовка і наповнення балонів зрідженим газом

13.1.1. Сортування, відбраковування, підкачування й установка балонів на підлоговий транспортер, рампу

Зміст роботи

Перекантувати (відкотити) балон з місця розвантаження до місця сортування, зняти ковпак і заглушку, оглянути балон із зачищенням паспортної таблички і відмітити дефекти, зважити балон на вагах, установити на транспортер для наповнення (ремонту) або відкотити на склад бракованих балонів. Зробити запис у журналі по оприбуткуванню товарного газу.

Склад виконавців:

приймальник балонів 2 розр. - 1 люд.

Норма часу на 100 балонів 1,10 люд.-год.

13.1.2. Злив зрідженого газу з балона

З балона в балон

Зміст роботи

Приєднати шланг до балона з газом, укласти балон на пристосування, верстат чи підлогу вентилем униз, знизити тиск у порожньому балоні до залишкового і приєднати до нього шланг, відкрити вентилі на балонах і злити газ, закрити вентилі на балонах, від’єднати шланг, підняти балон, нагвинтити заглушки і ковпаки.

На верстаті для зливу залишків, що не випарувались

Зміст роботи

Установити балон на верстат, зняти заглушку, підключити струбцину до балона, відкрити вентилі газопроводу і балона, стравити надлишковий тиск, закрити вентилі балона і газопроводу, зняти струбцину, приєднати іншу струбцину, відкрити вентилі, злити газ, закрити вентилі балона і газопроводу, від’єднати струбцину, підняти верстат з балоном, зняти балон з верстата, нагвинтити  заглушку на вентиль балона, опустити верстат, відкотити балон.

	Метод зливу газу
	Склад виконавців
	Розряд
	Кількість, люд.
	Норма часу на 100 балонів, люд.-год.

	з балона в балон
	зливальник - розливальник
	4
	1
	6,10

	на верстаті для зливу залишків, що не випарувалися
	зливальник - розливальник
	4
	1
	5,80


13.1.3. Вигвинчування вентилів з балонів зрідженого газу

Зміст роботи

Підкотити балон до робочого місця (верстату чи площадки), зняти з балона ковпак, переконатися у відсутності тиску в балоні (при наявності тиску - знизити його), закріпити балон на верстаті, вигвинтити вентиль з балона. Зняти балон з верстата, відкотити балон (відстань до 50м).

Склад виконавців:

випробувач балонів 3 розр. - 1 люд.

	Норма часу на 100 балонів, люд.-год.

	Вручну
	З механічним приводом

	4,85
	3,16


13.1.4. Пропарювання балонів зрідженого газу

Зміст роботи

Закріпити балон у верстаті пропарювання, підключити подачу пари у балон. Витримати балон під парою, відключити подачу пари, зняти балон з верстата.

Склад виконавців:

випробувач балонів 3 розр. - 1 люд.

Норма часу на 100 балонів 5,70 люд.-год.

13.1.5. Доставка порожніх балонів зрідженого газу

Зміст роботи

Доставити пропарений балон до транспортера і відкотити його до місця гідравлічного випробовування чи доставити балон з рампи на ремонтну площадку, чи на зварювальний пост , чи зі зварювального поста в цех (відстань до 50м).

Склад виконавців:

приймальник балонів 2 розр. - 1 люд.

Норма часу на 100 балонів - 1,28 люд.-год.

13.1.6. Гідравлічне випробовування балонів зрідженого газу

Зміст роботи

Підкотити дегазований балон до місця випробовування, оглянути балон, підключити шланг із водою, наповнити балон водою, підключити до гідравлічного преса, підвищити тиск у балоні по манометру до контрольного, оглянути балон, знизити тиск води. Звільнити балон від води, відкотити балон на площадку.

Склад виконавців:

випробувач балонів 3 розр. - 1 люд.

	Вид гідравлічного іспиту
	Ємність балонів, л

	
	5
	27
	50

	
	Норма часу на іспит 100 балонів, люд.-год.

	вручну
	2,40
	4,50
	7,60

	з механічним приводом
	1,80
	2,45
	4,15


13.1.7. Приварка або заміна башмаків балонів зрідженого газу

Зміст роботи

Підкотити балон до місця зварювання, при необхідності відбити старий башмак пневмозубилом чи ручним способом, очистити місце зварювання на днищі балона і на башмаку, підігнати й відрихтувати башмак, приварити башмак до балона, зачистити шви після зварювання, відкотити балон до місця фарбування.

Склад виконавців:

газозварник 3 розр. - 1 люд.;

слюсар з експлуатації та ремонту газового устаткування 2 розр. -1 люд.

	Вид роботи
	Норма часу на 100 балонів,
люд.-год.

	приварка башмаків
(при відсутності старих)
	11,9

	зміна башмаків
з відбиттям старих пневмозубилом
	13,0

	зміна башмаків
з відбиттям старих вручну
	19,5


13.1.8. Фарбування балонів зрідженого газу з нанесенням напису "пропан-бутан"

Зміст роботи

Підкотити балон до місця фарбування, закріпити балон (при необхідності очистити балон від іржі), виконати фарбування балона фарбопультом або вручну, відкріпити і зняти балон після висихання, нанести напис "пропан-бутан" і відкотити його на площадку.

Склад виконавців:

наповнювач балонів 2 розр.-1 люд.;

слюсар з експлуатації і ремонту газового устаткування 2 розр.-1 люд.

	Норма часу на фарбування 100 балонів, люд.-год.

	Вручну
	Фарбопультом

	8,10
	6,85

	Примітка. При необхідності очищення балонів від іржі, перед їхнім фарбуванням, до норми часу додавати 3,3 люд.-год.


13.1.9. Таврування балонів зрідженого газу з очищенням паспортної таблички і покриттям її лаком

Зміст роботи

Підкотити балон зрідженого газу до місця таврування, пробити клеймо, очистити паспортну табличку, покрити її лаком, відкотити балон на площадку.

Склад виконавців:

слюсар з експлуатації та ремонту газового устаткування 2 розр. - 1 люд.

Норма часу на 100 балонів - 2,80 люд.-год.

13.1.10 Реєстрація балонів зрідженого газу після ремонту та випробовування

Зміст роботи

Зробити запис в журналі після ремонту балонів та їхнього випробовування.

Склад виконавців:

приймальник балонів 2 розр. - 1 люд.

Норма часу на 100 балонів - 1,04 люд.-год. 

Примітка. Нормою часу користуватися в тому випадку, коли реєстрацією балонів зайнятий спеціальний робітник на газонаповнювальній станції (далі – ГНС).

13.1.11. Ремонт вентилів балонів зрідженого газу

Зміст роботи

Розібрати вентиль газового балона, дефектувати деталі, замінити відбраковані деталі, підібрати нові. Зібрати вентиль, провести гідравлічне випробовування вентиля після збирання.

Склад виконавців:

слюсар з експлуатації та ремонту газового устаткування 4 розр. - 1 люд.

Норма часу на 100 шт. вентилів - 9,65 люд.-год. 

Примітка. На шплінтування 20 % загального обсягу вентилів, що ремонтуються до норми часу додавати 0,33 люд.-год.

13.1.12. Вгвинчування вентилів у балони зрідженого газу

Зміст роботи

Підкотити і закріпити балон у верстаті, ущільнити вентиль клоччям із суриком (чи свинцевим гледом), вставити і вкрутити вентиль у балон, звільнити балон від кріплення, зняти його з верстата, відкотити балон.

Склад виконавців:

випробувач балонів 3 розр. - 1 люд.

	Норма часу на 100 балонів, люд.-год.

	Вручну
	З механічним приводом

	5,42
	3,33


13.1.13. Наповнення балонів зрідженим газом на установці типу УНБН і карусельних установках

Зміст роботи

Підкотити балон, установити його на установку, підключити струбцину до вентиля, відкрити вентиль і наповнити балон газом, закрити вентиль і відключити струбцину, відкотити балон.

Склад виконавців:

	Найменування установки
	Склад виконавців
	Розряд
	Кількість, люд.
	Ємність балонів

	
	
	
	
	50
	27
	5

	
	
	
	
	Норма часу на 100 балонів, люд.-год.

	УНБН (УПНБ)
	Наповнювач балонів
	3
	2
	2,64
	1,79
	1,21

	УНБН (УПНБ)
	
	
	1
	1,48
	0,90
	0,64

	Карусельна установка
	
	
	2
	1,18
	0,76
	0,54


13.1.14. Наповнення балонів зрідженим газом на медичних вагах

Зміст роботи

Підкотити балон, установити його на ваги, підключити струбцину до вентиля, відкрити вентиль і наповнити балон, закрити вентиль і відключити струбцину, відкотити балон на відстань до 10 м.

Склад виконавців:

наповнювач балонів 2 розр. - 1 люд.

	Ємність балонів, л
	Норма часу на 100 балонів, люд.-год.
при кількості ваг

	
	5-8
	2-4
	1

	50
	1,67
	2,0
	2,20

	27
	1,26
	1,50
	1,72

	5
	0,90
	1,20
	1,42


13.1.15. Наповнення балонів для автомобілів, що працюють на зрідженому газі

Зміст роботи

Оглянути балон, зняти заглушки з балона і зі шланга, приєднати шланг до балона, відкрити вентилі на балоні і на колонці, наповнити балон за рівнем чи іншим приладом, закрити вентилі на колонці і на балоні, стравити газ зі шланга через свічу, відключити шланг і надягти заглушки на шланг і балон.

Склад виконавців:

наповнювач балонів 4 розр. -1 люд.

	Ємність балонів,
л
	Норма часу на один балон,
люд.-год.

	250
	0,13

	197
	0,11

	155
	0,09


13.1.16. Наповнення балонів зрідженим газом з автоцистерн АЦЗГ

Зміст роботи

Підключити шланги, перевірити контрольними гирями вагові установки, підготовлені до наповнення балони, зняти заглушки, установити балон на ваги, підключити струбцину до вентиля балона, відкрити вентиль і наповнити балон газом, закрити вентиль і відключити струбцину, від’єднати шланги і стравити газ через свічу автоматичної цистерни зрідженого газу (далі – АЦЗГ).

	Найменування установки
	Склад виконавців
	Розряд
	Кількість люд.
	Норма часу на 100 балонів,
люд.-год.
при ємності балонів

	
	
	
	
	50
	27

	УНБН
	Наповнювач балонів
	3
	1
	1,92
	1,34

	Кількість постів
(мед. терезів) 5-8
	
	2
	1
	1,98
	1,46

	2-4
	
	2
	1
	2,36
	1,70

	1
	
	2
	1
	2,45
	1,92


13.1.17. Контрольне зважування й облік наповнених балонів

Зміст роботи

Зняти балон з транспортера чи підкотити його до місця зважування, установити балон на ваги, зважити балон, зняти балон з ваг, відзначити крейдою на балоні виявлені відхилення ваги газу від норми. Зробити запис у журнал контролю балонів, відкотити балон чи установити його на транспортер.

Склад виконавців:

приймальник балонів 3 розр. - 1 люд.

Норма часу на 100 балонів 1,35 люд.-год.

13.1.18. Перевірка балонів на герметичність обмилюванням після їхнього заповнення

Зміст роботи

Розвести мильну емульсію, змазати пензликом місця приєднання вентиля до балона, відкрити і закрити при цьому вентиль, відзначити (при необхідності) крейдою на балоні негерметичні місця, навернути заглушку.

Склад виконавців:

приймальник балонів 3 розр. - 1 люд.

Норма часу на 100 балонів 1,33 люд.-год.

13.1.19. Зняття порожніх балонів з наземного транспортера (рольганга) і перекочування їх на рампу

Зміст роботи 

Зняти наповнений газом балон з транспортера і відкотити його на рампу для наповнення.

Склад виконавців:

приймальник балонів 2 розр. - 1 люд. 

Норма часу на 100 балонів 0,7 люд.-год.

13.1.20. Доставка балонів зрідженого газу на склад чи зі складу на навантажувальну площадку

Зміст роботи

Зняти наповнений газом балон з транспортера і відкотити його на склад чи доставити наповнений газом балон зі складу на навантажувальну площадку (відстань до 50 м).

Склад виконавців:

приймальник балонів 2 розр. - 1 люд.

Норма часу на 100 балонів - 1,56 люд.-год. 

Примітка. При збільшенні відстані перекочування на кожні 10 м до норми часу додавати 0,5 люд.-год.

13.1.21. Газорізка відбракованих балонів зрідженого газу (на металобрухт)

Зміст роботи

Підкотити порожні балони зрідженого газу до місця газорізки, вирізати частину стінки балона (трикутної форми) чи розрізати балон навпіл, перенести чи відкотити залишки балона до місця збереження металобрухту.

Склад виконавців:

газорізальник 3 розр. - 1 люд.;

слюсар з експлуатації та ремонту газового устаткування 2 розр. - 1 люд.

Норма часу на 100 балонів 6,37 люд.-год.

Примітка. При відбраковуванні балонів на пневмоверстаті склад виконавців: слюсар з експлуатації та ремонту газового устаткування 2 розр. - 1 люд. Норма часу на 40 балонів 0,72 люд.-год.

13.2. Роботи з газопостачання зрідженим газом

13.2.1. Заміна балона зі зрідженим газом в індивідуальній або груповій газобалонній установках у житлових будинках чи комунально-побутових об'єктах

При розташуванні балона всередині приміщення 

Зміст роботи

Погрузити заповнені зрідженим газом балони на транспортні засоби (автомашину, автокліть, причіп, гужовий транспорт). Зняти газовий балон з транспорту, перенести до місця установки. Зняти заглушку і ковпак з балона, від’єднати порожній балон від газового розведення, поставити заглушку і ковпак на знятий балон. Установити і приєднати наповнений балон до газового розведення. Перевірити щільність вентиля балона і з'єднань газобалонної установки (далі – ГБУ). Усунути витоки. Перевірити плавність обертання пробок кранів плити (при необхідності їх змазати) і надійність фіксування їх у положенні "закрито", справність дверцят духової і сушильної шаф. Відрегулювати горіння газу. Перевірити технічний паспорт ГБУ, зробити відмітку в картці заміни балонів. Провести інструктаж абонента. Винести і погрузити балон на транспорт. Вивантажити і здати порожні балони на склад.

При розташуванні балона в зовнішній шафі (індивідуальна чи групова шафова ГБУ)

Зміст роботи

Погрузити наповнені зрідженим газом балони на транспортні засоби (автомашину, автокліть, причіп, гужовий транспорт). Зняти газовий балон із транспорту, перенести до шафової установки. Відкрити шафу, зняти заглушку і ковпак з балона. Від’єднати порожній балон від газового розведення, поставити заглушку і ковпак на знятий балон. Установити і приєднати наповнений балон до газового розведення. Перевірити щільність з'єднань газопроводу. Перевірити технічний паспорт ГБУ, зробити відмітку в картці заміни балонів. Провести інструктаж абонента. Винести і погрузити балон на транспорт. Вивантажити і здати порожні балони на склад.

Склад виконавців:

слюсар з експлуатації та ремонту газового устаткування 2 розр. - 2 люд., у т.ч. 1 люд. - водій за суміщенням.

	Розташування балона
	Ємність балона, л

	
	50
	27
	5

	
	Норма часу на заміну 1 балона, люд.-год.

	усередині приміщення
	0,25
	0,22
	0,20

	у зовнішній шафі індивідуальної чи групової шафової ГБУ
	0,18
	0,15
	0,13

	Примітка 1. Норма обслуговування слюсаря по експлуатації та ремонту газового устаткування і водія єдина.
Примітка 2. Час на перевезення балонів у норму часу не входить і встановлюється залежно від виду транспорту (автокліті, бортового автомобіля, трактора з причепом чи гужового транспорту), маршрутної схеми (маршрутного листа) розвезення і прийнятої в даному населеному пункті середньої швидкості руху кожного виду транспорту.
Примітка 3. При розташуванні балона всередині приміщення розряд слюсаря з експлуатації та ремонту газового устаткування установлюється відповідно до виду побутової газової плити, що обслуговується.
Примітка 4. При прийманні платежів за газ готівкою від абонента до норми часу додавати 0,1 люд.-год.


13.2.2. Доставка балонів зі зрідженим газом споживачам з розміщенням у шафи (без підключення)

Зміст роботи

Погрузити балони на автомашину. Зняти повний балон з автомашини, перенести й установити в шафу для збереження балонів. Записати номер привезеного балона в техпаспорт абонента і до реєстру розвезення. Перенести порожній балон від місця збереження до автомашини, занурити балон на автомашину. Вивантажити і здати порожні балони на склад.

Склад виконавців:

слюсар з експлуатації та ремонту газового устаткування 2 розр. - 2 люд., у т.ч. 1 люд. - водій за суміщенням.

	Ємність балонів, л
	Норма часу на доставку одного балона, 

люд.-год.

	50
	0,14

	27
	0,11

	5
	0,09

	Примітка. При прийманні платежів за газ готівкою від абонента до норми часу додавати 0,1 люд.-год.


13.2.3. Злив зрідженого газу з залізничних цистерн у стаціонарні резервуари (бази збереження) на ГНС

Зміст роботи

Заземлити залізничну цистерну, установити башмаки, зняти пломби, відкрити захисний ковпак, підібрати і закріпити штуцера, приєднати шланги до цистерни і резервуара, відкрити засувки на колонку залізничної цистерни і на ємності, уключити компресор і злити газ, відібрати пари до остаточною тиску, відключити компресор, закрити засувки, скинути тиск у шлангах через свічу, від’єднати шланги, закрити захисний ковпак, пломбувати, розмітити залізничну цистерну, від’єднати заземлення.

Склад виконавців:

зливальник-розливальник 4 розр. - 1 люд;

машиніст газороздавальної станції 5 розр. - 1 люд.

Норма часу на одну залізничну цистерну 6,4 люд.-год.

Примітка. При наявності групи посад на ГНС і зливі газу одночасно з декількох залізничних цистерн на кожну наступну цистерну до норми часу додавати 3,4 люд.-год.

13.2.4. Наповнення автоцистерн АЦЗГ зрідженим газом на ГНС

Зміст роботи

Через свічу на АЦЗГ зробити підбурення газу з ділянки трубопроводу рідкої фази до заглушки патрубка і зняти заглушку, з'єднати шланг рідкої фази наповнювальної колонки з трубопроводом рідкої фази АЦЗГ, приєднати парову фазу, відкрити кінцевий запірний пристрій на шлангу рідкої фази, відкрити вентиль на трубопроводі рідкої фази АЦЗГ, відкрити вентиль рідкої фази на наповнювального стовпчику і вентиль на паровій фазі, після наповнення цистерни закрити вентилі рідкої фази АЦЗГ і парової фази наповнювальної колонки, від’єднати шланг від автоцистерни і заглушити патрубок рідкої і парової фази АЦЗГ спеціальною заглушкою з фланцем, укласти шланг у спеціальне гніздо на колонку, перевірити мильною емульсією щільність закриття арматури АЦЗГ, опломбувати цистерну, перевірити реєстрацію наповнення автоцистерни в журналі наповнення.

Склад виконавців:

зливальник-розливальник 4 розр. - 1 люд.

Норма часу на одної АЦЗГ 0,5 люд.-год.

Примітка. Водій АЦЗГ перед наповненням цистерни повинний перевірити заземлення й установити башмак.

13.2.5. Злив зрідженого газу в ємності групових установок житлових будинків з автоцистерн АЦЗГ (самопливом)

Зміст роботи

З'єднати шлангом трубопровід рідкої фази автоцистерни з наповнювальним вентилем ємності групової установки, відкрити вентиль і злити рідку фазу в ємність, закрити вентиль, скинути тиск у шлангах і від’єднати їх.

Склад виконавців:

зливальник-розливальник 4 розр. - 2 люд., у т.ч. 1 люд. - водій за суміщенням.

	Ємність АЦЗГ, м3
	Норма часу на одну АЦЗГ, люд.-год.

	6
	1,25

	8
	1,48

	10
	1,71

	Примітка 1. При первинному наповненні зрідженим газом склад виконавців: слюсар з експлуатації та ремонту газового устаткування 5 розр. - 1 люд.; зливальник-розливальник 4 розр. - 1 люд.
Примітка 2. Зважування АЦЗГ до і після зливу зрідженого газу виконується водієм АЦЗГ. Норма часу на одне зважування - 0,2 люд.-год.


13.2.6. Злив зрідженого газу в резервуари (бази збереження) на ГНП з автоцистерн АЦЗГ (компресором)

Зміст роботи

Перевірити стан редукційної головки (щільність з'єднань газопроводу, арматуру, КВП). Перевірити заземлення автоцистерни і напірно-усмоктувального рукава. Приєднати зливальний штуцер автоцистерни до трубопроводу редукційної головки ємності, відкрити запірну арматуру, стежити за процесом зливу, не допускаючи переповнення резервуара на газонаповнювальному пункті (далі – ГНП) понад установлений рівень. Закрити запірну арматуру, скинути тиск через свічу, установити заглушку на штуцер вентиля автоцистерни до процентової трубки редукційної головки. Перевірити щільність газопроводу й арматури, усунути витоки.

Склад виконавців:

зливальник-розливальник 4 розр. - 2 люд., у т.ч. 1 люд. - водій АЦЗГ за суміщенням.

	Ємність АЦЗГ, м3
	Норма часу на одну АЦЗГ, люд.-год.

	6
	0,74

	8
	0,98

	10
	1,22

	Примітка. Зважування АЦЗГ до і після зливу зрідженого газу виконується водієм АЦЗГ. Норма часу на одне зважування 0,2 люд.-год. 


13.3. Технічне обслуговування систем газопостачання зрідженим газом

13.3.1. Технічне обслуговування шафової газобалонної установки з двома балонами

Зміст роботи

Перевірити відповідність приміщення, монтажу всіх газопроводів і встановлених газових приладів вимогам норм, правил і ескізу. Перевірити кріплення шафи, балонів, трубопроводів і усунути виявлені недоліки. Перевірити наявність витоків газу у вентилях на балоні, трубопроводі, регуляторі тиску, усунути їх. Виконати технічне обслуговування побутової газової плити. Провести інструктаж абонента і зробити запис в абонентській книзі.

Склад виконавців:

	Вид газової плити
	Склад
виконавців
	Розряд
	Кіль-кість,
люд.
	Норма часу на
одну плиту і ГБУ, люд.-год.

	Двоконфоркова
	Слюсар з експлуатації та ремонту газового устаткування
	3
	1
	0,38

	Триконфоркова
	
	3
	1
	0,40

	Чотириконфоркова
	
	3
	1
	0,50

	Чотириконфоркова
підвищеного класу
з автоматикою
	
	4
	1
	0,61

	Примітка 1. На кожний наступний прилад понад одного до норм часу застосовувати коефіцієнт 0,85.
Примітка 2. В одноповерхових будинках у сільській місцевості, на окраїні міст та селищ (з розкиданістю будинків понад 0,1 км) до норм часу застосовувати коефіцієнт 1,2.


13.3.2. Профілактичне обслуговування групової газобалонної установки

Зміст роботи

Оглянути наявність і схоронність протипожежного інвентарю, відкрити двері шафи, оглянути колектор і за показниками манометра перевірити наявність газу в балоні, оглянути і перевірити на щільність газопровід, з'єднання і запірно-запобіжну арматуру, усунути витоки, відрегулювати тиск, зробити запис у журналі, закрити двері. Перевірити на загазованість підвали і колодязі, розташовані в радіусі до 15 м від груповий ГБУ.
Склад виконавців:

слюсар з експлуатації та ремонту газового устаткування 4 розр. - 1 люд.

Норма часу на одну групову газобалонну установку з двома балонами
0,21 люд.-год.

Примітка. На кожні наступні 2 балони додавати до норми часу 0,05 люд.-год.

13.3.3. Перевірка технічного стану і регулювання устаткування групової газобалонної установки

Зміст роботи

Відкрити двері, оглянути схоронність протипожежного інвентарю, оглянути й обмилити газопровід, запірно-запобіжну арматуру, фланцеві і зварювальні з'єднання, усунути витоки газу, змазати крани, замінити сальникове набивання запірної арматури, перевірити справність манометра, зробити запис у журналі, закрити двері, скласти акт перевірки.

Склад виконавців:

слюсар з експлуатації та ремонту газового устаткування 4 розр. - 1 люд.

Норма часу на перевірку групової установки з 2 балонами 0,36 люд.-год.

Примітка. На кожні наступні 2 балони додавати до норми часу 0,05 люд.-год.

13.3.4. Технічне обслуговування групової газобалонної установки

Зміст роботи

Перевірити стан огородження, відновити (при необхідності) написи по техніці безпеки на огородженні, перевірити ущільнення з'єднань газопроводу і запірно-запобіжної арматури, розібрати і змазати всі крани, замінити сальникові набивання у всіх вентилях і засувках, усунути дефекти з заміною непридатних деталей, замінити манометр (при необхідності), зробити контрольний іспит комунікацій і арматури з усуненням несправностей. Зробити запис у журналі.

Склад виконавців:

слюсар з експлуатації та ремонту газового устаткування 4 розр. - 1 люд.;

слюсар з експлуатації та ремонту газового устаткування 3 розр. - 1 люд.

Норма часу на одну групову установку з 2 балонами -0,90 люд.-год.

Примітка. На кожні наступні 2 балони додавати до норми часу 0,23 люд.-год.

13.3.5. Профілактичне обслуговування шляхом обходу групової резервуарної установки з підземними ємностями і газопроводу, прокладеного від неї

Зміст роботи

Відкрити двері огорожі, оглянути схоронність протипожежного інвентарю, відкрити двері кожуха, оглянути головки ємностей і показання манометра, перевірити наявність газу в резервуарі, оглянути газопровід, перевірити з'єднання і запірно-запобіжну арматуру на щільність, усунути витоки, відрегулювати тиск, перевірити надійність автоматичного включення електронагрівача при падінні тиску газу в ємності до нижньої межі і включення його при досягненні верхньої межі, зробити запис у журналі, закрити двері кожуха й огорожі. Перевірити на загазованість підвали і колодязі, розташовані в радіусі до 15 м від групової установки.

Склад виконавців:

слюсар з експлуатації та ремонту газового устаткування 4 розр. - 1 люд.;

електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування 3 розр. - 1 люд.

Норма часу на одну підземну ємність - 0,62 люд.-год.

13.3.6. Перевірка технічного стану і регулювання устаткування групової резервуарної установки з підземними ємностями і газопроводу, прокладеного від неї

Зміст роботи

Відкрити двері огорожі, оглянути установку і комплектність протипожежного інвентарю, відкрити кожух розподільної головки, оглянути арматуру і газопровід, перевірити і відрегулювати тиск, обмилити запірно-запобіжну арматуру, фланцеві і зварювальні з'єднання, усунути витоки газу, змазати крани і замінити сальникові набивання на запірній арматурі, перевірити справність манометрів і запобіжних клапанів, рівень зрідженого газу в резервуарах, додати рідини у водяний манометр, перевірити настроювання пускової і регулювальної апаратури, установити рухливі контакти ЭКМ на задані значення верхньої і нижньої меж тиску газу в ємності, перевірити надійність автоматичного включення електронагрівника при падінні тиску газу в ємності до нижньої межі і включення його при досягненні верхньої межі, герметичність з'єднання імпульсної лінії електроконтактного манометра, зробити запис у журналі про виконану роботу. Закрити двері кожуха й огорожі.

Склад виконавців:

слюсар з експлуатації та ремонту газового устаткування 4 розр. - 1 люд.;

електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування 3 розр. – 1 люд.

Норма часу на одну підземну ємність - 3,50 люд.-год.

13.3.7. Технічне обслуговування групової резервуарної установки з підземними ємностями

Зміст роботи

Перевірити стан огородження, відновити написи з ТБ на огородженні, відкрити двері огорожі. Перевірити ущільнення з'єднань газопроводу і запірно-запобіжної арматури, розібрати і змазати всі крани, замінити сальникове набивання у всіх вентилях і засувках, усунути дефекти з заміною непридатних деталей, перевірити і настроїти КВП, оглянути електронагрівач, перевірити ізоляцію імпульсної трубки до контакту манометра, наявність олії в зрівняльній посудині, герметичність приєднання імпульсної трубки до манометра ЭКМ, роботу амперметра, величину опору заземлення, тиску газу (настроїти його на номінальну величину). Перевірити надійність спрацьовування автоматики, зробити контрольний іспит комунікацій і арматури з усуненням несправностей. Зробити запис в експлуатаційному журналі про виконану роботу. Закрити двері огорожі.

Склад виконавців:

слюсар з експлуатації та ремонту газового устаткування 4 розр. - 1 люд.;

електромонтер з ремонту й обслуговування електроустаткування 3 розр. – 1 люд.

Норма часу на одну підземну ємність - 9,5 люд -год.

13.3.8. Видалення залишків, що не випарувалися, зрідженого газу з підземних резервуарів

Зміст роботи

Приєднати шланг від АЦЗГ до патрубка добору важких залишків, відкрити засувку, створити тиск у резервуарі через засувку парової фази і перекачати важкі залишки, закрити засувку, від’єднати шланг від АЦЗГ.

Склад виконавців:

слюсар з експлуатації та ремонту газового устаткування 5 розр. - 2 люд.

Норма часу на одну підземну ємність - 1,19 люд.-год.

Примітка. Заземлення й установка башмаків виробляється водієм АЦЖГ.

13.3.9. Технічний огляд резервуарів

Зміст роботи

Відкачати  залишки, що не випарувалися, з ємності, від’єднати резервуар від трубопроводу рідкої фази і парової фази, поставити заглушку після регулятора тиску, продути резервуар паром чи інертним газом, розібрати з'єднання на кришці люка, відкрити люк і ємність, заповнити водою, відкачати воду і зробити очищення від бруду і пірофорних з'єднань, підтримуючи ємність у вологому стані, зробити внутрішній огляд. Перевірити приладовим методом товщину стінок ємності і якість ізоляції. Заповнити ємність водою. Закрити кришку люка. Зробити гідровипробування у присутності інспектора Комітету з нагляду за охороною праці. Відкрити кришку люка, відкачати воду. Перевірити стінки ємностей, витерти їх досуха. Закрити кришку люка. Продути газопровід газом, узяти пробу з нижньої частини резервуара, зняти заглушку. Зробити запис у паспорті ємності, скласти акт.

Склад виконавців:

 слюсар з експлуатації та ремонту газового устаткування 5 розр. –  1 люд.;

слюсар з експлуатації та ремонту газового устаткування  3 розр. –  2 люд.;

дефектоскопіст з ультразвукового контролю 5 розр. - 1 люд.

	Обсяг резервуара,
м3
	Норма часу на один резервуар,
люд.-год.

	2,5
	22,42

	5
	28,5

	Примітка. Трудовитрати водіїв у норму часу не включені.


13.3.10. Огляд стаціонарного резервуара (ємності) зрідженого газу на ГНС

Зміст роботи

Перевірити наявність витоків газу (при виявленні усунути їх), перевірити схоронність пломби, стан контрольно-вимірювальних приладів, зовнішній вигляд ємності, стан огородження.

Склад виконавців:

слюсар з експлуатації та ремонту газового устаткування 3 розр. - 1 люд.

Норма часу на один резервуар (ємність) - 0,10 люд.-год.

13.3.11. Перевірка технічного стану, регулювання стаціонарного резервуара (ємності) зрідженого газу на ГНС

Зміст роботи

Відкачати газ з ємності, знизити тиск і відібрати пару, установити заглушки, обмилити зварні і фланцеві з'єднання, випробувати запобіжні клапани вручну, усунути виявлені несправності.

Склад виконавців:

слюсар з експлуатації та ремонту газового устаткування 4 розр. - 1 люд.;

зливальник-розливальник 4 розр. - 1 люд.

Норма часу на один резервуар - 4,46 люд.-год.

13.3.12. Планово-попереджувальний ремонт газонаповнювальної установки типів УНБН, УПНБ

Зміст роботи

Перевірити вагову установку гирями - еталонами, клапан-відсікач, герметичність арматури і трубопроводів, відстань між підлогою і тарілкою штанги вагового пристрою, перевірити призми вагового пристрою, установлення стрілок манометра на "0".   Склад виконавців:

слюсар з експлуатації та ремонту газового устаткування 4 розр. - 1 люд.

Норма часу на одну установку типу УНБН - 0,48 люд.-год.

Норма часу на одну установку типу УПНБ - 0,67 люд.-год.

13.3.13. Перевірка технічного стану і регулювання газонаповнювальної установки типів УНБН, УПНБ

Зміст роботи

Закрити вентиль на гребінці, відключити подачу газу на редуктор, стравити газ з редуктора високого тиску шляхом від'єднання гайок, відключити трубку подачі газу на редуктор, замінити газовий редуктор заздалегідь відремонтований у майстерні, від’єднати повітряний редуктор і замінити його заздалегідь відремонтованим, перевірити роботу установки після заміни газового і повітряного редуктора, перевірити щільність з'єднань омилюванням.

Склад виконавців:

слюсар з експлуатації та ремонту газового устаткування 4 розр. - 1 люд.

Норма часу на одну установку типу УНБН - 0,79 люд.-год.

Норма часу на одну установку типу УПНБ - 1,10 люд.-год.

13.3.14. Планово-попереджувальний ремонт компресора зрідженого газу

Зміст роботи

Оглянути компресор. Перевірити заземлення, очистити компресор від пилу і мастила, перевірити кріплення головки блока, кришку картера, торцеву кришку і сальникове ущільнення колінчатого валу, перевірити кріплення захисного кожуха пасової передачі, електродвигуна на полозках, перевірити наявність олії в картері компресора, надходження води в систему охолодження, запустити компресор, перевірити роботу манометрів, перевірити (прослуховуванням) поршневу групу компресора.

Склад виконавців:

машиніст газороздавальної станції 4 розр. - 1 люд.

Норма часу на один компресор 0,71 люд.-год.

13.3.15. Відключення компресора зрідженого газу на ремонт і установка його після ремонту

Зміст роботи

Відключити електродвигун від мережі, перекрити засувку до і після компресора, від’єднати компресор за допомогою важільних ломиків, відкотити на котках від фундаменту і замінити його на заздалегідь відремонтований у майстерні, підключити компресор до трубопроводу й електромережі, відкрити засувки, перевірити роботу відремонтованого компресора, перевірити заземлення, перевірити щільність з'єднань обмилюванням.

Склад виконавців:

машиніст газороздавальної станції 4 розр. - 2 люд.

Норма часу на один компресор 5,9 люд.-год.

13.3.16. Планово-попереджувальний ремонт насоса типу НВС

Зміст роботи

Видалити пил і бруд із зовнішньої поверхні насоса, перевірити температуру підшипників, перевірити кріплення насоса (крім фундаменту), співвісність насоса з електродвигуном, запірну арматуру й ущільнення насоса між секціями на наявність витоків газу (при наявності - усунути їх), перевірити співвісність стрілки манометра на "0", кількість мастила в підшипниках.

Склад виконавців:

машиніст газороздавальної станції 4 розр. - 1 люд.

Норма часу на один насос типу НВС - 0,33 люд.-год.

13.3.17. Відключення насоса типів НВС, НВС-20 на ремонт і установка його після ремонту

Зміст роботи

Відключити електродвигун від мережі, перекрити засувку до і після насоса, від’єднати  сполучну муфту від електродвигуна і насос від фундаменту і замінити його на заздалегідь відремонтований у майстерні, підключити насос до трубопроводу, зібрати і підключити сполучну муфту до електродвигуна, відкрити засувки, підключити до мережі електродвигун, перевірити роботу відремонтованого насоса, перевірити заземлення, перевірити щільність з'єднання обмилюванням.

Склад виконавців:

машиніст газороздавальної  станції 4 розр. - 2 люд.

Норма часу на один насос - 2,64 люд.-год.

13.3.18. Планово-попереджувальний ремонт насоса типів НК 65/35-125, НК 30/35-125 тощо

Зміст роботи

Видалити пил і бруд із зовнішньої поверхні насоса, перевірити температуру підшипників, ущільнювачів, наявність витоків газу через ущільнення (при виявленні усунути їх), перевірити кількість масла в підшипниках, у масельничках постійного рівня, справність систем охолодження, КВП.

Склад виконавців:

машиніст газороздавальної станції 4 розр. - 1 люд.

Норма часу на один насос 0,21 люд.-год.

13.3.19. Перевірка технічного стану і регулювання насоса типів НК 65/35-125, НК 30/35-125 тощо

Зміст роботи

Відкрити пробки заливного і зливального отворів, злити масло з масляних камер підшипників, промити камери, відкрити кришку редуктора, оглянути люк і шестерні, замінити (при необхідності) зношені деталі, підтягти люфт, відрегулювати, залити масло в редуктор, відрегулювати роботу насоса, від’єднати  стягуючі болти, зняти муфту сполучну, промити муфту бензином, підтягти кріплення, запресувати масло, зібрати й установити муфту, приєднати стягуючі болти.

Склад виконавців:

машиніст газороздавальної станції 4 розр. - 1 люд.

Норма часу на один насос 1,97 люд.-год.

13.3.20. Планове технічне обслуговування №1 (ТО-1) газового устаткування, установленого на автомобілях, що працюють на зрідженому газі

Зміст роботи

Оглянути стан і кріплення агрегатів газового устаткування і газопроводів, магістрального вентиля, випарника, редуктора, змішувача і фільтра, перевірити зовнішню герметичність вентиля, роботу запобіжного клапана газового балона, стан і кріплення газового балона до кронштейнів, злити відстій з газового редуктора, очистити й установити на місце сітчастий фільтр газового редуктора; перевірити герметичність газової системи стисненим азотом чи стисненим повітрям.

Склад виконавців:

слюсар з експлуатації та ремонту газового устаткування 3 розр. - 1 люд.

Норма часу на ТО-1 (СО) газового устаткування автомобіля - 0,90 люд.‑год.

Примітка. Зазначені роботи виконуються одночасно слюсарем і водієм автомобіля, відповідно до діючої технології технічного обслуговування (далі – ТО) для ТО-1 і сезонного обслуговування (далі – СО) автомобіля, що працює на зрідженому газі (ТО-1 через 2500 км пробігу, СО – два рази на рік).

13.3.21. Планове технічне обслуговування №2 (ТО-2) газового устаткування, установленого на автомобілях, що працюють на зрідженому газі

Зміст роботи

Зняти редуктор з двигуна і перевірити герметичність, відрегулювати (при необхідності) тиск газу в першій і другій ступені газового редуктора, перевірити хід штока, тиск газу і герметичність клапана в другій ступені газового редуктора, перевірити роботу запобіжного клапана газового балона; стан і кріплення балона до кронштейнів, кронштейнів до лонжеронів рами, перевірити стан і кріплення агрегатів газового устаткування і їхніх газопроводів, роботу датчика рівня зрідженого газу і герметичність теплопроводів, зняти, очистити і установити на місце сітчастий фільтр газового редуктора, злити відстій з газового редуктора, установити редуктор, перевірити герметичність усієї газової системи стисненим азотом чи стисненим повітрям.

Склад виконавців:

слюсар з експлуатації та ремонту газового устаткування 3 розр. - 1 люд.

Норма часу на ТО-2 газового устаткування автомобіля - 2,18 люд.-год.

Примітка. Зазначені роботи виробляються одночасно слюсарем і водієм автомобіля, відповідно до діючої технології другого технічного обслуговування (ТО-2) автомобіля, що працює на зрідженому газі  (ТО-2 через 12500 км пробігу).

13.4. Ремонт устаткування резервуарних і газобалонних установок зрідженого газу

13.4.1. Ремонт регулятора тиску газу для газобалонної установки

Зміст роботи

Установити водяний манометр і перевірити роботу регулятора тиску. Від'єднати  регулятор тиску від балона. Зняти кришку корпуса регулятора, стару мембрану, прокладку. Поставити нову мембрану і прокладку. Установити кришку корпуса регулятора. Приєднати регулятор до балона. Перевірити щільність з'єднань, роботу регулятора тиску. Провести інструктаж абонента. Зробити запис в абонентській книзі про виконану роботу.

Склад виконавців:

слюсар з експлуатації та ремонту газового устаткування 3 розр. - 1 люд.

Норма часу на один регулятор тиску 1,12 люд.-год.

13.4.2. Заміна регулятора тиску

Зміст роботи

Зняти старий і установити новий регулятор тиску. Перевірити щільність з'єднання і роботу регулятора. Провести інструктаж абонента. Зробити запис в абонентській книзі про виконану роботу.  

Склад виконавців:

слюсар з експлуатації та ремонту газового устаткування 3 розр. - 1 люд.

Норма часу на один регулятор тиску 0,120 люд.-год.

13.4.3. Заміна шланга на індивідуальній газобалонній установці

Зміст роботи

Закрити вентиль на балоні, відвернути затискувачі на шлангу. Зняти старий і поставити новий шланг із затискувачами. Завернути затискувачі. Відкрити вентиль на балоні і продути газопровід. Перевірити щільність з'єднань. Провести інструктаж абонента. Зробити запис в абонентській книзі про виконану роботу.

Склад виконавців:

слюсар з експлуатації та ремонту газового устаткування 3 розр. - 1 люд.

Норма часу на один шланг - 0,36 люд.-год.

13.4.4. Ремонт регулятора тиску групової газобалонної установки

При заміні мембрани

Зміст роботи

Відключити газопостачання і знизити тиск газу в газопроводі. Розібрати регулятор. Зняти стару і поставити нову мембрану. Зібрати регулятор. Зробити пуск газу і відрегулювати роботу регулятора. Перевірити щільність з'єднань. Зробити запис у журналі про виконану роботу.

При заміні пружини

Зміст роботи
Відключити газопостачання. Вивернути натискну шайбу. Вийняти стару і поставити нову пружину. Зробити пуск газу і відрегулювати роботу регулятора. Зробити запис у журналі про виконану роботу.

Склад виконавців:

слюсар з експлуатації та ремонту газового устаткування 4 розр. - 2 люд.

	Норма часу на один регулятор, люд.-год.

	Заміна мембрани
	Заміна пружини

	1,24
	0,46


13.4.5. Заміна регулятора тиску групової газобалонної установки

Зміст роботи

Відключити газопостачання і знизити тиск газу в газопроводі. Від'єднати  старий і установити новий регулятор. Зробити пуск газу і відрегулювати роботу регулятора, перевірити щільність з'єднань. Зробити запис у журналі про виконану роботу.

Склад виконавців:

слюсар по експлуатації та ремонту газового устаткування 4 розр. - 2 люд.

Норма часу на один регулятор тиску 1,0 люд.-год.

13.4.6. Ремонт скидного клапана групової газобалонної установки

При заміні мембрани

Зміст роботи

Закрити вентиль на газопроводі до клапана. Розібрати клапан. Зняти стару і поставити нову мембрану. Зібрати клапан, відкрити вентиль на газопроводі перед клапаном і перевірити роботу клапана. Перевірити щільність з'єднань. Зробити запис у журналі про виконану роботу.

При заміні пружини

Закрити вентиль на газопроводі до клапана. Вивернути регулювальний гвинт. Вийняти стару і поставити нову пружину. Загвинтити регулювальний гвинт. Відкрити вентиль на газопроводі перед клапаном і перевірити його роботу. Перевірити щільність з'єднань. Зробити запис у журналі про виконану роботу.

Склад виконавців:

слюсар з експлуатації і ремонту газового устаткування 4 розр. - 2 люд.

	Вид роботи
	Норма часу, на один клапан люд.-год.

	Заміна мембрани
	0,72

	Заміна пружини
	0,40


13.4.7. Заміна скидного клапана групової газобалонної установки

Зміст роботи

Закрити вентиль на газопроводі до клапана. Зняти старий і установити новий клапан. Відкрити вентиль на газопроводі перед клапаном і перевірити роботу клапана. Перевірити щільність з'єднань. Зробити запис у журналі про виконану роботу.

Склад виконавців:

слюсар з експлуатації та ремонту газового устаткування 4 розр. - 2 люд.

Норма часу на один клапан 0,73 люд.-год.

13.4.8. Заміна вентиля редукційної головки резервуара ємності до 10 куб. м

Зміст роботи

Знизити залишковий тиск газу в резервуарі. Зняти старий і установити новий вентиль. Перевірити щільність з'єднань арматури. Зробити запис у журналі про виконану роботу.

Склад виконавців:

слюсар з експлуатації та ремонту газового устаткування 4 розр. - 3 люд.

	Вид вентиля

	Наповнюваль ний
	Залишків, що не випарувалися
	Газової фази
	Кутовий
	Рівнемірний
	Парової фази

	
	
	
	
	діаметр вентиля, мм
	

	
	
	
	
	13
	19
	

	Норма часу на один вентиль, люд.-год.

	2,35
	2,76
	1,86
	2,03
	2,20
	2,32
	2,25

	Примітка 1. Норми часу не включають витрат часу, пов'язаних з перекачуванням зрідженого газу і заповненням резервуара газом.
Примітка 2. При одночасній заміні декількох вентилів час на злив і заповнення резервуара газом враховується один раз.


13.4.9. Заміна запобіжного клапана типу ПКК-40м редукційної головки ємності до 10 куб. м

Зміст роботи

Перекрити запірний вентиль парової фази високого тиску. Зняти старий і установити новий клапан. Зробити пуск газу. Перевірити щільність з'єднань арматури. Відрегулювати роботу запобіжного клапана. Зробити запис у журналі про виконану роботу.

Склад виконавців:

слюсар з експлуатації та ремонту газового устаткування 4 розр. - 2 люд.

Норма часу на один клапан 1,47 люд.-год.

13.4.10. Заміна регулятора тиску газу редукційної головки резервуара ємності до 10 куб. м

Зміст роботи

Перекрити запірний вентиль парової фази високого тиску і муфтовий кран. Зняти старий і установити новий регулятор тиску. Відкрити муфтовий кран і запірний вентиль парової фази високого тиску. Перевірити щільність з'єднань арматури. Відрегулювати роботу регулятора тиску. Зробити запис у журналі про виконану роботу.

Склад виконавців:

слюсар з експлуатації та ремонту газового устаткування 4 розр. - 2 люд.

Норма часу на один регулятор 1,0 люд.-год.

13.4.11. Заміна триходового крана редукційної головки резервуара ємності до 10 куб. м

Зміст роботи

Знизити залишковий тиск газу в резервуарі. Зняти старий і установити новий триходовий кран. Перевірити щільність з'єднань арматури. Перевірити роботу триходового крана. Зробити запис у журналі про виконану роботу.

Склад виконавців:

слюсар з експлуатації та ремонту газового устаткування 4 розр. - 2 люд.

Норма часу на один кран 0,57 люд.-год.

13.4.12. Заміна манометра редукційної головки резервуара ємності до 10 куб. м

Зміст роботи

Закрити триходовий кран. Зняти старий і установити новий манометр. Відкрити триходовий кран. Перевірити роботу манометра і щільність з'єднань. Зробити запис у журналі про виконану роботу.

Склад виконавців:

слюсар з експлуатації та ремонту газового устаткування 4 розр. - 1 люд.

Норма часу на один манометр 0,16 люд.-год.

13.4.13. Заміна натяжного (муфтового) крана діаметром 32 мм редукційної головки резервуара ємності до 10 куб. м

Зміст роботи

Закрити вентилі парової фази високого тиску. Зняти старий і установити новий кран. Відкрити вентилі парової фази високого тиску. Перевірити щільність з'єднань арматури. Зробити запис у журналі про виконану роботу.

Склад виконавців:

слюсар з експлуатації і ремонту газового устаткування 4 розр. - 2 люд.

Норма часу на один кран 0,42 люд.-год.

13.4.14. Заміна сальникового набивання на засувках групової резервуарної установки зрідженого газу

Зміст роботи

Закрити засувку. Зняти маховик і кришку сальника. Замінити сальникове набивання. Поставити кришку сальника. Установити маховик. Відкрити засувку. Зробити запис у журналі про виконану роботу.

Склад виконавців:

слюсар з експлуатації та ремонту газового устаткування 4 розр. - 3 люд.

Норма часу на один сальник 0,25 люд.-год.

13.4.15. Заміна шафи газобалонної установки

Зміст роботи

Від'єднати  газопровід. Демонтувати балони і стару металеву шафу. Установити на місце нову металеву шафу і балони, приєднати газопровід. Зробити пуск газу і перевірити щільність з'єднань. Провести інструктаж абонента. Зробити запис в абонентській книзі про виконану роботу.

Склад виконавців:

слюсар з експлуатації та ремонту газового устаткування 3 розр. - 1 люд.;

слюсар з експлуатації та ремонту газового устаткування 2 розр. - 1 люд.

	Кількість балонів у шафі
	Норма часу на одну шафу, 

люд.-год.

	до 2
	2,95

	3-4
	3,35

	5-6
	3,72

	7-8
	4,13

	9-10
	4,50


13.4.16. Монтаж газобалонної установки (ГБУ)

З установкою балона усередині приміщення

Зміст роботи

Перевірити відповідність приміщення ескізу і наявність будівельної готовності. Установити балон, зібрати монтажний вузол, прикріпити газопровід і балон до стіни. Приєднати газопровід до приладу. Оформити необхідну технічну документацію.

Склад виконавців:

слюсар з експлуатації та ремонту газового устаткування 4 розр. - 1 люд.

Норма часу на одну ГБУ - 2,0 люд.-год.

Шафової

Зміст роботи

Розмітити місце установки шафи, пробити отвори для введення газопроводу в будинок. Установити футляр, шафу і балони, приєднати газопровід, зібрати монтажний вузол і приєднати газовий прилад. Оформити необхідну технічну документацію. 

Склад виконавців:

слюсар з експлуатації та ремонту газового устаткування 4 розр. - 2 люд.

Норма часу на одну ГБУ - 3,80 люд.-год.

Примітка. При монтажі і підключенні кожного наступного газового приладу до норми часу додавати 2,00 люд.-год. 

13.4.17. Монтаж комбінованої шафової газобалонної установки з трьома балонами

Зміст роботи

Перевірити відповідність приміщення ескізу і наявність будготовності. Розмітити місце установки шафи, пробити отвори для введення газопроводу в будинок. Установити футляр, шафу, балони, виконати монтаж газопроводів і  пристроїв, що відключають. Приєднати газовий прилад. Оформити необхідну документацію.

Склад виконавців:

слюсар з експлуатації та ремонту газового устаткування 4 розр. - 2 люд.

Норма часу на одну ГБУ - 5,0 люд.-год.

13.4.18. Перенос газобалонної установки

Зміст роботи

Перевірити відповідність приміщень ескізу і наявність будготовності. Від'єднати  плиту і балон. Зробити припасування трубопроводу, перенести і приєднати газобалонну установку. Перевірити плавність обертання пробок кранів плити (при необхідності їх змастити), справність дверцят духової і сушильної шаф. Відрегулювати горіння газу. Перевірити щільність вентиля балона, усіх з'єднань ГБУ. Усунути при необхідності витоки. Провести інструктаж абонента, оформити необхідну документацію. Зробити запис в абонентській книзі.

Склад виконавців:

слюсар з експлуатації та ремонту газового устаткування 3 розр. - 1 люд.

Норма часу на одну ГБУ- 1,1 люд.-год.

13.4.19. Пуск в експлуатацію групової газобалонної установки

Зміст роботи

Оглянути газобалонну установку, газопровід, комплектність і справність газового устаткування. Усунути виявлені дефекти. Зробити контрольне опресування і продувку системи. Зробити пуск газу. Відрегулювати роботу газових приладів. Оформити необхідну документацію.

Склад виконавців:

слюсар з експлуатації та ремонту газового устаткування 4 розр. - 1 люд.;

слюсар з експлуатації та ремонту газового устаткування  3 розр. - 1 люд.

	Кількість приладів на одному стояку
	Норма часу на один стояк, люд.-год.

	до 5
	1,14

	6- 10
	1,81


13.4.20. Пуск в експлуатацію групової резервуарної установки (ГРУ)

Зміст роботи

Оглянути ГРУ, газопроводи. Перевірити комплектність і справність газового устаткування. Усунути виявлені дефекти. Зробити контрольне опресування і продувку системи. Виконати заливку резервуарів газом. Зробити пуск газу. Відрегулювати і налагодити роботу арматури і газових приладів. Оформити необхідну документацію.

Склад виконавців:

слюсар з експлуатації та ремонту газового устаткування 5 розр. - 1 люд.;

слюсар з експлуатації та ремонту газового устаткування  4 розр. - 1 люд.;

зливальник - розливальник 4 розр. - 1 люд., у т.ч. 1 люд. - водій АЦЗГ за сумісництвом.

	Кількість приладів на одному стояку
	Норма часу на один стояк і одну ГРУ, люд. -год.

	до 5
	3,08 

	6- 10 
	3,93

	11- 15 
	4,79 

	16- 20
	5,64

	Примітка 1. У нормі часу враховане заливання зрідженим газом двох ємностей.
Примітка 2. У нормі часу врахована ГРУ з однією робочою головкою. На кожну наступну головку до норми часу додавати 0,5 люд.-год.


13.4.21. Випробовування  автомобільних балонів зрідженого газу ємністю 130 л

Зміст роботи

Провести зовнішній огляд. Викрутити зливальну пробку, злити важкі залишки.  Чи пропарити, промити гарячою водою. Приєднати до верстата досліду, заповнити водою, підняти тиск до іспитового. Зробити зовнішній огляд. Скинути тиск до робочого. Від'єднати балон від верстата досліду. Злити воду. Зробити таврування. Зробити запис у реєстраційному журналі. Відкотити балон на накопичувальну площадку.

Склад виконавців:

випробувач балонів 3 розр. - 1 люд.

Норма часу на один балон - 0,83 люд.-год.

13.4.22. Випробування гумовотканинних рукавів

Зміст роботи

Зняти і доставити рукав до місця випробування. Поставити гумові прокладки з двох сторін і заглушку на один кінець рукава. Приєднати інший кінець рукава до дослідного верстата. Укласти рукав у захисний кожух і наповнити рукав водою. Включити верстат досліду і довести тиск у рукаві до дослідного. Витримати рукав під тиском, відключити верстат. Відкрити кран скидання тиску. Вийняти рукав з кожуха і провести зовнішній огляд. Від'єднати  рукав від верстата іспиту і зняти заглушку. Набити порядковий номер на рукаві. Обплести рукав мідним обплетенням. Набити на бирці наступний термін випробування і закріпити бирку на рукаві. Зробити запис у реєстраційному журналі. Доставити рукав до місця роботи і приєднати його.

Склад виконавців:

випробувач на герметичність 3 розр. -1 люд.

Норма часу на один рукав - 0,7 люд. – год.

Примітка. У випадку, коли обплетення не виконується, до норми часу застосовувати коефіцієнт 0,8.

13.4.23. Випробування автоцистерн АЦЗГ із наступним оглядом

Зміст роботи

Знизити тиск в автоцистерні до атмосферного. Зняти запобіжні клапани. Приєднати автоцистерну до паропроводу за допомогою гумовотканинного рукава. Зробити дегазацію паром. Відібрати пробу повітря з автоцистерни за допомогою газоаналізатора, від'єднати  паропровід від автоцистерни. Відкрити люк. Очистити внутрішні стінки від бруду і корозії. Провести внутрішній огляд автоцистерни. Закрити люк. Приєднати автоцистерну до водопроводу. Залити водою. Установити глухі фланці на місця знятих запобіжних клапанів і заглушки на вільні штуцери вентилів автоцистерни, що відповідають дослідному тиску. Від'єднати  автоцистерну від водопроводу, приєднати її до гідропреса. Підвищити тиск до пробного і витримати під тиском. Знизити тиск до робочого. Провести зовнішній огляд автоцистерни. Знизити тиск до атмосферного. Від'єднати  від гідропреса. Зняти глухі фланці і заглушки. Злити воду. Установити запобіжні клапани. Приєднати автоцистерну до повітроводу, підвищити тиск до робочого. Перевірити герметичність з'єднань і пристроїв автоцистерни омилюванням. Знизити тиск до атмосферного, від'єднати  від повітроводу. Зробити таврування автоцистерни, реєстрацію випробуваної автоцистерни в журналі і зробити оцінку в паспорті посудини.

Склад виконавців:

слюсар з експлуатації та ремонту газового устаткування  5 розр. - 1 люд.;

слюсар з експлуатації та ремонту газового устаткування 3 розр. - 2 люд.

	Ємність АЦЗГ, м3
	Норма часу на випробовування 1 АЦЗГ,

люд.-год.

	6
	26,2

	8
	31,0

	10
	35,8


13.4.24. Внутрішній огляд резервуарів зрідженого газу баз збереження газонаповнювальних станцій

Зміст роботи

Оглянути зовнішню поверхню резервуара, перехідні площадки, КИП і запірну арматуру, відкачати залишки зрідженого газу і знизити тиск до атмосферного. Відключити резервуар від газопроводу й установити блинди. Продути резервуар інертним газом (парами газу), розкрити люк-лаз і промити резервуар водою, злити воду, перевірити склад газоповітряного середовища в резервуарі, очистити резервуар від бруду. Замірити приладом товщину стінки Зробити внутрішній огляд. Закрити люк-лаз, приєднати резервуар до системи газопроводів і перевірити з'єднання на герметичність. Настроїти запобіжні клапани.

Склад виконавців:

слюсар з експлуатації та ремонту газового устаткування 5 розр. - 1 люд.;

слюсар з експлуатації та ремонту газового устаткування  3 розр. - 2 люд.;

дефектоскопіст з ультразвукового контролю 5 розр. - 1 люд.

	Обсяг ємності, м3
	Норма часу на один резервуар, люд.-год.

	25 
	75,0 

	50 
	124,0 

	100 
	208,0 

	200
	344,0


13.4.25. Технічний огляд резервуарів зрідженого газу баз збереження газонаповнювальних станцій

Зміст роботи

Оглянути зовнішню поверхню резервуара, перехідні площадки, КИП і запірну арматуру. Відкачати залишки зрідженого газу і знизити тиск до атмосферного. Відключити резервуар від газопроводів і установити блинди. Продути резервуар інертним газом (парами газу). Розкрити люк-лаз і промити резервуар водою. Злити воду, перевірити склад газоповітряного середовища в резервуарі і зробити очищення внутрішньої поверхні від бруду і пірофорних з'єднань. Виконати вимір товщини стінки приладом. Зробити внутрішній огляд резервуара. Наповнити резервуар водою. Закрити люк і зробити гідравлічне випробування. Оглянути резервуар. Злити воду і приєднати резервуар до системи газопроводів. Продути газопровід газом, узяти пробу з нижньої частини резервуара. Перевірити герметичність з'єднань. Настроїти запобіжні клапани. Оформити документацію.

Склад виконавців:

слюсар з експлуатації та ремонту газового устаткування 5 розр. - 1 люд.;

слюсар з експлуатації та ремонту газового устаткування 3 розр. - 2 люд.;

дефектоскопіст з ультразвукового контролю 5 розр. - 1 люд.

	Обсяг ємності, м3
	Норма часу на один резервуар, люд.-год.

	25
	89,3

	50
	147,25

	100
	247,00

	200
	408,50


13.4.26. Перевірка і настроювання запобіжно-скидного клапана

Зміст роботи

Від'єднати і зняти клапан та встановити на його місце резервний. Доставити клапан до місця випробування. Розібрати запобіжний клапан і зробити ревізію. При необхідності замінити деталі, що прийшли в непридатність. Зібрати запобіжний клапан. Помістити клапан на дослідний стенд. Зробити випробування і настроювання клапана. Від'єднати клапан від дослідного стенда. Доставити клапан до місця роботи й установити його. Перевірити щільність з'єднань.

Склад виконавців:

слюсар з експлуатації та ремонту газового устаткування 4 розр. - 2 люд.

Норма часу на один клапан - 3,1 люд.-год.

13.4.27. Заміна лабораторного крана редукційної головки резервуара ємністю до 10 куб. м

Зміст роботи

Закрити вентиль парової фази високого тиску і перекрити муфтовий кран. Зняти старий і установити новий лабораторний кран. Відкрити вентиль і муфтовий кран. Перевірити щільність з'єднань арматури. Зробити запис у журналі про виконану роботу.

Склад виконавців:

слюсар з експлуатації та ремонту газового устаткування 4 розр. - 2 люд.

Норма часу на один кран - 0,33 люд.-година.

13.4.28. Заміна графітового сальникового ущільнення насоса типів НВС, НВС-20

Зміст роботи

Відключити електродвигун від мережі. Зняти захисний кожух. Перекрити засувку до і після насоса, стравивши залишки зрідженого газу. Від'єднати  сполучну муфту від електродвигуна і насос від фундаменту. Розкрити передній вузол насоса, зняти підшипник. Вийняти, замінити і поставити графітовий сальник і гумове ущільнення. Установити підшипник. Зібрати передній вузол насоса. Приєднати насос до фундаменту і сполучну муфту до електродвигуна. Установити захисний кожух. Відкрити засувки. Підключити до мережі електродвигун. Перевірити роботу насоса. Перевірити заземлення. Перевірити щільність з'єднань омилюванням.

Склад виконавців:

машиніст газороздавальної  станції 4 розр. - 2 люд.

Норма часу на один насос - 3,6 люд.-год.

13.4.29. Масляне фарбування кожуха й арматури редукційної головки

Зміст роботи

Очистити поверхню кожуха й арматури від старої фарби. Прооліфити очищені місця й офарбувати їх. За допомогою трафарету нанести на кожух написи "вогненебезпечно" і "не курити". На внутрішньому боці дверцят кожуха посудини нанести фарбою номер посудини, тиск, дату виконання роботи.

Склад виконавців:

слюсар з експлуатації та ремонту газового устаткування 2 розр. - 1 люд.

Норма часу на одну редукційну головку 1,69 люд.-год.  

14. Набрання чинності
Примірні норми часу набувають чинності через 60 днів з дня їх затвердження наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості України.
Начальник Управління трудової    

та соціальної політики                                                                          Т. І. Левчук
ДОДАТОК А

(обов’язковий)

НОРМИ ЧАСУ НА ЗНИЖЕННЯ І ВІДНОВЛЕННЯ ТИСКУ ГАЗУ В ГАЗОПРОВОДІ

НА ДІЛЯНЦІ ДОВЖИНОЮ ДО 1 КМ

Таблиця А.1
	Тиск газу
в газопроводі,
кгс/см2
	Характеристика тиску газу в газопроводі
	Діаметр газопроводу, мм

	
	
	до 80
	81-100
	101-150
	151-200
	201-250
	251-300
	301-400
	401-500
	501-600
	601-700

	
	
	Норми часу, люд.-год.

	0,05
	Низький
	0,71
	0,89
	1,14
	1,38
	1,63
	1,87
	2,36
	2,84
	3,33
	3,82

	1,0
	Середній
	1,01
	1,19
	1,44
	1,68
	1,93
	2,17
	2,66
	3,14
	3,63
	4,12

	2,0
	
	1,31
	1,49
	1,74
	1,98
	2,23
	2,47
	2,96
	3,44
	3,93
	4,42

	3,0
	
	1,61
	1,79
	2,04
	2,28
	2,53
	2,77
	3,26
	3,74
	4,23
	4,72

	4,0
	Високий
	1,91
	2,09
	2,34
	2,58
	2,83
	3,07
	3,56
	4,04
	4,53
	5,02

	5,0
	
	2,21
	2,39
	2,64
	2,88
	3,13
	3,37
	3,86
	4,34
	4,83
	5,32

	6,0
	
	2,51
	2,69
	2,94
	3,18
	3,48
	3,67
	4,16
	4,64
	5,13
	5,62

	7,0
	
	2,81
	2,99
	3,24
	3,48
	3,73
	3,97
	4,46
	4,94
	5,43
	5,92

	8,0
	
	3,11
	3,29
	3,54
	3,78
	4,03
	4,27
	4,76
	5,24
	5,73
	6,22

	9,0
	
	3,41
	3,59
	3,84
	4,08
	4,33
	4,57
	5,06
	5,54
	6,03
	6,52

	10,0
	
	3,71
	3,89
	4,14
	4,38
	4,63
	4,87
	5,36
	5,84
	6,33
	6,82

	11,0
	
	4,01
	4,19
	4,44
	4,68
	4,93
	5,17
	5,66
	6,14
	6,63
	7,12

	12,0
	
	4,31
	4,49
	4,74
	4,98
	5,23
	5,47
	5,96
	6,44
	6,93
	7,42

	Примітка 1. Норма часу на зниження і відновлення тиску газу в газопроводі на кожний наступний кілометр більше одного встановлюється з застосуванням коефіцієнта 0,5 до норм, які наведені в таблиці.

	Примітка 2. Склад виконавців, що виконують роботи по зниженню і відновленню тиску газу, відповідає складу виконавців, які виконують основну роботу.


1

_1200377994.unknown

_1200380535.unknown

_1200380682.unknown

_1200380699.unknown

_1200378069.unknown

_1200377909.unknown

_1200377959.unknown

_1200377861.unknown

